機械設備工事　特記仕様書（給排水設備工事）

神戸市建築技術管理委員会　令和８年４月改訂

工事種目

| ○ | # 給水設備 | ○ | # 排水設備 | ○ | # 衛生器具設備 | ○ | # 消火設備 | ○ | # 給湯設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | # 厨房機器設備 | ○ | # 浄化槽設備 | ○ | # 雑用水設備 | ○ | # 井水設備 | ○ | # 雨水利用設備 |
| ○ | # 換気設備 | ○ | # 電気設備 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

工事範囲

使用材料

| # 名 称 |  |  |  | # 管 種 | # 継 手 | # 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ○ | # 給水引込管 |  |  |  |  |  |
| ○ | # 屋外給水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | # 屋内給水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 給水引込管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋外給水管 |  | # （直圧） |  |  |  |
| ○ | 屋外給水管 |  | # （タンク末流） |  |  |  |
| ○ | 屋内給水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋外汚水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋内汚水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋外雑排水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋内雑排水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋外通気管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋内通気管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 排水集合管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 器具接続配管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 雑用水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 給湯管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 膨張管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋外消火管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 屋内消火管 |  |  |  |  |  |
| ○ | ガス配管 |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  | 弁 | # （50A以下） |  |  | # JIS 5K |
| ○ |  | 弁 | # 〃 |  |  | JIS 10K |
| ○ |  | 弁 | # （65A以上） |  |  | JIS 5K |
| ○ |  | 弁 | # 〃 |  |  | JIS 10K |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |

給水設備

- 直圧給水設備

## 神戸市水道事業管理者の基準による。

- 給水引込工事

## ○新設（○本工事　　○別途）	○既設

- 水道分担金

## ○本工事			○別途

- バルブ

## 水道直結式配管及び給水ポンプ系統には10K形、その他には5K形を使用する。

- バルブボックス

## ※各桝類仕様書による。

## 神戸市ホームページを参照のこと。

## https://www.city.kobe.lg.jp/a33607/business/todokede/jutakutoshikyoku/setubi/koji.html

## 以下、各桝類仕様書の参照先は上記ホームページとする。

## ○（　　　　　　　　　　　　　　）

- 保温

- 給水配管の保温		※標準仕様書（3.1.5各表）　（○（イ）　※（ウ））

## ただし、量水器周りは、神戸市水道事業管理者の基準による。

## ○神戸市水道事業管理者基準（		）

- 雑用水配管の保温		※給水配管と同仕様とする。

○（				）

- 給水配管の保温外装材	※標準仕様書（表2.3.5）	　○（			）

※屋外露出　（※e3　　○　　　）

- 給水管の保護

## 地中直圧配管に使用するポリエチレン管は、神戸市水道事業管理者の基準による保護を行うこと。

- 量水器

## 水道局契約用以外の量水器は、	※製造者標準　　　○標準仕様書

- 水質基準

## 厚生労働省令138号（給水装置の鉛浸出基準）を

## ※全ての飲料水配管に適用する。　　○（　　　　　　　　　　　　　　）

- 緊急遮断弁装置

## 仕様		※標準仕様書（○電気式　　　○機械式）	○（			）

- ポリエチレン管　建物導入部の点検用桝

## ○設置する（		）	※設置しない

排水設備

- 放流先

## ※下水本管直接放流　　　　　　　　○浄化槽

- 下水引込工事

## ○新設（※本工事　　○別途）　　　○既設

- 排水桝

## 桝、ふた、などの形状、寸法などは各桝類仕様書による。

- 小口径桝会所

## ※各桝類仕様書による。	○（　　　　　　　　　　　　　　）

衛生器具設備

- 衛生器具

- 設計図に記載されている品番は、便宜上TOTO、LIXILの品番を使用している。

- 取付高さ　　　　　※監督員指示　　　○（　　　　　　　　　　　　　　）

- 給水栓

## ※節水こま（散水栓を除く）	○標準品

## 流し台に水栓類を取付ける際には、パネル継手を使用する。

- 散水栓桝

## ※各桝類仕様書による。	○（		）

- 温水洗浄便座

## ※別途機器表による		○（		）

消火設備

- 配管の保温

## 屋外露出配管　　	※要		○不要

## 屋内配管		○要		※不要

## 保温の仕様	※標準仕様書（3.1.5各表）（※（イ）　○（ウ））	○（			）

- 屋内消火栓

## ○易操作性１号消火栓	　　○２号消火栓　　　〇（　　　　　　　　）

- 閉鎖型スプリンクラーヘッド

## ○高感度型ヘッド（１種）	○標準型ヘッド（２種）	○（　　　　　　　　　　）

- 泡消火薬剤

※水成膜泡消火薬剤		○合成界面活性剤泡消火薬剤

- 消火器、消火器用箱

- 消火器　		※本工事　　　　　　　　　　　	○別途工事（		）

- 消火器用箱	○本工事（		）	○別途工事（		）

給湯設備

- 給湯器

## 設計図に記載されている品番は、便宜上ノーリツの品番を使用している。

- 保温

## 膨張タンク			※要		○不要

## 給湯器排気筒の保温仕様	※標準仕様	○（		）

## ただし、屋内隠蔽、PS内	※Ｎ(ア)Ⅸ	○（		）

## （標準仕様書各表2.3.2による）

特記事項