## 東灘（R5)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入汚泥量 |  | ㎥/日 | 2839 | 3065 | 2846 | 2794 | 2852 | 2805 | 2699 | 3053 | 3116 | 2697 | 2762 | 2734 | 2855.3415
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 消化タンク投入量 |  | ㎥/日 | 309 | 355 | 304 | 299 | 289 | 271 | 310 | 343 | 329 | 261 | 310 | 304 | 306.9863
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | スイーツ調整用の余剰濃縮 |  | ㎥/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 合計 |  | ㎥/日 | 309 | 355 | 304 | 299 | 289 | 271 | 310 | 343 | 329 | 261 | 310 | 304 | 306.9863
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | ㎥/日 | 2530 | 2710 | 2542 | 2495 | 2563 | 2534 | 2389 | 2710 | 2787 | 2436 | 2452 | 2430 | 2548.3552
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.1877 | 8.6338 | 9.3618 | 9.3445 | 9.8685 | 10.3506 | 8.7065 | 8.9009 | 9.4711 | 10.3333 | 8.9097 | 8.9934 | 9.3396
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 14.5069 | 14.1583 | 13.9517 | 13.2574 | 12.5443 | 12.3404 | 14.6104 | 14.6631 | 16.7322 | 12.2818 | 12.1443 | 12.1527 | 13.6172
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.0286 | 14.91 | 12.5552 | 12.9766 | 12.6293 | 10.8942 | 13.3455 | 14.5946 | 14.657 | 11.223 | 11.16 | 11.4608 | 12.8773
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.4473 | 12.1293 | 10.1823 | 10.4202 | 10.1413 | 8.7698 | 10.8499 | 11.9895 | 12.1213 | 9.36 | 9.2349 | 9.4895 | 10.5173
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 |  | 消化槽投入固形物量（合計） |  | ｔ/日 | 25.721 | 25.5358 | 22.849 | 23.2064 | 22.8974 | 23.5519 | 22.0804 | 23.7609 | 27.115 | 25.2488 | 24.7614 | 25.819 | 24.3813
管理月報 | 消化槽 |  | 生汚泥 |  | ｔ/日 | 11.193 | 10.1218 | 9.7157 | 9.492 | 9.4815 | 11.8134 | 8.1753 | 8.4429 | 11.6116 | 13.2948 | 13.0974 | 13.755 | 10.8433
管理月報 | 消化槽 |  | 余剰汚泥 |  | ｔ/日 | 14.528 | 15.414 | 13.1334 | 13.7144 | 13.4159 | 11.7384 | 13.9052 | 15.318 | 15.5034 | 11.954 | 11.664 | 12.064 | 13.5379
管理月報 | 消化槽 |  | スイーツ汚泥 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 139 | 148 | 165 | 142 | 140 | 152 | 127 | 122 | 132 | 163 | 176 | 173 | 148.1393
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 108 | 122 | 104 | 113 | 103 | 97 | 100 | 114 | 117 | 94 | 108 | 110 | 107.5164
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 計 |  | ㎥/日 | 247 | 270 | 269 | 255 | 243 | 249 | 227 | 236 | 249 | 257 | 284 | 283 | 255.6557
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 145 | 149 | 163 | 157 | 146 | 153 | 114 | 120 | 148 | 176 | 176 | 176 | 151.8579
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 102 | 121 | 107 | 101 | 101 | 100 | 117 | 122 | 108 | 87 | 108 | 106 | 106.6475
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 計 |  | ㎥/日 | 247 | 270 | 270 | 258 | 247 | 253 | 231 | 242 | 256 | 263 | 284 | 282 | 258.5055
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 136 | 145 | 159 | 153 | 144 | 152 | 116 | 112 | 126 | 158 | 174 | 175 | 145.7459
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮+スイーツ+グリーン） |  | ㎥/日 | 110 | 124 | 107 | 102 | 103 | 95 | 106 | 124 | 123 | 97 | 108 | 104 | 108.582
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 110 | 124 | 107 | 102 | 103 | 95 | 106 | 124 | 123 | 97 | 108 | 104 | 108.582
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（スイーツ・グリーン） |  | ㎥/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 計 |  | ㎥/日 | 246 | 269 | 266 | 255 | 247 | 247 | 222 | 236 | 249 | 255 | 282 | 279 | 254.3279
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 滞留日数 |  | 日 | 40.4858 | 37.037 | 37.1747 | 39.2157 | 41.1523 | 40.1606 | 44.0529 | 42.3729 | 40.1606 | 38.9105 | 35.2113 | 35.3357 | 39.2862
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.4848 | 3.153 | 2.8204 | 3.0926 | 3.1227 | 3.144 | 3.1777 | 3.2883 | 3.6095 | 3.2694 | 2.9121 | 3.0701 | 3.1801
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.6075 | 8.5132 | 7.5869 | 7.8862 | 7.5881 | 7.8286 | 7.2133 | 7.7604 | 8.9876 | 8.4023 | 8.2704 | 8.6883 | 8.112
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.2127 | 6.9814 | 6.2172 | 6.4698 | 6.1766 | 6.4847 | 6.0229 | 6.4465 | 7.5403 | 7.2495 | 6.9139 | 7.4618 | 6.7659
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 3.6926 | 4.455 | 4.573 | 4.2458 | 4.2039 | 4.2953 | 3.8249 | 4.1418 | 4.4322 | 4.3819 | 4.473 | 4.3299 | 4.2538
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 2.6421 | 3.172 | 3.2423 | 2.9826 | 2.9637 | 3.0389 | 2.7119 | 2.9862 | 3.2111 | 3.1988 | 3.2228 | 3.098 | 3.0389
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.5706 | 3.8095 | 2.9749 | 3.4872 | 3.2128 | 3.4458 | 3.311 | 3.4602 | 4.3292 | 4.0507 | 3.6911 | 4.3638 | 3.727
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 有機物減少率 |  | ％ | 63.3688 | 54.5656 | 47.8503 | 53.899 | 52.0164 | 53.1378 | 54.9738 | 53.6763 | 57.4138 | 55.8761 | 53.3865 | 58.4813 | 54.8995
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7155 | 0.712 | 0.709 | 0.7025 | 0.705 | 0.7075 | 0.709 | 0.721 | 0.7245 | 0.73 | 0.7205 | 0.7155 | 0.71431
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2845 | 0.288 | 0.291 | 0.2975 | 0.295 | 0.2925 | 0.291 | 0.279 | 0.2755 | 0.27 | 0.2795 | 0.2845 | 0.28569
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物比 |  |  | 0.83795 | 0.82007 | 0.81946 | 0.82039 | 0.81398 | 0.82834 | 0.83497 | 0.83069 | 0.83897 | 0.8628 | 0.83598 | 0.85884 | 0.83357
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入無機物比 |  |  | 0.16205 | 0.17993 | 0.18054 | 0.17961 | 0.18602 | 0.17166 | 0.16503 | 0.16931 | 0.16103 | 0.1372 | 0.16402 | 0.14116 | 0.16643
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化率 |  | ％ | 51.3634 | 45.757 | 46.3218 | 48.3039 | 45.3864 | 49.8737 | 51.8458 | 47.3272 | 49.5254 | 57.0069 | 49.4223 | 58.6637 | 50.0847
管理月報 | 消化槽 | 1号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 滞留日数 |  | 日 | 40.4858 | 37.037 | 37.037 | 38.7597 | 40.4858 | 39.5257 | 43.29 | 41.3223 | 39.0625 | 38.0228 | 35.2113 | 35.461 | 38.8195
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.4393 | 3.146 | 2.8411 | 2.9769 | 3.0903 | 3.1522 | 3.3106 | 3.3277 | 3.5329 | 3.2125 | 2.9121 | 3.0554 | 3.1675
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.4951 | 8.4941 | 7.671 | 7.6804 | 7.633 | 7.9751 | 7.6475 | 8.0531 | 9.0442 | 8.449 | 8.2704 | 8.6162 | 8.1698
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.129 | 6.9662 | 6.2846 | 6.319 | 6.2162 | 6.6038 | 6.3597 | 6.6857 | 7.6002 | 7.3078 | 6.9139 | 7.4068 | 6.8171
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 3.8532 | 4.6305 | 4.59 | 4.3344 | 4.1743 | 4.3769 | 4.0309 | 4.4528 | 4.7616 | 4.6288 | 4.5156 | 4.3287 | 4.3899
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 2.7782 | 3.3224 | 3.2543 | 3.0709 | 2.9387 | 3.0988 | 2.8741 | 3.255 | 3.4688 | 3.3258 | 3.2941 | 3.1297 | 3.1507
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.3509 | 3.6439 | 3.0302 | 3.2481 | 3.2775 | 3.505 | 3.4856 | 3.4307 | 4.1314 | 3.982 | 3.6197 | 4.2771 | 3.6664
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 有機物減少率 |  | ％ | 61.0304 | 52.3074 | 48.2173 | 51.4019 | 52.7252 | 53.075 | 54.8078 | 51.3143 | 54.3587 | 54.4896 | 52.3548 | 57.7462 | 53.6621
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化有機物比 |  |  | 0.721 | 0.7175 | 0.709 | 0.7085 | 0.704 | 0.708 | 0.713 | 0.731 | 0.7285 | 0.7185 | 0.7295 | 0.723 | 0.71756
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化無機物比 |  |  | 0.279 | 0.2825 | 0.291 | 0.2915 | 0.296 | 0.292 | 0.287 | 0.269 | 0.2715 | 0.2815 | 0.2705 | 0.277 | 0.28244
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物比 |  |  | 0.8392 | 0.82013 | 0.81927 | 0.82275 | 0.81439 | 0.82806 | 0.8316 | 0.83021 | 0.84034 | 0.86493 | 0.83598 | 0.85964 | 0.83391
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入無機物比 |  |  | 0.1608 | 0.17987 | 0.18073 | 0.17725 | 0.18561 | 0.17194 | 0.1684 | 0.16979 | 0.15966 | 0.13507 | 0.16402 | 0.14036 | 0.16609
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化率 |  | ％ | 50.4829 | 44.2962 | 46.2514 | 47.6364 | 45.7928 | 49.6542 | 49.6939 | 44.4226 | 49.0193 | 60.1397 | 47.0867 | 57.3813 | 49.3513
管理月報 | 消化槽 | 2号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 1.5778 | 0 | 1.5456 | 0 | 0.0865 | 0.01745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32235 | 0.30042
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 滞留日数 |  | 日 | 40.6504 | 37.1747 | 37.594 | 39.2157 | 40.4858 | 40.4858 | 45.045 | 42.3729 | 40.1606 | 39.2157 | 35.461 | 35.8423 | 39.4885
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.5034 | 3.1704 | 2.8538 | 2.996 | 3.1078 | 3.1369 | 3.2521 | 3.3675 | 3.6479 | 3.2931 | 2.9151 | 3.0518 | 3.1926
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.6184 | 8.5285 | 7.5911 | 7.6398 | 7.6763 | 7.7482 | 7.2197 | 7.9474 | 9.0832 | 8.3975 | 8.2206 | 8.5145 | 8.0995
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.2175 | 6.9927 | 6.2183 | 6.2826 | 6.2498 | 6.42 | 6.0144 | 6.5942 | 7.6146 | 7.2381 | 6.8719 | 7.3211 | 6.7538
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.2066 | 4.5999 | 4.6417 | 4.3987 | 4.2731 | 4.4707 | 3.9183 | 4.3778 | 4.7683 | 4.5135 | 4.6389 | 4.3663 | 4.4301
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.0498 | 3.282 | 3.2979 | 3.1253 | 3.0382 | 3.1988 | 2.8075 | 3.1739 | 3.4475 | 3.2768 | 3.398 | 3.1656 | 3.1874
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.1677 | 3.7107 | 2.9203 | 3.1572 | 3.2116 | 3.2212 | 3.2069 | 3.4203 | 4.167 | 3.9613 | 3.4739 | 4.1555 | 3.5664
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 有機物減少率 |  | ％ | 57.7443 | 53.0651 | 46.964 | 50.2541 | 51.3877 | 50.1747 | 53.3209 | 51.8685 | 54.7246 | 54.7283 | 50.5521 | 56.7604 | 52.6504
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化有機物比 |  |  | 0.725 | 0.7135 | 0.7105 | 0.7105 | 0.711 | 0.7155 | 0.7165 | 0.725 | 0.723 | 0.726 | 0.7325 | 0.725 | 0.71943
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化無機物比 |  |  | 0.275 | 0.2865 | 0.2895 | 0.2895 | 0.289 | 0.2845 | 0.2835 | 0.275 | 0.277 | 0.274 | 0.2675 | 0.275 | 0.28057
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物比 |  |  | 0.83745 | 0.81992 | 0.81915 | 0.82235 | 0.81417 | 0.82858 | 0.83305 | 0.82973 | 0.83831 | 0.86193 | 0.83593 | 0.85983 | 0.8334
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入無機物比 |  |  | 0.16255 | 0.18008 | 0.18085 | 0.17765 | 0.18583 | 0.17142 | 0.16695 | 0.17027 | 0.16169 | 0.13807 | 0.16407 | 0.14017 | 0.1666
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化率 |  | ％ | 48.827 | 45.3046 | 45.8154 | 46.9804 | 43.8464 | 47.9702 | 49.3511 | 45.9006 | 49.6561 | 57.5575 | 46.2554 | 57.0224 | 48.7379
管理月報 | 消化槽 | 3号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 2.1033 | 0.7524 | 2.9141 | 0.759 | 2.5431 | 2.8779 | 2.7181 | 2.7825 | 1.4363 | 0.0531 | 1.4805 | 1.1894 | 1.7931
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥 濃度（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 1.5883 | 1.6917 | 1.715 | 1.69 | 1.7167 | 1.755 | 1.7317 | 1.8167 | 1.8517 | 1.745 | 1.6033 | 1.5433 | 1.7044
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物比（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 72.05 | 71.4333 | 70.95 | 70.7167 | 70.6667 | 71.0333 | 71.2833 | 72.5667 | 72.5333 | 72.4833 | 72.75 | 72.1167 | 71.7103
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 247 | 270 | 269 | 255 | 243 | 249 | 227 | 236 | 249 | 257 | 284 | 283 | 255.6557
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 247 | 178 | 270 | 166 | 247 | 248 | 230 | 242 | 256 | 263 | 284 | 261 | 240.6475
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17.8579
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 123 | 225 | 99 | 211 | 100 | 88 | 68 | 86 | 174 | 252 | 192 | 203 | 152.1066
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 123 | 44 | 167 | 44 | 147 | 159 | 154 | 150 | 75 | 3 | 90 | 76 | 102.2213
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | ㎥/日 | 10269 | 10476 | 10538 | 9253 | 8497 | 9268 | 8296 | 9242 | 10715 | 10948 | 11021 | 11448 | 9993.8306
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.9038 | 40.7 | 40.7 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.7 | 40.7507
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.75 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.95 | 40.95 | 40.9 | 40.75 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8085
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.75 | 40.75 | 40.85 | 40.55 | 40.55 | 40.65 | 40.75 | 40.75 | 40.7 | 40.75 | 40.7 | 40.75 | 40.7079
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | ㎥/泥㎥ | 13.877 | 12.9493 | 13.0907 | 12.0482 | 11.5292 | 12.3738 | 12.2 | 12.944 | 14.2109 | 14.1265 | 12.9659 | 13.564 | 12.9892
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | ㎥/kg | 0.39925 | 0.41025 | 0.4612 | 0.39873 | 0.37109 | 0.39351 | 0.37572 | 0.38896 | 0.39517 | 0.43361 | 0.44509 | 0.44339 | 0.40946
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | ㎥/kg | 0.78454 | 0.93837 | 1.1807 | 0.93536 | 0.8758 | 0.91112 | 0.82931 | 0.8963 | 0.84854 | 0.91279 | 1.0219 | 0.89463 | 0.91829
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | ㎥/千㎥ | 62.5381 | 59.3965 | 58.1465 | 53.3609 | 49.0343 | 56.962 | 51.3713 | 57.281 | 70.0162 | 74.2106 | 71.4175 | 69.0958 | 61.0382
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 37.9636 | 36.3907 | 34.703 | 34.8716 | 31.4923 | 31.5096 | 37.9128 | 40.1264 | 43.2978 | 47.3114 | 47.0691 | 47.2793 | 39.1511
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 3.3 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥+消化汚泥 | ㎥/日 | 799 | 800 | 811 | 768 | 744 | 746 | 684 | 741 | 761 | 829 | 924 | 915 | 792.9973
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥 | ㎥/日 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 72 | 67
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 57.68 | 67.62 | 65.31 | 59.69 | 60.82 | 60.64 | 55.6 | 65.35 | 67.73 | 67.54 | 67.08 | 61.69 | 63.0495
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 576.8 | 676.2 | 653.1 | 596.9 | 608.2 | 606.4 | 556 | 653.5 | 677.3 | 675.4 | 670.8 | 616.9 | 630.4948
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | ベルト | ㎥/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | スクリュー | ㎥/日 | 799 | 800 | 811 | 768 | 744 | 746 | 684 | 741 | 761 | 829 | 924 | 915 | 792.9973
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 10.9207 | 12.1581 | 12.6484 | 12.1668 | 11.8295 | 11.9946 | 10.7864 | 12.569 | 12.6113 | 13.3729 | 15.415 | 13.6438 | 12.499
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/㎥ | 62.893 | 65.3239 | 66.9014 | 67.1198 | 65.4431 | 70.333 | 63.927 | 74.2409 | 78.4384 | 86.5337 | 95.6443 | 78.5343 | 72.8679
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS（計算） | 貯留槽TSと生汚泥TSの混合比加重平均 | ％ | 1.4917 | 1.575 | 1.66 | 1.595 | 1.62 | 1.67 | 1.63 | 1.74 | 1.76 | 1.7271 | 1.5956 | 1.5731 | 1.6366
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率 | BPケーキ含む | 倍 | 13.8523 | 11.8308 | 12.4177 | 12.8665 | 12.2328 | 12.3021 | 12.3022 | 11.3389 | 11.2358 | 12.2742 | 13.7746 | 14.8322 | 12.6
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（SP計算） |  | ％ | 79.956 | 81.9255 | 80.005 | 80.0936 | 80.7773 | 80.0718 | 80.5491 | 80.8621 | 80.8183 | 79.4368 | 78.6808 | 77.3673 | 80.0508
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 8151 | 9140 | 9151 | 9800 | 8400 | 8792 | 8042 | 8066 | 9041 | 9947 | 9635 | 10118 | 108283
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 8151 | 9140 | 9151 | 9800 | 8400 | 8792 | 8042 | 8066 | 9041 | 9947 | 9635 | 10118 | 108283
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(余剰汚泥濃縮機) |  | kg | 598.66 | 837.16 | 710.42 | 712.84 | 622.84 | 675.52 | 595.8 | 825.3 | 801.34 | 667.2 | 1096.88 | 944.34 | 9088.3
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 57472.5 | 61498.34 | 59493.32 | 61868.06 | 63424.36 | 57504.1 | 55832.46 | 57131.22 | 71547.14 | 68195.96 | 65682.18 | 67955.8 | 747605.44
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 57472.5 | 61498.34 | 59493.32 | 61868.06 | 63424.36 | 57504.1 | 55832.46 | 57131.22 | 71547.14 | 68195.96 | 65682.18 | 67955.8 | 747605.44
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 22057.56 | 22838.52 | 22092.48 | 22819.92 | 22203.12 | 21414.84 | 22391.52 | 21770.52 | 22419 | 22461.84 | 21104.04 | 22499.16 | 266072.52
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 43038.48 | 44548.8 | 43421.4 | 44893.32 | 44294.76 | 43615.92 | 44571.72 | 43926 | 46350.72 | 44708.88 | 41861.88 | 45629.4 | 530861.28
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | PAC使用量 |  | kg | 19344.24 | 21403.92 | 20733.36 | 23368.44 | 21426.84 | 20735.28 | 21369.12 | 20727.96 | 21349.8 | 21408.36 | 20019.12 | 21426.84 | 253313.28
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.28 | 2.34 | 2.27 | 2.58 | 2.25 | 2.35 | 2.33 | 2.09 | 2.18 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 2.2864
管理月報（薬品等） | 添加率 | 1号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.3 | 2.31 | 2.26 | 2.63 | 2.27 | 2.38 | 2.31 | 2.08 | 2.11 | 2.18 | 2.99 | 2.25 | 2.3365
管理月報（薬品等） | 添加率 | 2号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.25 | 2.24 | 2.11 | 2.48 | - | 2.25 | 2.23 | 1.96 | - | - | 2.91 | - | 2.3014
管理月報（薬品等） | 添加率 | 3号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.12 | 2.31 | 2.24 | 2.57 | 2.23 | 2.35 | 2.31 | 2.07 | 2.12 | 2.18 | 0.09 | 2.24 | 2.0786
管理月報（薬品等） | 添加率 | 4号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.24 | 2.3 | 2.21 | 2.56 | 2.25 | 2.36 | 2.38 | 2.09 | 2.12 | 2.16 | 3 | 2.26 | 2.3249
管理月報（薬品等） | 添加率 | 5号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.59 | 2.51 | 2.37 | 2.58 | 2.23 | 2.27 | 2.38 | 2.18 | 2.36 | 2.48 | 3.73 | 2.34 | 2.4966
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 16.1 | 15.7 | 14.7 | 16.3 | 17 | 15.4 | 16.2 | 14.8 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.7913
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7828
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.9164
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3413
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.38951 | 0.35983 | 0.36287 | 0.38372 | 0.37537 | 0.39244 | 0.38573 | 0.37716 | 0.3974 | 0.4103 | 0.38834 | 0.3753 | 0.38316
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.34712 | 0.31779 | 0.31874 | 0.33441 | 0.32475 | 0.3385 | 0.34122 | 0.30201 | 0.35571 | 0.36336 | 0.34235 | 0.33296 | 0.33496
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.052634 | 0.051702 | 0.05389 | 0.052347 | 0.052369 | 0.05139 | 0.052428 | 0.051881 | 0.051253 | 0.050906 | 0.051504 | 0.052482 | 0.052064
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 本場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.12387 | 0.11759 | 0.11554 | 0.12345 | 0.12281 | 0.13125 | 0.12968 | 0.12572 | 0.12642 | 0.12393 | 0.11774 | 0.10574 | 0.12198
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 分場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.13234 | 0.11427 | 0.10954 | 0.10655 | 0.10655 | 0.10655 | 0.12047 | 0.1215 | 0.12295 | 0.12183 | 0.10842 | 0.10938 | 0.11504
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 本場 |  |  | ㎥ | 1482670 | 1639230 | 1597600 | 1591860 | 1588780 | 1464880 | 1502960 | 1461360 | 1458620 | 1419450 | 1355630 | 1510060 | 18073100
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場1系 |  |  | ㎥ | 1003220 | 1019720 | 989050 | 1031570 | 1036700 | 878050 | 844480 | 909830 | 870960 | 821170 | 812880 | 1107840 | 11325470
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場2系 |  |  | ㎥ | 1010350 | 1137370 | 1078460 | 1034460 | 1049940 | 983360 | 1039880 | 944940 | 934500 | 883940 | 828600 | 641720 | 11567520
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場3系 |  |  | ㎥ | 1038060 | 1141450 | 1082740 | 1052010 | 1048940 | 962390 | 1004970 | 952820 | 927380 | 876780 | 896840 | 1132200 | 12116580
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場4系 |  |  | ㎥ | 674940 | 832060 | 923920 | 909240 | 879280 | 827500 | 838440 | 810140 | 792300 | 789700 | 779900 | 993900 | 10051320

## PI（R5)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 汚泥圧送量 |  | m3/日 | 175.9 | 182.3548 | 198.7333 | 200.5806 | 213.6774 | 215.8 | 202.8065 | 195.9 | 162.9032 | 171.8065 | 168.6552 | 168.129 | 188.1175
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 固形物量（①＋②）・・・③ | t/ 日 | 1.8386 | 1.889 | 2.0982 | 1.5879 | 1.7225 | 2.0435 | 1.453 | 1.4729 | 1.407 | 1.487 | 1.7277 | 1.6478 | 1.696
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥固形物量（東部へ）・・④ | t/ 日 | 1.6359 | 1.705 | 2.047 | 1.4843 | 1.4744 | 1.6293 | 1.592 | 1.4986 | 1.4173 | 1.4174 | 1.6697 | 1.6309 | 1.5986
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥有機物量 | t/ 日 | 1.3455 | 1.3947 | 1.6294 | 1.1622 | 1.1537 | 1.1544 | 1.1853 | 1.1944 | 1.1728 | 1.1488 | 1.3825 | 1.3699 | 1.2733
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 処理水量あたり固形物④ | g/m3 | 169.1789 | 163.3023 | 174.1698 | 137.0636 | 129.7655 | 151.4248 | 161.6121 | 151.8841 | 155.072 | 162.9187 | 186.8004 | 169.8353 | 159.2448
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 6780 | 6695.8333 | 6840.8333 | 8474.1667 | 8230 | 8927.5 | 7247.5 | 7753.3333 | 7285.8333 | 7225.8333 | 6492.5 | 7019.1667 | 88972.5
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 13440 | 3372 | 3792 | 4440 | 4536 | 4464 | 7284 | 3840 | 4320 | 5292 | 2940 | 4272 | 61992
管理月報（薬品等） | 使用量 | 塩化第二鉄使用量⇒【比重：1.4】×使用容積 |  | kg | 616 | 672 | 714 | 714 | 770 | 756 | 770 | 658 | 560 | 658 | 588 | 602 | 8078
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 2.8047 | 2.4825 | 2.3283 | 3.0291 | 2.804 | 3.3189 | 2.8479 | 3.1431 | 3.0859 | 3.215 | 3.0056 | 2.8296 | 2.9075
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 2.4528 | 0.55155 | 0.56938 | 0.70019 | 0.6818 | 0.73214 | 1.2628 | 0.68678 | 0.80724 | 1.0388 | 0.60046 | 0.75976 | 0.90304
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.77663 | 0.69326 | 0.67918 | 0.7531 | 0.7632 | 0.77941 | 0.78799 | 0.7453 | 0.82235 | 0.87765 | 0.86788 | 0.79342 | 0.77815
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.7348 | 0.66299 | 0.62776 | 0.68176 | 0.66718 | 0.70045 | 0.73537 | 0.69744 | 0.75487 | 0.80241 | 0.79795 | 0.73005 | 0.71592
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10136 | 0.097613 | 0.093868 | 0.095947 | 0.094737 | 0.096523 | 0.10116 | 0.099598 | 0.105 | 0.10576 | 0.10583 | 0.10117 | 0.09987
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.23001 | 0.18999 | 0.17137 | 0.19559 | 0.18136 | 0.19952 | 0.22435 | 0.2049 | 0.23384 | 0.26853 | 0.26907 | 0.24553 | 0.21774

## 鈴蘭台（R5)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・生 | m3/日 | 17.9 | 16.4806 | 21.29 | 24.6452 | 28.9419 | 24.6 | 24.7065 | 24.65 | 22.0839 | 26.0065 | 25.1414 | 24.1516 | 23.3874
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・生 | m3/日 | 30.1 | 23.2258 | 18.7767 | 20.1161 | 22.1258 | 22.0033 | 22.4161 | 23.4133 | 20.6774 | 24.371 | 21.231 | 21.7774 | 22.515
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・生 | m3/日 | 17.2 | 16.3323 | 18.0567 | 22.9774 | 24.7 | 24.5 | 23.7581 | 23.1433 | 20.1548 | 24.2355 | 22.7 | 21.9645 | 21.6478
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・余剰 | m3/日 | 64.1 | 52.6129 | 56.65 | 50.0839 | 51.4258 | 43.0233 | 50.4161 | 62.6 | 67.0097 | 70.1419 | 66.1241 | 63.0097 | 58.0724
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・余剰 | m3/日 | 55.3 | 45.2774 | 47.6833 | 49.0065 | 51.1419 | 44.8167 | 44.7677 | 46.8267 | 53.7548 | 55.9871 | 55.5241 | 53.0419 | 50.2495
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・余剰 | m3/日 | 55.7 | 53.9161 | 44.39 | 50.8226 | 39.9032 | 39.3533 | 44.1387 | 46.2833 | 46.5484 | 63.3968 | 57.5069 | 42.0742 | 48.6456
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・生・固形物 | ｔ/日 | 0.57101 | 0.69384 | 0.66744 | 0.57423 | 0.65119 | 0.71709 | 0.52625 | 0.70129 | 0.60068 | 0.57604 | 0.56568 | 0.44922 | 0.60744
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・生・固形物 | ｔ/日 | 0.75099 | 0.56671 | 0.42623 | 0.4677 | 0.35623 | 0.54788 | 0.37659 | 0.28213 | 0.68235 | 0.26443 | 0.33651 | 0.40942 | 0.45574
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・生・固形物 | ｔ/日 | 0.66908 | 0.55448 | 0.48302 | 0.72149 | 0.58786 | 0.6027 | 0.69136 | 0.61098 | 0.53813 | 0.73555 | 0.61403 | 0.50958 | 0.61003
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 小計（生汚泥） | ｔ/日 | 1.9911 | 1.815 | 1.5767 | 1.7634 | 1.5953 | 1.8677 | 1.5942 | 1.5944 | 1.8212 | 1.576 | 1.5162 | 1.3682 | 1.6732
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.41216 | 0.33041 | 0.38862 | 0.3273 | 0.33015 | 0.28374 | 0.30502 | 0.39751 | 0.45433 | 0.48012 | 0.44138 | 0.42469 | 0.38107
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.32074 | 0.26736 | 0.27919 | 0.32173 | 0.31222 | 0.27181 | 0.29345 | 0.34207 | 0.38999 | 0.39639 | 0.43642 | 0.42434 | 0.33781
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.38238 | 0.37283 | 0.32072 | 0.35601 | 0.25179 | 0.25698 | 0.31692 | 0.34805 | 0.30675 | 0.48213 | 0.42009 | 0.29915 | 0.34257
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 小計（余剰汚泥） | ｔ/日 | 1.1153 | 0.9706 | 0.98852 | 1.005 | 0.89416 | 0.81253 | 0.91539 | 1.0876 | 1.1511 | 1.3586 | 1.2979 | 1.1482 | 1.0615
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 合計（生・余剰） | ｔ/日 | 3.1064 | 2.7856 | 2.5652 | 2.7685 | 2.4894 | 2.6802 | 2.5096 | 2.682 | 2.9722 | 2.9347 | 2.8141 | 2.5164 | 2.7347
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 6856.68 | 7120.8 | 6960.72 | 7166.4 | 7255.92 | 7015.32 | 7362.72 | 7262.076 | 7368 | 7389.12 | 6946.92 | 7499.88 | 86204.556
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 8520 | 10056 | 8232 | 9468 | 8496 | 9192 | 10464 | 9792 | 8760 | 9360 | 9768 | 10332 | 112440
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 1.7216 | 1.727 | 1.7376 | 1.7403 | 1.7537 | 1.7665 | 1.7876 | 1.8191 | 1.7912 | 1.7731 | 1.7986 | 1.8223 | 1.7698
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 0.94484 | 1.0772 | 0.90759 | 1.0155 | 0.90694 | 1.0223 | 1.1221 | 1.0833 | 0.94059 | 0.99197 | 1.117 | 1.1088 | 1.0196
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.52296 | 0.51525 | 0.51249 | 0.52304 | 0.52963 | 0.52395 | 0.52163 | 0.51479 | 0.5421 | 0.5373 | 0.52862 | 0.52546 | 0.52482
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.50499 | 0.49611 | 0.48915 | 0.49489 | 0.49507 | 0.49542 | 0.50267 | 0.49322 | 0.51555 | 0.50962 | 0.50191 | 0.49995 | 0.49991
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.20899 | 0.20338 | 0.1974 | 0.19862 | 0.19263 | 0.19861 | 0.20781 | 0.20441 | 0.21225 | 0.21254 | 0.20723 | 0.20474 | 0.20405

## 西部（R5)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥供給量 |  | m3/日 | 838.3667 | 781.3548 | 696.1667 | 612.0323 | 618.7419 | 626.0333 | 633 | 649.5333 | 657.3548 | 604.2129 | 734.8552 | 814.5548 | 688.4497
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 302.1 | 266.6129 | 268.1 | 245.2581 | 240.9032 | 239.2667 | 255.3871 | 267.9667 | 271.8065 | 264.2903 | 285.5517 | 257.3548 | 263.5355
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 536.2667 | 514.7419 | 428.0667 | 366.7742 | 377.8387 | 386.7667 | 377.6129 | 381.5667 | 385.5484 | 339.9226 | 449.3034 | 557.2 | 424.9142
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 2.7751 | 2.9307 | 2.5967 | 2.4955 | 2.5684 | 2.6165 | 2.4786 | 2.4239 | 2.4185 | 2.2862 | 2.5735 | 3.1651 | 2.611
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 15.5151 | 9.4354 | 11.4343 | 9.0565 | 10.5964 | 8.6757 | 12.0871 | 14.2911 | 13.5984 | 12.1902 | 15.2086 | 16.4332 | 12.2198
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量③ |  | t/日 | 14.8331 | 14.1038 | 12.842 | 12.6063 | 11.8283 | 11.9992 | 13.3951 | 13.3581 | 12.1497 | 11.4173 | 13.9064 | 11.0791 | 12.818
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量 |  | t/日 | 13.7206 | 12.4889 | 11.5963 | 11.5032 | 10.6751 | 10.7633 | 12.0622 | 11.8286 | 11.0623 | 10.424 | 12.5783 | 10.1097 | 11.5828
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 返流固形物量 |  | t/日 | 0.68199 | -4.6685 | -1.4076 | -3.5498 | -1.2319 | -3.3236 | -1.308 | 0.93297 | 1.4486 | 0.77286 | 1.3022 | 5.354 | -0.59814
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 基数 |  | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1917.7433 | 1880.8968 | 1961.59 | 2069.3226 | 2100.6839 | 2139.23 | 2041.8677 | 1966.2367 | 2039.8613 | 2037.6645 | 2069.2138 | 2060.6935 | 2023.803
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 192.89 | 182.8419 | 206.6667 | 208.3935 | 185.6645 | 173.9133 | 164.0581 | 183.39 | 197.8903 | 179.1935 | 181.9655 | 222.6774 | 190.0139
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1724.8533 | 1698.0548 | 1754.9233 | 1860.929 | 1915.0194 | 1965.3167 | 1877.8097 | 1782.8467 | 1841.971 | 1858.471 | 1887.2483 | 1838.0161 | 1833.7891
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.9422 | 10.287 | 9.4916 | 9.9299 | 11.3144 | 12.3006 | 12.446 | 10.7216 | 10.308 | 11.3713 | 11.3715 | 9.2542 | 10.7259
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 7.8942 | 8.6881 | 8.8886 | 8.7305 | 8.0889 | 8.5292 | 8.0733 | 8.4532 | 9.0605 | 8.6786 | 9.5299 | 10.3161 | 8.7543
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑤ |  | ｔ/日 | 7.5806 | 7.9719 | 8.6697 | 8.3878 | 7.8629 | 7.3565 | 7.2186 | 8.1517 | 8.5983 | 8.3683 | 8.6707 | 9.6865 | 8.2289
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 6.1554 | 6.4812 | 6.9964 | 6.7438 | 6.2589 | 5.8411 | 5.8073 | 6.7048 | 7.085 | 6.8913 | 7.1966 | 7.9962 | 6.6949
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0.31359 | 0.71623 | 0.21889 | 0.34267 | 0.22602 | 1.1726 | 0.85478 | 0.30149 | 0.46214 | 0.31031 | 0.85922 | 0.62962 | 0.52534
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 302.1 | 266.6129 | 268.1 | 245.2581 | 240.9032 | 239.2667 | 255.3871 | 267.9667 | 271.8065 | 264.2903 | 285.5517 | 257.3548 | 263.5355
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 192.89 | 182.8419 | 206.6667 | 208.3935 | 185.6645 | 173.9133 | 164.0581 | 183.39 | 197.8903 | 179.1935 | 181.9655 | 222.6774 | 190.0139
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（合計） |  | m3/日 | 494.99 | 449.4548 | 474.7667 | 453.6516 | 426.5677 | 413.18 | 419.4452 | 451.3567 | 469.6968 | 443.4839 | 467.5172 | 480.0323 | 453.5495
管理月報 | 消化槽 |  | 冷却水 |  | m3/日 | -35.1333 | 1.3065 | -9.8267 | -11.9774 | -28.0935 | -12.74 | -13.1323 | -7.36 | -8.9419 | -2.1129 | -6.0724 | -15.8839 | -12.4913
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 459.8567 | 450.7613 | 464.94 | 441.6742 | 398.4742 | 400.44 | 406.3129 | 443.9967 | 460.7548 | 441.371 | 461.4448 | 464.1484 | 441.0582
管理月報 | 消化槽 |  | 脱離液量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 10190.9667 | 9689.1935 | 9367.9 | 9048.4839 | 8453.5484 | 8403.1667 | 8536.9355 | 9236.4667 | 9891.4839 | 9882.871 | 10324.1379 | 10492.6129 | 9456.8415
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 40.8 | 41.3 | 41.2 | 40.2 | 39.2 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 40.2932
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 40.3 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 40.6 | 40.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39.9 | 40 | 40.2339
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 36.3644 | 40.0485 | 37.9134 | 39.678 | 42.1973 | 43.5645 | 42.9138 | 39.8798 | 38.3226 | 40.5877 | 38.5013 | 37.4975 | 39.8
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.5281 | 4.9117 | 4.531 | 4.6278 | 4.6162 | 4.6846 | 4.9145 | 4.7656 | 4.4173 | 4.4614 | 4.8291 | 4.3259 | 4.6444
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 22.4137 | 22.0757 | 21.5117 | 20.9941 | 19.6912 | 19.3558 | 20.6136 | 21.5098 | 20.7481 | 19.7857 | 22.577 | 20.7656 | 21.0469
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生濃縮） |  | ｔ/日 | 14.8331 | 14.1038 | 12.842 | 12.6063 | 11.8283 | 11.9992 | 13.3951 | 13.3581 | 12.1497 | 11.4173 | 13.9064 | 11.0791 | 12.818
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰濃縮） |  | ｔ/日 | 7.5806 | 7.9719 | 8.6697 | 8.3878 | 7.8629 | 7.3565 | 7.2186 | 8.1517 | 8.5983 | 8.3683 | 8.6707 | 9.6865 | 8.2289
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 19.8761 | 18.9701 | 18.5927 | 18.247 | 16.9339 | 16.6044 | 17.8696 | 18.5334 | 18.1474 | 17.3154 | 19.775 | 18.1059 | 18.2777
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 9.8008 | 9.0453 | 9.7446 | 9.47 | 8.7126 | 8.935 | 9.0705 | 9.5575 | 9.711 | 9.0914 | 9.4789 | 9.6727 | 9.3613
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 7.1007 | 6.5488 | 7.0258 | 6.8397 | 6.2818 | 6.4064 | 6.4899 | 6.8838 | 7.055 | 6.6186 | 6.9291 | 7.1021 | 6.777
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 12.7754 | 12.4213 | 11.5669 | 11.4073 | 10.6521 | 10.198 | 11.3796 | 11.6496 | 11.0923 | 10.6968 | 12.8459 | 11.0037 | 11.5007
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 64.2752 | 65.4784 | 62.2119 | 62.5162 | 62.904 | 61.4174 | 63.6816 | 62.8575 | 61.1237 | 61.7764 | 64.9603 | 60.7744 | 62.8661
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(1系平均） |  | ％ | 1.98 | 2.015 | 2.06 | 2.09 | 2.045 | 2.155 | 2.165 | 2.1 | 2.055 | 2.05 | 2.015 | 2.01 | 2.0622
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（1系平均） |  | ％ | 72.2 | 72.2 | 72.1 | 72 | 72.1 | 71.7 | 71.8 | 72.15 | 72.75 | 72.7 | 72.95 | 73.35 | 72.3414
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(2系平均） |  | ％ | 1.98 | 2.01 | 2.045 | 2.085 | 2.04 | 2.17 | 2.16 | 2.135 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.07
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（2系平均） |  | ％ | 72.7 | 72.6 | 72.1 | 72.45 | 72.1 | 71.7 | 71.3 | 71.9 | 72.55 | 72.9 | 73.25 | 73.5 | 72.428
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥濃度 |  | ％ | 1.98 | 2.0125 | 2.0525 | 2.0875 | 2.0425 | 2.1625 | 2.1625 | 2.1175 | 2.0675 | 2.05 | 2.0275 | 2.015 | 2.0661
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥有機物比 |  | ％ | 72.45 | 72.4 | 72.1 | 72.225 | 72.1 | 71.7 | 71.55 | 72.025 | 72.65 | 72.8 | 73.1 | 73.425 | 72.3847
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 66.4251 | 57.0552 | 59.4296 | 60.852 | 57.9219 | 58.0185 | 61.3808 | 58.652 | 61.9323 | 61.8158 | 61.494 | 59.4131 | 60.2287
管理月報 | 消化槽 |  | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 8.6913 | 8.8124 | 9.5313 | 8.8556 | 8.2285 | 8.6695 | 8.756 | 9.3905 | 9.3072 | 8.8274 | 9.1135 | 9.0741 | 8.947
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 20.5882 | 21.5577 | 19.7316 | 19.9459 | 19.8176 | 20.3378 | 20.3529 | 20.4638 | 21.0593 | 22.2846 | 22.0829 | 21.8581 | 20.8394
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.45468 | 0.43891 | 0.43548 | 0.431 | 0.42931 | 0.43414 | 0.41414 | 0.42941 | 0.47674 | 0.4995 | 0.45729 | 0.50529 | 0.44952
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.7977 | 0.78005 | 0.80989 | 0.79322 | 0.7936 | 0.824 | 0.75019 | 0.79286 | 0.89174 | 0.92391 | 0.80369 | 0.95355 | 0.82443
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 114.0396 | 94.9334 | 86.2176 | 96.0711 | 85.776 | 97.2991 | 101.2442 | 104.5475 | 115.8269 | 121.1503 | 119.6527 | 108.3223 | 103.7052
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（消化汚泥） |  | m3/日 | 458.0267 | 435.5032 | 453.1067 | 435.1806 | 390.7935 | 394.84 | 391.0452 | 435.31 | 451.2903 | 433.0774 | 449.3966 | 478.029 | 433.6981
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（洗浄汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（計） |  | m3/日 | 458.0267 | 435.5032 | 453.1067 | 435.1806 | 390.7935 | 394.84 | 391.0452 | 435.31 | 451.2903 | 433.0774 | 449.3966 | 478.029 | 433.6981
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 8.7941 | 8.5141 | 9.2887 | 8.7254 | 8.0699 | 8.5483 | 8.427 | 9.2068 | 9.1161 | 8.6615 | 8.8756 | 9.3455 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 37.2157 | 38.9042 | 39.723 | 38.2648 | 35.4368 | 36.509 | 37.0929 | 39.8693 | 40.0835 | 38.121 | 39.4407 | 40.6768 | 38.4406
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  | ｔ/日 | 372.1567 | 389.0419 | 397.23 | 382.6484 | 354.3677 | 365.09 | 370.929 | 398.6933 | 400.8355 | 381.2097 | 394.4069 | 406.7677 | 384.4063
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 8.4107 | 8.7729 | 8.8284 | 8.5044 | 7.8315 | 8.0959 | 8.2995 | 8.8111 | 8.9286 | 8.2818 | 8.8544 | 8.9692 | 8.5422
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 90.515 | 86.0645 | 81.2288 | 85.7182 | 79.4966 | 89.7915 | 93.2648 | 95.1453 | 99.9184 | 96.8675 | 97.1446 | 88.4531 | 90.2182
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3710 | 3750 | 3730 | 3660 | 3180 | 3200 | 3600 | 3710 | 3990 | 3990 | 4010 | 4220 | 44750
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 3710 | 3750 | 3730 | 3660 | 3180 | 3200 | 3600 | 3710 | 3990 | 3990 | 4010 | 4220 | 44750
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 299.8281 | 264.1528 | 302.8319 | 273.347 | 175.4982 | 184.5855 | 262.7756 | 209.9195 | 185.6146 | 150.3855 | 165.0332 | 179.671 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 885.6728 | 968.9027 | 936.4527 | 1023.5049 | 965.8473 | 963.8913 | 894.5677 | 853.2926 | 876.968 | 889.8355 | 793.5457 | 877.1488 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 71349.64 | 66111.94 | 75637.76 | 71648.26 | 63729.3 | 56910.02 | 55238.38 | 62193.54 | 63425.94 | 60430.26 | 59633.94 | 70229.42 | 776538.4
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 71349.64 | 66111.94 | 75637.76 | 71648.26 | 63729.3 | 56910.02 | 55238.38 | 62193.54 | 63425.94 | 60430.26 | 59633.94 | 70229.42 | 776538.4
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 1系 | kg | 20000 | 29990 | 19980 | 20020 | 30050 | 19990 | 29950 | 19880 | 20000 | 29930 | 19960 | 19970 | 279720
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 2系 | kg | 13820 | 6910 | 13810 | 6910 | 13820 | 6900 | 6900 | 6880 | 6880 | 6900 | 13780 | 6930 | 110440
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 1系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 2系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.3636 | 1.3802 | 1.3369 | 1.2996 | 1.2852 | 1.2493 | 1.3733 | 1.3416 | 1.3795 | 1.4497 | 1.5176 | 1.4133 | 1.3646
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | 0.067351 | 0.091069 | 0.089922 | 0.1011 | 0.058093 | 0.072002 | 0.072093 | 0.05034 | 0.046413 | 0.041068 | 0.03829 | 0.036073 | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | 0.36179 | 0.35563 | 0.33083 | 0.36098 | 0.36263 | 0.3788 | 0.35069 | 0.33216 | 0.30181 | 0.30825 | 0.2847 | 0.27739 | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 26.2249 | 24.3327 | 27.1103 | 25.4418 | 25.7554 | 22.2172 | 21.0715 | 22.4906 | 21.9282 | 21.957 | 22.5686 | 23.5195 | 23.6996
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 1系 | mg/L | 1.2758 | 1.6836 | 1.0453 | 1.1542 | 1.7223 | 1.2264 | 1.7919 | 1.1817 | 1.212 | 1.9491 | 1.2736 | 1.0068 | 1.3796
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 2系 | mg/L | 2.1132 | 0.90492 | 1.8451 | 0.96741 | 1.8919 | 1.1202 | 1.1168 | 1.0854 | 1.0683 | 1.0794 | 2.2031 | 1.0452 | 1.3637
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 1系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 2系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.51643 | 0.48041 | 0.4525 | 0.51022 | 0.49959 | 0.50936 | 0.5021 | 0.46405 | 0.51299 | 0.53505 | 0.50633 | 0.46239 | 0.49601
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.48278 | 0.45735 | 0.43667 | 0.48244 | 0.46973 | 0.48826 | 0.4785 | 0.43131 | 0.47825 | 0.49602 | 0.47239 | 0.43149 | 0.46715
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.070268 | 0.081754 | 0.08384 | 0.073136 | 0.075409 | 0.077896 | 0.073994 | 0.065194 | 0.066761 | 0.066878 | 0.067534 | 0.066471 | 0.072434
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 1系 | kWh/m3 | 0.18501 | 0.16929 | 0.15265 | 0.17687 | 0.16094 | 0.16991 | 0.1771 | 0.16841 | 0.18365 | 0.18629 | 0.17956 | 0.15521 | 0.17207
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 2系 | kWh/m3 | 0.25539 | 0.22579 | 0.22217 | 0.24134 | 0.23085 | 0.26077 | 0.2705 | 0.2582 | 0.26303 | 0.27336 | 0.25605 | 0.25729 | 0.25122

## 垂水(R5)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥投入量 |  | m3/日 | 762.1867 | 753.0677 | 634.9267 | 630.1226 | 640.8323 | 635.6667 | 637.4935 | 700.96 | 733.5806 | 736.2161 | 776.7897 | 739.7516 | 697.9872
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 514.9962 | 407.9425 | 425.8937 | 276.9176 | 326.3004 | 287.5675 | 301.7208 | 409.626 | 433.8275 | 440.7007 | 440.3415 | 472.7093 | 394.3445
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 247.1905 | 345.1253 | 209.0329 | 357.9856 | 320.5048 | 354.9408 | 344.3369 | 301.9362 | 311.7249 | 305.0373 | 346.7568 | 276.2007 | 310.1112
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 1.48 | 1.846 | 1.4908 | 2.2755 | 1.9639 | 2.2105 | 2.1129 | 1.7112 | 1.691 | 1.6706 | 1.7641 | 1.5649 | 1.8165
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 17.3614 | 16.3423 | 13.2473 | 12.4456 | 13.2036 | 12.6971 | 13.9596 | 17.4356 | 18.5479 | 20.8617 | 19.1529 | 18.9244 | 16.1681
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 15.8375 | 14.6109 | 11.7861 | 11.0886 | 11.8561 | 11.3131 | 12.6065 | 15.7104 | 16.9647 | 19.2202 | 17.5942 | 17.3842 | 14.6513
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量④ |  | t/日 | 22.7457 | 19.0101 | 17.0499 | 12.129 | 12.791 | 11.9053 | 14.6938 | 17.9621 | 17.3748 | 19.9417 | 19.287 | 17.3327 | 16.8257
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量⑤ |  | t/日 | 21.1156 | 17.2992 | 15.4927 | 11.0253 | 11.5822 | 10.7981 | 13.4081 | 16.3814 | 16.0804 | 18.5956 | 17.8533 | 16.1021 | 15.4532
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰汚泥投入量 |  | m3/日 | 1357.17 | 1254.0903 | 1030.9067 | 1778.4194 | 1493.6903 | 1609.8833 | 1787.2323 | 1695.17 | 1906.5355 | 1757.3968 | 1625.2621 | 1928.3871 | 1603.7796
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 170.2638 | 161.0543 | 177.3196 | 379.7469 | 230.9835 | 272.4525 | 287.3082 | 233.374 | 250.266 | 227.1477 | 245.1792 | 239.652 | 239.8034
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1186.9062 | 1093.036 | 853.5871 | 1407.8935 | 1270.3832 | 1346.6464 | 1511.3922 | 1471.7088 | 1668.7639 | 1539.7237 | 1387.6974 | 1697.7422 | 1371.1725
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 7.971 | 7.7868 | 5.8138 | 4.6832 | 6.4667 | 5.9089 | 6.2206 | 7.2637 | 7.618 | 7.7368 | 6.6289 | 8.0466 | 6.8484
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 10.0143 | 8.8116 | 10.4812 | 13.4043 | 9.0725 | 12.0248 | 11.373 | 9.7409 | 11.5593 | 10.8556 | 10.7535 | 10.619 | 10.7274
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑦ |  | ｔ/日 | 7.0972 | 6.5952 | 6.8977 | 13.0633 | 8.7889 | 11.275 | 11.9712 | 10.0351 | 10.8282 | 10.3769 | 10.8287 | 9.7259 | 9.7923
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量⑧ |  | ｔ/日 | 5.8682 | 5.5015 | 5.5872 | 10.3548 | 7.0121 | 8.787 | 9.551 | 8.2154 | 8.9152 | 8.6232 | 9.0203 | 8.1033 | 7.9622
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量合計 |  | t/日 | 29.8428 | 25.6053 | 23.9477 | 25.1923 | 21.5799 | 23.1803 | 26.665 | 27.9972 | 28.203 | 30.3186 | 30.1157 | 27.0586 | 26.618
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生汚泥） |  | t/日 | 22.7457 | 19.0101 | 17.0499 | 12.129 | 12.791 | 11.9053 | 14.6938 | 17.9621 | 17.3748 | 19.9417 | 19.287 | 17.3327 | 16.8257
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰汚泥） |  | t/日 | 7.0972 | 6.5952 | 6.8977 | 13.0633 | 8.7889 | 11.275 | 11.9712 | 10.0351 | 10.8282 | 10.3769 | 10.8287 | 9.7259 | 9.7923
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 309 | 244.7419 | 255.5 | 175.3097 | 206.5004 | 182.178 | 190.7921 | 259.4936 | 268.8651 | 271.0344 | 260.9876 | 258.0063 | 239.9056
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 102.2 | 96.6774 | 106.4 | 226.422 | 137.5844 | 162.4173 | 171.6683 | 139.1625 | 145.3779 | 135.4213 | 144.6945 | 130.991 | 141.713
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 計 |  | m3/日 | 411.2 | 341.4194 | 361.9 | 401.7316 | 344.0848 | 344.5954 | 362.4603 | 398.6561 | 414.243 | 406.4557 | 405.682 | 388.9973 | 381.6186
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 205.9962 | 163.2006 | 170.3937 | 101.6079 | 119.8 | 105.3895 | 110.9288 | 150.1324 | 164.9624 | 169.6663 | 179.3539 | 214.703 | 154.4389
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 68.0638 | 64.3769 | 70.9196 | 153.325 | 93.3991 | 110.0352 | 115.6399 | 94.2115 | 104.8882 | 91.7263 | 100.4848 | 108.661 | 98.0904
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 計 |  | m3/日 | 274.06 | 227.5774 | 241.3133 | 254.9329 | 213.1991 | 215.4246 | 226.5687 | 244.3439 | 269.8506 | 261.3926 | 279.8387 | 323.364 | 252.5293
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 422.1 | 350.3226 | 378.7 | 417.7089 | 358.8952 | 355.3718 | 376.0219 | 414.4556 | 425.3672 | 413.6176 | 392.9566 | 300.0359 | 383.6237
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -10.9 | -8.9032 | -16.8 | -15.9772 | -14.8104 | -10.7764 | -13.5616 | -15.7995 | -11.1243 | -7.1619 | 12.7255 | 88.9614 | -2.0051
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 281.3667 | 233.5161 | 252.5667 | 265.0718 | 222.3758 | 222.1616 | 235.0459 | 254.0278 | 277.0973 | 265.9985 | 271.0607 | 249.4125 | 252.3217
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -7.3067 | -5.9387 | -11.2533 | -10.1389 | -9.1767 | -6.7369 | -8.4771 | -9.6838 | -7.2467 | -4.6058 | 8.778 | 73.9515 | 0.20755
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 14016.7567 | 12667.3645 | 10529.98 | 9607.1677 | 8803.1742 | 8684.68 | 9948.1355 | 11396.6433 | 12910.0097 | 13719.6903 | 13907.2069 | 13678.629 | 11642.7477
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.4 | 41.8 | 41.8 | 41.9667 | 41.8667 | 41.75 | 41.5167 | 41.0667 | 38.5833 | 40.4333 | 40.6333 | 40.7167 | 41.1277
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 42.2 | 42.15 | 41.7 | 41.85 | 42.05 | 42 | 41.9 | 41.6 | 40.35 | 41.85 | 41.55 | 41.15 | 41.6951
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 滞留日数 |  | 日 | 29.1829 | 35.1474 | 33.1583 | 29.8707 | 34.8751 | 34.8235 | 33.1071 | 30.1011 | 28.9685 | 29.5235 | 29.5798 | 30.8485 | 31.6131
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.3549 | 4.5 | 3.97 | 3.8502 | 3.874 | 4.1392 | 4.5369 | 4.3553 | 4.1179 | 4.5394 | 4.3931 | 3.7986 | 4.2009
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 17.9075 | 15.3639 | 14.3675 | 15.4675 | 13.3299 | 14.2635 | 16.4444 | 17.3628 | 17.0581 | 18.4508 | 17.8219 | 14.7763 | 16.0375
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 16.1918 | 13.6809 | 12.6469 | 13.1538 | 11.5066 | 12.0789 | 14.1853 | 15.2763 | 15.1446 | 16.5774 | 15.905 | 13.2177 | 14.1168
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 7.6757 | 6.4073 | 6.3453 | 7.3048 | 6.4114 | 6.7541 | 7.3519 | 7.7605 | 7.9604 | 7.6685 | 7.0656 | 6.7167 | 7.1188
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 5.9142 | 4.8268 | 4.741 | 5.3569 | 4.7092 | 4.9102 | 5.3595 | 5.7324 | 5.9703 | 5.7654 | 5.3534 | 5.0957 | 5.3108
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 10.2776 | 8.8541 | 7.9059 | 7.797 | 6.7974 | 7.1687 | 8.8258 | 9.5439 | 9.1743 | 10.812 | 10.5516 | 8.122 | 8.806
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 有機物減少率 |  | ％ | 63.4743 | 64.7185 | 62.5124 | 59.2752 | 59.0738 | 59.349 | 62.2178 | 62.4752 | 60.5782 | 65.2214 | 66.3414 | 61.4477 | 62.1929
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化有機物比 |  |  | 0.7705 | 0.75333 | 0.74717 | 0.73333 | 0.7345 | 0.727 | 0.729 | 0.73867 | 0.75 | 0.75183 | 0.75767 | 0.75867 | 0.74588
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化無機物比 |  |  | 0.2295 | 0.24667 | 0.25283 | 0.26667 | 0.2655 | 0.273 | 0.271 | 0.26133 | 0.25 | 0.24817 | 0.24233 | 0.24133 | 0.25412
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物比 |  |  | 0.90419 | 0.89046 | 0.88024 | 0.85042 | 0.86322 | 0.84684 | 0.86262 | 0.87983 | 0.88783 | 0.89847 | 0.89244 | 0.89452 | 0.87916
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入無機物比 |  |  | 0.095813 | 0.10954 | 0.11976 | 0.14958 | 0.13678 | 0.15316 | 0.13738 | 0.12017 | 0.11217 | 0.10153 | 0.10756 | 0.10548 | 0.12084
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化率 |  | ％ | 64.4243 | 62.4303 | 59.7948 | 51.6297 | 56.1627 | 51.8367 | 57.1599 | 61.3955 | 62.0963 | 65.7641 | 62.3169 | 62.9316 | 59.8132
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 7.8792 | 6.5744 | 6.6399 | 7.5953 | 6.6874 | 6.9653 | 7.627 | 8.0681 | 8.1741 | 7.8036 | 6.844 | 5.1806 | 7.1702
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.20347 | -0.16708 | -0.29456 | -0.29052 | -0.27597 | -0.21122 | -0.27507 | -0.30756 | -0.21377 | -0.13512 | 0.22163 | 1.5361 | -0.051408
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 滞留日数 |  | 日 | 29.1907 | 35.1529 | 33.1519 | 31.3808 | 37.5236 | 37.136 | 35.3094 | 32.7407 | 29.646 | 30.6053 | 28.5879 | 24.7399 | 32.1154
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.355 | 4.5002 | 3.97 | 3.8147 | 3.8696 | 4.1391 | 4.511 | 4.3522 | 4.13 | 4.5402 | 4.3932 | 3.7983 | 4.1961
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 11.9353 | 10.2414 | 9.5802 | 9.7248 | 8.25 | 8.9167 | 10.2206 | 10.6344 | 11.1449 | 11.8678 | 12.2938 | 12.2823 | 10.5806
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 10.792 | 9.1197 | 8.433 | 8.2263 | 7.0877 | 7.5061 | 8.7738 | 9.3205 | 9.851 | 10.6414 | 10.9687 | 10.9876 | 9.2986
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.2757 | 4.3695 | 4.5126 | 4.882 | 4.2533 | 4.3623 | 4.7919 | 5.0824 | 5.6534 | 5.2801 | 5.261 | 6.4511 | 5.0148
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.057 | 3.3339 | 3.3664 | 3.5956 | 3.1134 | 3.1671 | 3.5245 | 3.7609 | 4.1976 | 3.9865 | 3.9878 | 4.9319 | 3.7517
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 6.735 | 5.7858 | 5.0666 | 4.6307 | 3.9743 | 4.3391 | 5.2493 | 5.5595 | 5.6533 | 6.6549 | 6.9809 | 6.0557 | 5.5468
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 有機物減少率 |  | ％ | 62.4074 | 63.4428 | 60.0811 | 56.2916 | 56.073 | 57.807 | 59.8295 | 59.6486 | 57.3887 | 62.5377 | 63.6436 | 55.1143 | 59.4831
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化有機物比 |  |  | 0.769 | 0.763 | 0.746 | 0.7365 | 0.732 | 0.726 | 0.7355 | 0.74 | 0.7425 | 0.755 | 0.758 | 0.7645 | 0.74727
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化無機物比 |  |  | 0.231 | 0.237 | 0.254 | 0.2635 | 0.268 | 0.274 | 0.2645 | 0.26 | 0.2575 | 0.245 | 0.242 | 0.2355 | 0.25273
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物比 |  |  | 0.90421 | 0.89048 | 0.88025 | 0.84591 | 0.85912 | 0.8418 | 0.85844 | 0.87645 | 0.8839 | 0.89666 | 0.89221 | 0.89459 | 0.87689
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入無機物比 |  |  | 0.095794 | 0.10952 | 0.11975 | 0.15409 | 0.14088 | 0.1582 | 0.14156 | 0.12355 | 0.1161 | 0.10334 | 0.10779 | 0.10541 | 0.12311
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化率 |  | ％ | 64.7316 | 60.4044 | 60.0462 | 49.0835 | 55.2112 | 50.2063 | 54.1457 | 59.8771 | 62.1247 | 64.4848 | 62.1603 | 61.7497 | 58.6566
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 5.4163 | 4.4835 | 4.723 | 5.0761 | 4.4364 | 4.4988 | 4.9712 | 5.2838 | 5.8052 | 5.3732 | 5.0959 | 4.9758 | 5.0112
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.14065 | -0.11402 | -0.21044 | -0.19416 | -0.18308 | -0.13642 | -0.17929 | -0.20142 | -0.15182 | -0.093038 | 0.16503 | 1.4753 | 0.00359
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 20.4547 | 22.2626 | 17.4565 | 14.6303 | 15.7966 | 15.5078 | 16.889 | 17.7242 | 18.8717 | 20.5431 | 20.2871 | 19.2018 | 18.2915
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.46969 | 0.49472 | 0.43971 | 0.38135 | 0.40793 | 0.37466 | 0.37308 | 0.40706 | 0.45775 | 0.45252 | 0.46179 | 0.50552 | 0.4354
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.8239 | 0.86526 | 0.81172 | 0.77305 | 0.81725 | 0.75468 | 0.70679 | 0.75457 | 0.87067 | 0.78547 | 0.79323 | 0.9648 | 0.81052
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 102.1738 | 89.3806 | 73.8057 | 70.4546 | 65.403 | 67.2609 | 76.4635 | 84.739 | 97.8715 | 105.833 | 104.0597 | 97.2281 | 86.1225
管理月報 | 消化槽 |  | 有効利用率 |  | ％ | 51.3966 | 90.5248 | 96.3929 | 78.6433 | 76.7555 | 72.9098 | 91.7302 | 73.3808 | 63.1576 | 73.0497 | 92.7042 | 71.993 | 77.6427
管理月報 | 脱水設備 | ベルト | 台数 |  | 台 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 脱水設備 | スクリュー | 台数 |  | 台 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 2.7742 | 2.2581 | 2.4333 | 2.8065 | 2.8 | 2.9355 | 2.871 | 2.7241 | 2.3871 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 703.45 | 583.8387 | 631.25 | 682.7806 | 581.271 | 577.5333 | 611.0677 | 668.4833 | 702.4645 | 679.6161 | 664.0172 | 549.4484 | 635.9427
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（スクリュー） |  | m3/日 | 703.45 | 583.8387 | 631.25 | 682.7806 | 581.271 | 577.5333 | 611.0677 | 668.4833 | 702.4645 | 679.6161 | 687.7321 | 549.4484 | 637.7619
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（合計） |  | ｔ/日 | 67.5167 | 59.4548 | 60.0973 | 62.5781 | 59.8848 | 56.1957 | 63.5855 | 67.2247 | 72.2674 | 66.7023 | 69.1948 | 66.0761 | 64.2069
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量(ベルト） |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（スクリュー） |  | ｔ/日 | 67.5167 | 59.4548 | 60.0973 | 62.5781 | 59.8848 | 56.1957 | 63.5855 | 67.2247 | 72.2674 | 66.7023 | 69.1948 | 66.0761 | 64.2069
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ×１０（SP） |  | ｔ/日 | 675.1667 | 594.5484 | 600.9733 | 625.7806 | 598.8484 | 561.9567 | 635.8548 | 672.2467 | 722.6742 | 667.0226 | 691.9483 | 660.7613 | 642.0686
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 12.4456 | 11.0437 | 10.7724 | 11.8523 | 11.9171 | 10.9301 | 12.0283 | 13.4449 | 13.514 | 11.3894 | 13.5207 | 10.9686 | 11.9739
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 90.7208 | 77.9243 | 75.5052 | 86.9193 | 88.5377 | 84.6508 | 92.4517 | 99.969 | 102.4505 | 87.8573 | 101.1675 | 77.9654 | 88.7544
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率（SP） |  | 倍 | 10.4189 | 9.8199 | 10.5038 | 10.9109 | 9.7065 | 10.2772 | 9.6102 | 9.944 | 9.7203 | 10.1888 | 9.9391 | 8.3154 | 9.9426
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS濃度（SP）（計算） | 消化汚泥TSで代用 | % | 1.89 | 1.894 | 1.8 | 1.8559 | 1.9137 | 1.985 | 2.0617 | 1.9973 | 1.99 | 1.9389 | 1.7981 | 1.8485 | 1.9153
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（スクリュー）（計算） |  | % | 80.8991 | 81.9591 | 81.6603 | 80.3584 | 81.9819 | 80.2118 | 80.7814 | 80.7343 | 81.2364 | 80.8381 | 82.6644 | 85.0904 | 81.5326
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 8542.11 | 7393.07 | 7544.61 | 8642.51 | 7645.36 | 7510.48 | 8536.72 | 8818.41 | 9353.43 | 8840.4 | 7825.9 | 8023.99 | 98676.99
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 8542 | 7393 | 7545 | 8642.51 | 7645.36 | 7510.48 | 8536.72 | 8818.41 | 9353.43 | 8840.4 | 7825.9 | 8023.99 | 98677.2
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 561 | 438 | 244 | 296.3974 | 370.321 | 410.4966 | 530.9802 | 636.1326 | 742.2492 | 590.3536 | 597.9026 | 567.8208 | 5985.654
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 516 | 419 | 364 | 571.7048 | 475.9366 | 552.9344 | 711.0244 | 594.7638 | 774.6564 | 587.4278 | 441.6464 | 558.4392 | 6567.5338
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水） |  | kg | 78442 | 66560 | 68285 | 77992 | 69875 | 68867 | 78142 | 79585 | 84844 | 80014 | 77151 | 107007 | 936764
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・ベルト） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 78442 | 66560 | 68285 | 77992 | 69875 | 68867 | 78142 | 79585 | 84844 | 80014 | 77151 | 107007 | 936764
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 東系 | kg | 12999.24 | 24780.6 | 26010.72 | 27000.12 | 27608.52 | 26461.56 | 19451.16 | 18315.72 | 18852 | 15328.08 | 12607.44 | 13551.12 | 242966.28
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 本・分場系 | kg | 18009.6 | 25066.8 | 25782 | 28603.92 | 28113.12 | 27362.16 | 22083.6 | 18783 | 20195.16 | 20076 | 20011.92 | 19851.12 | 273938.4
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 東系 | kg | 0 | 3126.36 | 12325.56 | 26024.52 | 27792.36 | 15962.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85231.68
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 本・分場系 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12030 | 15020 | 12040 | 9030 | 15030 | 12060 | 75210
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.1516 | 2.1641 | 2.2352 | 2.2161 | 2.2375 | 2.1934 | 2.1983 | 2.2208 | 2.1859 | 2.1855 | 2.288 | 2.6263 | 2.242
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 19.7582 | 19.4837 | 20.2289 | 19.9986 | 20.4497 | 20.1127 | 20.1224 | 20.0426 | 19.8277 | 19.7806 | 22.5559 | 35.0237 | 21.4551
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 東系 | mg/L | 0.99818 | 1.7063 | 1.9134 | 2.0319 | 2.0224 | 2.0689 | 1.4988 | 1.4194 | 1.4606 | 1.1909 | 1.0227 | 1.0035 | 1.5315
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 本・分場系 | mg/L | 0.84725 | 1.1356 | 1.1688 | 1.3271 | 1.3586 | 1.4308 | 1.0867 | 0.92436 | 0.97359 | 0.99328 | 1.0221 | 0.88847 | 1.097
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 東系 | mg-Al/L | 0 | 0.094975 | 0.40002 | 0.86404 | 0.89819 | 0.55062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23587
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 本・分場系 | mg-Al/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.32611 | 0.25608 | 0.1971 | 0.33866 | 0.23813 | 0.13368
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.49926 | 0.49262 | 0.50361 | 0.53283 | 0.55241 | 0.55803 | 0.5297 | 0.51946 | 0.53941 | 0.55773 | 0.5473 | 0.49802 | 0.52745
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.46867 | 0.46189 | 0.47395 | 0.49673 | 0.51395 | 0.51923 | 0.49635 | 0.49118 | 0.50942 | 0.52608 | 0.51586 | 0.46652 | 0.49489
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.14458 | 0.14027 | 0.13506 | 0.14374 | 0.14384 | 0.14383 | 0.14736 | 0.14174 | 0.14446 | 0.14991 | 0.14421 | 0.13967 | 0.14324
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 本・分場系 | kWh/m3 | 0.078638 | 0.07692 | 0.078222 | 0.078531 | 0.078207 | 0.077911 | 0.075873 | 0.077851 | 0.077538 | 0.077694 | 0.078445 | 0.078175 | 0.077825
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.1731 | 0.1595 | 0.17284 | 0.18536 | 0.192 | 0.18668 | 0.17814 | 0.18495 | 0.19779 | 0.20669 | 0.19715 | 0.15687 | 0.18251
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 本場 | kWh/m3 | 0.11414 | 0.12267 | 0.13095 | 0.16267 | 0.16491 | 0.16738 | 0.12394 | 0.10644 | 0.1083 | 0.11918 | 0.11403 | 0.094606 | 0.12752
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 分場 | kWh/m3 | 0.16391 | 0.15024 | 0.15415 | 0.15021 | 0.17223 | 0.19278 | 0.18387 | 0.17355 | 0.17806 | 0.18178 | 0.16789 | 0.16255 | 0.16926

## 玉津（R5)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 台数 |  | 台 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 能力 |  | m3/時 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 分離水 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 台数 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 能力 |  | m3/時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1495.8033 | 1522.5645 | 1517.2367 | 1514.829 | 1482.5935 | 1497.6167 | 1375.5645 | 1446.9367 | 1414.1452 | 1550.3258 | 1389.7552 | 1518.3581 | 1477.4877
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 309.1233 | 302.2806 | 293.52 | 285.8806 | 270.1516 | 280.15 | 286.5871 | 311.2533 | 288.9323 | 300.7645 | 299.5103 | 310.1452 | 294.7929
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 分離水 |  | m3/日 | 1186.68 | 1220.2839 | 1223.7167 | 1228.9484 | 1212.4419 | 1217.4667 | 1088.9774 | 1135.6833 | 1125.2129 | 1249.5613 | 1090.2448 | 1208.2129 | 1182.6948
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 11.0868 | 10.4338 | 13.3863 | 11.099 | 13.2151 | 11.4431 | 12.5293 | 13.8576 | 14.24 | 14.962 | 13.1126 | 14.044 | 12.7861
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 13.6787 | 12.6958 | 11.6381 | 12.1356 | 11.7786 | 12.3126 | 12.8391 | 12.7147 | 11.8751 | 13.5043 | 14.0171 | 13.2587 | 12.6982
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 12.0578 | 10.766 | 9.9098 | 10.3942 | 10.2651 | 10.6258 | 11.093 | 11.0936 | 10.3729 | 11.796 | 12.279 | 11.661 | 11.0205
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -2.5919 | -2.262 | 1.7482 | -1.0366 | 1.4365 | -0.86951 | -0.30983 | 1.1429 | 2.3649 | 1.4577 | -0.90445 | 0.78531 | 0.087908
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1495.8033 | 1522.5645 | 1517.2367 | 1514.829 | 1482.5935 | 1497.6167 | 1375.5645 | 1446.9367 | 1414.1452 | 1550.3258 | 1389.7552 | 1518.3581 | 1477.4877
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 309.1233 | 302.2806 | 293.52 | 285.8806 | 270.1516 | 280.15 | 286.5871 | 311.2533 | 288.9323 | 300.7645 | 299.5103 | 310.1452 | 294.7929
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 4.8389 | 5.0369 | 5.1691 | 5.2988 | 5.488 | 5.3458 | 4.7998 | 4.6487 | 4.8944 | 5.1546 | 4.6401 | 4.8956 | 5.0198
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 池数 | [14 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 容量 |  | m3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入汚泥量 |  | ｍ3/日 | 309.1233 | 302.2806 | 293.52 | 285.8806 | 270.1516 | 280.35 | 286.5871 | 311.2533 | 288.9323 | 300.7645 | 299.5103 | 310.1452 | 294.8093
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 13.6787 | 12.6958 | 11.6381 | 12.1356 | 11.7786 | 12.3214 | 12.8391 | 12.7147 | 11.8751 | 13.5043 | 14.0171 | 13.2587 | 12.6989
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 12.0578 | 10.766 | 9.9098 | 10.3942 | 10.2651 | 10.6334 | 11.093 | 11.0936 | 10.3729 | 11.796 | 12.279 | 11.661 | 11.0211
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 容量 |  | m3 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 容量 |  | m3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
管理月報 | 消化槽 |  | 容量（合計） |  |  | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮生汚泥） |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 309.1233 | 302.2806 | 293.52 | 285.8806 | 270.1516 | 280.15 | 286.5871 | 311.2533 | 288.9323 | 300.7645 | 299.5103 | 310.1452 | 294.7929
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 309.1233 | 302.2806 | 293.52 | 285.8806 | 270.1516 | 280.35 | 286.5871 | 311.2533 | 288.9323 | 300.7645 | 299.5103 | 310.1452 | 294.8093
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（2号槽より） |  | m3/日 | 348.46 | 328.3871 | 354.02 | 366.5677 | 343.1032 | 304.8933 | 299.6387 | 336.0667 | 341.9258 | 327.9774 | 337.6483 | 352.8419 | 336.7997
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（脱離液量） |  | m3/日 | -39.3367 | -26.1065 | -60.5 | -80.6871 | -72.9516 | -24.5433 | -13.0516 | -24.8133 | -52.9935 | -27.2129 | -38.1379 | -42.6968 | -41.9904
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 38.1078 | 38.9704 | 40.1336 | 41.206 | 43.6051 | 42.0189 | 41.1044 | 37.847 | 40.7708 | 39.1669 | 39.3309 | 37.9822 | 40.0295
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.425 | 4.2 | 3.965 | 4.245 | 4.36 | 4.395 | 4.48 | 4.085 | 4.11 | 4.49 | 4.68 | 4.275 | 4.3081
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.6787 | 12.6958 | 11.6381 | 12.1356 | 11.7786 | 12.3214 | 12.8391 | 12.7147 | 11.8751 | 13.5043 | 14.0171 | 13.2587 | 12.6989
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 12.0578 | 10.766 | 9.9098 | 10.3942 | 10.2651 | 10.6334 | 11.093 | 11.0936 | 10.3729 | 11.796 | 12.279 | 11.661 | 11.0211
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.3071 | 5.8125 | 6.2839 | 6.1034 | 5.6955 | 5.1679 | 5.2137 | 5.7299 | 5.7273 | 5.5264 | 5.7738 | 5.9454 | 5.7728
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.7398 | 4.2692 | 4.5495 | 4.3608 | 4.0837 | 3.7209 | 3.7461 | 4.1685 | 4.1551 | 4.0011 | 4.2206 | 4.3401 | 4.1951
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 7.318 | 6.4968 | 5.3603 | 6.0333 | 6.1814 | 6.9124 | 7.3469 | 6.925 | 6.2178 | 7.7949 | 8.0583 | 7.3209 | 6.826
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 60.6909 | 60.3452 | 54.0909 | 58.0453 | 60.2176 | 65.0071 | 66.2304 | 62.4239 | 59.9425 | 66.0807 | 65.6271 | 62.7809 | 61.7828
管理月報 | 消化槽 |  | 消化有機物比 |  |  | 0.746 | 0.7305 | 0.7075 | 0.699 | 0.7085 | 0.719 | 0.714 | 0.7155 | 0.723 | 0.725 | 0.7255 | 0.723 | 0.71965
管理月報 | 消化槽 |  | 消化無機物比 |  |  | 0.254 | 0.2695 | 0.2925 | 0.301 | 0.2915 | 0.281 | 0.286 | 0.2845 | 0.277 | 0.275 | 0.2745 | 0.277 | 0.28035
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物比 |  |  | 0.8815 | 0.848 | 0.8515 | 0.8565 | 0.8715 | 0.863 | 0.864 | 0.8725 | 0.8735 | 0.8735 | 0.876 | 0.8795 | 0.86754
管理月報 | 消化槽 |  | 投入無機物比 |  |  | 0.1185 | 0.152 | 0.1485 | 0.1435 | 0.1285 | 0.137 | 0.136 | 0.1275 | 0.1265 | 0.1265 | 0.124 | 0.1205 | 0.13246
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 60.5178 | 51.4142 | 57.8165 | 61.0923 | 64.1626 | 59.3807 | 60.7032 | 63.2487 | 62.2005 | 61.8203 | 62.5879 | 64.239 | 60.7611
管理月報 | 消化槽 |  | 引き抜き固形量 |  | ｔ/日 | 6.3071 | 5.8125 | 6.2839 | 6.1034 | 5.6955 | 5.1679 | 5.2137 | 5.7299 | 5.7273 | 5.5264 | 5.7738 | 5.9454 | 5.7728
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 6577.8333 | 6232.0323 | 5986.8667 | 5716.7419 | 5502.9032 | 5688.7667 | 5678.7097 | 6003.6333 | 6185.1935 | 6594.7097 | 6509.2759 | 6635.8387 | 6107.6831
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 消化温度 |  | ℃ | 38.8 | 39.2 | 39.3 | 39.6 | 39.9 | 39.2 | 39.4 | 39.3 | 39.8 | 40.7 | 40.2 | 40 | 39.6186
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.7 | 40.7 | 40.3 | 40.8 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.4 | 40 | 39.9 | 39.5 | 40.526
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.3 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.2 | 39.6 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 40.0842
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 21.279 | 20.6167 | 20.3968 | 19.997 | 20.3697 | 20.2917 | 19.815 | 19.2886 | 21.4071 | 21.9265 | 21.7331 | 21.3959 | 20.7085
管理月報 | 消化槽 |  |  | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.48088 | 0.49087 | 0.51442 | 0.47107 | 0.46719 | 0.4617 | 0.4423 | 0.47218 | 0.52085 | 0.48834 | 0.46438 | 0.50049 | 0.4813
管理月報 | 消化槽 |  |  | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.89886 | 0.95925 | 1.1169 | 0.94753 | 0.89024 | 0.82298 | 0.77294 | 0.86694 | 0.99476 | 0.84603 | 0.80777 | 0.90642 | 0.90281
管理月報 | 消化槽 |  |  | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 90.517 | 80.4032 | 76.0163 | 79.8073 | 77.228 | 85.6514 | 87.3695 | 88.8839 | 92.1591 | 100.633 | 93.4922 | 86.4519 | 86.5272
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 91.5149 | 96.4181 | 98.073 | 99.1011 | 99.2966 | 82.517 | 98.3157 | 95.4267 | 96.7534 | 93.2849 | 93.117 | 92.1059 | 94.6992
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 合計 | m3/日 | 348.46 | 328.3871 | 354.02 | 366.5677 | 343.1032 | 304.8933 | 299.6387 | 336.0667 | 341.9258 | 327.9774 | 337.6483 | 352.8419 | 336.7997
|  |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 6.3071 | 5.8125 | 6.2839 | 6.1034 | 5.6955 | 5.1679 | 5.2137 | 5.7299 | 5.7273 | 5.5264 | 5.7738 | 5.9454 | 5.7728
|  |  | 給泥量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 83.6855 | 72.6638 | 77.4408 | 82.3087 | 76.8615 | 74.8121 | 77.2413 | 82.0837 | 82.5646 | 81.3522 | 79.8819 | 74.8704 | 78.8005
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | ベルトプレス | m3/日 | 3.11 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0.24516 | 0.84839 | 23.8552 | 14.3129 | 3.6257
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（SP） | スクリュープレス | m3/日 | 345.35 | 327.2677 | 354.02 | 366.5677 | 343.1032 | 304.8933 | 299.6387 | 335.08 | 341.6806 | 327.129 | 313.7931 | 338.529 | 333.174
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | 合計 | ｔ/日 | 31.1613 | 30.549 | 32.5883 | 29.1655 | 27.5845 | 25.788 | 25.79 | 27.325 | 29.3032 | 26.4697 | 27.1793 | 29.2094 | 28.509
|  |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 311.6133 | 305.4903 | 325.8833 | 291.6548 | 275.8452 | 257.88 | 257.9 | 273.25 | 293.0323 | 264.6968 | 271.7931 | 292.0935 | 285.0899
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | ベルトプレス | ｔ/日 | 0.052667 | 0.019735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015842 | 0.0041204 | 0.013174 | 0.40305 | 0.24249 | 0.061226
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | スクリュープレス | ｔ/日 | 31.1087 | 30.5293 | 32.5883 | 29.1655 | 27.5845 | 25.788 | 25.79 | 27.3092 | 29.2991 | 26.4565 | 26.7763 | 28.9669 | 28.4478
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 5.864 | 5.77 | 6.094 | 5.6581 | 5.1721 | 5.0158 | 5.0806 | 5.3936 | 5.7573 | 5.0796 | 5.3017 | 5.7499 | 5.4947
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 77.8057 | 72.1336 | 75.1013 | 76.3041 | 69.7979 | 72.6091 | 75.2697 | 77.265 | 82.9973 | 74.7755 | 73.3505 | 72.4089 | 74.9861
|  |  | 給泥SS（計算） |  | % | 1.629 | 1.593 | 1.5975 | 1.4985 | 1.494 | 1.5255 | 1.566 | 1.5345 | 1.5075 | 1.5165 | 1.539 | 1.5165 | 1.5428
|  |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 11.1014 | 10.7198 | 10.8634 | 12.5685 | 12.4383 | 11.8231 | 11.6184 | 12.2699 | 11.6618 | 12.3648 | 11.7191 | 11.6868 | 11.7388
|  |  | 含水率（SP計算） |  | % | 82.4583 | 83.4357 | 83.1664 | 81.7311 | 81.9747 | 82.505 | 82.3514 | 81.7367 | 82.9472 | 81.8113 | 82.5054 | 82.8087 | 82.4522
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3585 | 4190 | 4200 | 5490 | 4085 | 3630 | 3620 | 3420 | 4300 | 4415 | 3240 | 3995 | 48170
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 154 | 101 | 301
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 3565 | 4180 | 4200 | 5490 | 4085 | 3630 | 3620 | 3413 | 4298 | 4408 | 3086 | 3894 | 47869
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 652 | 551 | 558 | 655 | 663 | 758 | 754 | 617 | 691 | 715 | 565 | 662 | 7841
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水BP、SP合計） |  | kg | 10618 | 11113 | 10273 | 7808 | 7143 | 6635 | 6843 | 211 | 2589 | 173 | 7010 | 12160 | 82576
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 735 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 71 | 173 | 5152 | 3317 | 9928
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 9883 | 10844 | 10273 | 7808 | 7143 | 6635 | 6843 | 0 | 2518 | 0 | 1858 | 8843 | 72648
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 19800 | 19750 | 19740 | 19700 | 19770 | 19830 | 9870 | 19760 | 29640 | 9870 | 19730 | 19730 | 227190
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.1843 | 1.6282 | - | - | - | - | - | 1.387 | 1.5711 | 1.5796 | 1.3018 | 1.3509 | 1.4315
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 1.9011 | 2.3278 | 2.2279 | 2.9016 | 2.3136 | 2.3414 | 2.2398 | 1.9913 | 2.4225 | 2.5797 | 1.9832 | 2.2021 | 2.2895
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 43.5238 | 43.7975 | - | - | - | - | - | 41.8087 | 55.7738 | 39.0383 | 43.5511 | 44.3666 | 44.5785
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 5.2702 | 6.0388 | 5.4494 | 4.1268 | 4.0456 | 4.2796 | 4.2339 | 0 | 1.4192 | 0 | 1.194 | 5.0008 | 3.4301
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.0903 | 0.98674 | 1.003 | 1.065 | 1.0744 | 1.1947 | 0.58806 | 1.1707 | 1.7103 | 0.58325 | 1.1731 | 0.99538 | 1.0516
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.40459 | 0.38007 | 0.37719 | 0.41263 | 0.42069 | 0.43687 | 0.43879 | 0.4121 | 0.41689 | 0.42851 | 0.40962 | 0.37949 | 0.40981
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.37716 | 0.35629 | 0.3491 | 0.37753 | 0.38501 | 0.40104 | 0.40523 | 0.38218 | 0.3842 | 0.39462 | 0.36817 | 0.35063 | 0.37765
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.049115 | 0.049291 | 0.049014 | 0.047597 | 0.048509 | 0.047963 | 0.047361 | 0.048931 | 0.04746 | 0.047329 | 0.047718 | 0.048941 | 0.048267
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.15245 | 0.13842 | 0.13321 | 0.14642 | 0.15039 | 0.16293 | 0.16785 | 0.14886 | 0.14722 | 0.14986 | 0.14007 | 0.12722 | 0.14709