## 東灘（R4)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入汚泥量 |  | ㎥/日 | 2969 | 2552 | 2789 | 2703 | 2807 | 2877 | 2725 | 2712 | 3142 | 2876 | 2723 | 2414 | 2773.8164
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 消化タンク投入量 |  | ㎥/日 | 328 | 292 | 380 | 322 | 278 | 297 | 304 | 329 | 364 | 298 | 281 | 233 | 308.7918
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | スイーツ調整用の余剰濃縮 |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 合計 |  | ㎥/日 | 328 | 292 | 380 | 322 | 278 | 297 | 304 | 329 | 364 | 298 | 281 | 233 | 308.7918
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | ㎥/日 | 2641 | 2260 | 2409 | 2381 | 2529 | 2580 | 2421 | 2383 | 2778 | 2578 | 2442 | 2181 | 2465.0247
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.0518 | 8.7397 | 7.3395 | 8.3944 | 10.0971 | 9.6869 | 8.9638 | 8.2432 | 8.6319 | 9.651 | 9.6904 | 10.3605 | 9.0711
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 15.5011 | 14.0454 | 15.4853 | 13.5041 | 13.4399 | 14.1934 | 13.6123 | 14.0306 | 15.4274 | 12.0831 | 12.2451 | 11.1419 | 13.7262
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.0548 | 12.8042 | 13.205 | 13.5079 | 12.2042 | 12.8155 | 13.1328 | 14.0812 | 15.7248 | 13.6335 | 12.5888 | 10.5316 | 13.1915
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.4968 | 10.3522 | 10.6168 | 10.7996 | 9.7878 | 10.3229 | 10.7032 | 11.5114 | 13.028 | 11.3226 | 10.3983 | 8.6096 | 10.746
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 容量 |  | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.129 | 10000 | 10000 | 10000 | 2849.3151
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 |  | 消化槽投入固形物量（合計） |  | ｔ/日 | 26.3479 | 23.9153 | 23.0352 | 28.3849 | 23.8292 | 21.4509 | 23.5698 | 25.3018 | 26.0504 | 24.0647 | 25.2313 | 24.0124 | 24.6005
管理月報 | 消化槽 |  | 生汚泥 |  | ｔ/日 | 12.3359 | 11.1111 | 9.7955 | 14.877 | 11.7128 | 8.808 | 10.6098 | 11.349 | 10.4984 | 10.4312 | 12.3737 | 13.2096 | 11.4276
管理月報 | 消化槽 |  | 余剰汚泥 |  | ｔ/日 | 14.012 | 12.8042 | 13.2398 | 13.5079 | 12.1164 | 12.643 | 12.96 | 13.9528 | 15.552 | 13.6335 | 12.8576 | 10.8028 | 13.1729
管理月報 | 消化槽 |  | スイーツ汚泥 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 124 | 166 | 181 | 42.3753
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71 | 95 | 72 | 22.3205
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 計 |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 195 | 261 | 253 | 64.6959
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 224 | 240 | 252 | 259 | 243 | 244 | 239 | 233 | 172 | 173 | 178 | 173 | 219.2959
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 160 | 147 | 185 | 159 | 138 | 143 | 152 | 165 | 165 | 114 | 96 | 79 | 142.0603
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 計 |  | ㎥/日 | 384 | 387 | 437 | 418 | 381 | 387 | 391 | 398 | 337 | 287 | 274 | 252 | 361.3562
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 215 | 241 | 239 | 254 | 241 | 236 | 240 | 235 | 175 | 175 | 177 | 162 | 215.9836
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮+スイーツ+グリーン） |  | ㎥/日 | 167 | 145 | 196 | 163 | 138 | 150 | 148 | 161 | 161 | 113 | 96 | 88 | 143.9562
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 167 | 145 | 196 | 163 | 138 | 150 | 148 | 161 | 161 | 113 | 96 | 88 | 143.9562
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（スイーツ・グリーン） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 計 |  | ㎥/日 | 382 | 386 | 435 | 417 | 379 | 386 | 388 | 396 | 336 | 288 | 273 | 250 | 359.9397
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 滞留日数 |  | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.8991 | 51.2821 | 38.3142 | 39.5257 | 15.5691
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3977 | 3.0711 | 3.1412 | 3.1178 | 1.0552
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6502 | 5.9886 | 8.1985 | 7.888 | 2.0326
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2601 | 5.0955 | 6.9829 | 6.6801 | 1.7277
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6591 | 2.4375 | 3.641 | 3.6179 | 0.84958
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43896 | 1.7355 | 2.5833 | 2.5796 | 0.60193
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8211 | 3.36 | 4.3996 | 4.1006 | 1.1258
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 有機物減少率 |  | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.5776 | 65.9407 | 63.0059 | 61.3845 | 22.4908
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化有機物比 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.666 | 0.712 | 0.7095 | 0.713 | 0.23202
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化無機物比 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.334 | 0.288 | 0.2905 | 0.287 | 0.099488
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物比 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85279 | 0.85086 | 0.85173 | 0.84687 | 0.28196
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入無機物比 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14721 | 0.14914 | 0.14827 | 0.15313 | 0.049549
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化率 |  | ％ | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5804 | 56.6676 | 57.4825 | 55.0792 | 19.4703
管理月報 | 消化槽 | 1号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | 0
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 滞留日数 |  | 日 | 26.0417 | 25.8398 | 22.8833 | 23.9234 | 26.2467 | 25.8398 | 25.5754 | 25.1256 | 29.6736 | 34.8432 | 36.4964 | 39.6825 | 28.4875
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.4246 | 3.0982 | 2.6215 | 3.3926 | 3.1335 | 2.7514 | 3.0333 | 3.194 | 3.4855 | 3.1494 | 3.1125 | 3.1744 | 3.1325
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.1504 | 11.99 | 11.4561 | 14.1811 | 11.9388 | 10.6479 | 11.8603 | 12.7122 | 11.7462 | 9.0388 | 8.5283 | 7.9996 | 11.2854
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 11.1001 | 9.8962 | 9.4269 | 11.6344 | 9.9013 | 8.588 | 9.8117 | 10.6013 | 9.9834 | 7.6769 | 7.2705 | 6.7611 | 9.3991
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.8736 | 7.4111 | 7.8223 | 8.2764 | 7.601 | 6.8693 | 7.2139 | 6.9252 | 6.1671 | 4.9077 | 4.9731 | 3.9186 | 6.5872
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 5.0109 | 5.3248 | 5.5538 | 5.868 | 5.4233 | 4.8943 | 5.2157 | 5.0173 | 4.465 | 3.5605 | 3.613 | 2.8331 | 4.7366
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 6.0892 | 4.5714 | 3.8731 | 5.7665 | 4.478 | 3.6937 | 4.596 | 5.584 | 5.5184 | 4.1163 | 3.6576 | 3.928 | 4.6625
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 有機物減少率 |  | ％ | 54.8575 | 46.1933 | 41.0854 | 49.5638 | 45.2266 | 43.0098 | 46.8421 | 52.6728 | 55.276 | 53.6199 | 50.3069 | 58.0964 | 49.7444
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化有機物比 |  |  | 0.729 | 0.7185 | 0.71 | 0.709 | 0.7135 | 0.7125 | 0.723 | 0.7245 | 0.724 | 0.7255 | 0.7265 | 0.723 | 0.71987
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化無機物比 |  |  | 0.271 | 0.2815 | 0.29 | 0.291 | 0.2865 | 0.2875 | 0.277 | 0.2755 | 0.276 | 0.2745 | 0.2735 | 0.277 | 0.28013
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84409 | 0.82538 | 0.82287 | 0.82042 | 0.82934 | 0.80655 | 0.82727 | 0.83395 | 0.84993 | 0.84932 | 0.85252 | 0.84518 | 0.83383
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15591 | 0.17462 | 0.17713 | 0.17958 | 0.17066 | 0.19345 | 0.17273 | 0.16605 | 0.15007 | 0.15068 | 0.14748 | 0.15482 | 0.16617
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化率 |  | ％ | 50.3115 | 45.9996 | 47.2987 | 46.67 | 48.752 | 40.5597 | 45.504 | 47.6364 | 53.6821 | 53.1112 | 54.0478 | 52.1886 | 48.7963
管理月報 | 消化槽 | 2号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 滞留日数 |  | 日 | 26.178 | 25.9067 | 22.9885 | 23.9808 | 26.3852 | 25.9067 | 25.7732 | 25.2525 | 29.7619 | 34.7222 | 36.63 | 40 | 28.5968
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.4548 | 3.0895 | 2.6619 | 3.4062 | 3.1373 | 2.7987 | 3.0179 | 3.1792 | 3.4684 | 3.1379 | 3.1152 | 3.2499 | 3.1446
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.1974 | 11.9253 | 11.5791 | 14.2038 | 11.8904 | 10.8031 | 11.7096 | 12.5895 | 11.654 | 9.0373 | 8.5046 | 8.1248 | 11.2825
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 11.1248 | 9.8448 | 9.5146 | 11.6469 | 9.8598 | 8.7127 | 9.6895 | 10.5028 | 9.9114 | 7.6775 | 7.2497 | 6.8494 | 9.3931
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.9906 | 7.1024 | 8.3085 | 7.4851 | 6.841 | 6.7164 | 7.1004 | 7.8012 | 6.2832 | 5.184 | 4.641 | 3.9875 | 6.5423
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 5.0437 | 5.0569 | 5.7703 | 5.3145 | 4.8126 | 4.7854 | 5.1016 | 5.6637 | 4.571 | 3.7869 | 3.3578 | 2.8989 | 4.6842
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 6.0811 | 4.7879 | 3.7443 | 6.3325 | 5.0472 | 3.9273 | 4.5879 | 4.8391 | 5.3404 | 3.8906 | 3.8919 | 3.9505 | 4.709
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 有機物減少率 |  | ％ | 54.6623 | 48.6339 | 39.3536 | 54.3703 | 51.1895 | 45.0753 | 47.3489 | 46.0747 | 53.881 | 50.6754 | 53.6838 | 57.6763 | 50.2333
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7215 | 0.712 | 0.6945 | 0.71 | 0.7035 | 0.7125 | 0.7185 | 0.726 | 0.7275 | 0.7305 | 0.7235 | 0.727 | 0.71724
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2785 | 0.288 | 0.3055 | 0.29 | 0.2965 | 0.2875 | 0.2815 | 0.274 | 0.2725 | 0.2695 | 0.2765 | 0.273 | 0.28276
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84295 | 0.82554 | 0.82171 | 0.81998 | 0.82922 | 0.8065 | 0.82748 | 0.83425 | 0.85047 | 0.84954 | 0.85244 | 0.84302 | 0.83352
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15705 | 0.17446 | 0.17829 | 0.18002 | 0.17078 | 0.1935 | 0.17252 | 0.16575 | 0.14953 | 0.15046 | 0.14756 | 0.15698 | 0.16648
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化率 |  | ％ | 51.7329 | 47.7547 | 50.6736 | 46.2517 | 51.1349 | 40.541 | 46.7872 | 47.356 | 53.0622 | 51.9951 | 54.7069 | 50.4125 | 49.3431
管理月報 | 消化槽 | 3号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 1.0248 | 0.3128 | 2.1201 | 0.84365 | 2.0216 | 0.8178 | 1.7751 | 1.7927 | 2.057 | 1.494 | 1.87 | 1.4674 | 1.4634
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥 濃度（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 1.81 | 1.8775 | 1.85 | 1.8875 | 1.9 | 1.7575 | 1.8375 | 1.855 | 1.515 | 1.5867 | 1.6367 | 1.5267 | 1.7536
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物比（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 72.525 | 71.525 | 70.225 | 70.95 | 70.85 | 71.25 | 72.075 | 72.525 | 70.5833 | 72.2667 | 71.9833 | 72.1 | 71.5675
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 195 | 261 | 253 | 64.6959
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 384 | 387 | 437 | 418 | 381 | 387 | 391 | 398 | 337 | 287 | 274 | 252 | 361.3562
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 326 | 369 | 324 | 370 | 267 | 339 | 291 | 305 | 226 | 205 | 163 | 158 | 279.0411
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 56 | 17 | 111 | 47 | 112 | 47 | 97 | 91 | 110 | 83 | 110 | 92 | 80.8986
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | ㎥/日 | 11499 | 10563 | 10429 | 9858 | 8885 | 8700 | 9305 | 9758 | 10472 | 11266 | 11594 | 10809 | 10252.3562
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化温度 |  | ℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | 40.8 | 40.75 | 40.95 | 13.5429
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.75 | 40.8 | 40.65 | 40.9 | 40.85 | 40.85 | 40.8 | 40.75 | 40.8 | 40.75 | 40.5 | 40.8 | 40.769
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.95 | 40.85 | 40.75 | 40.85 | 40.75 | 40.7 | 40.7 | 40.65 | 40.85 | 40.75 | 40.25 | 40.55 | 40.72
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | ㎥/泥㎥ | 15.0117 | 13.6649 | 11.9599 | 11.806 | 11.6908 | 11.2549 | 11.9448 | 12.2897 | 13.9441 | 14.6312 | 14.349 | 14.3166 | 13.0663
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | ㎥/kg | 0.43643 | 0.44168 | 0.45274 | 0.3473 | 0.37286 | 0.40558 | 0.39478 | 0.38566 | 0.40199 | 0.46815 | 0.45951 | 0.45014 | 0.41771
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | ㎥/kg | 0.94484 | 1.1286 | 1.3691 | 0.81478 | 0.93279 | 1.1416 | 1.0132 | 0.93618 | 0.82587 | 0.99112 | 0.97028 | 0.90233 | 0.99668
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | ㎥/千㎥ | 70.946 | 64.0504 | 63.431 | 56.0917 | 52.9594 | 50.7549 | 55.6686 | 59.872 | 65.649 | 72.7355 | 76.2838 | 69.5336 | 63.0778
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 34.7157 | 36.3273 | 51.7359 | 38.2282 | 37.7804 | 39.993 | 41.4575 | 43.748 | 46.3128 | 45.628 | 45.8473 | 41.8547 | 41.9308
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 3~4 | 3~5 | 2~5 | 2~4 | 2~5 | 3~5 | 3~4 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥+消化汚泥 | ㎥/日 | 803 | 810 | 897 | 866 | 765 | 794 | 780 | 819 | 783 | 812 | 912 | 888 | 826.7123
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥 | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 109 | 130
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 68.94 | 67.96 | 76.17 | 68.5 | 66.47 | 66.1 | 63.94 | 63.47 | 57.5 | 64.04 | 68.96 | 63.97 | 66.2878
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 689.4 | 679.6 | 761.7 | 685 | 664.7 | 661 | 639.4 | 634.7 | 575 | 640.4 | 689.6 | 639.7 | 662.8784
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | ベルト | ㎥/日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082192
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | スクリュー | ㎥/日 | 802 | 810 | 897 | 866 | 765 | 794 | 780 | 819 | 783 | 812 | 912 | 888 | 826.6301
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 13.0986 | 13.126 | 14.7389 | 13.2462 | 12.5739 | 12.548 | 11.8928 | 11.5277 | 10.4746 | 12.0502 | 13.9595 | 12.8153 | 12.657
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/㎥ | 76.7706 | 76.212 | 85.5569 | 72.2611 | 72.1436 | 70.3086 | 68.6139 | 67.9621 | 63.0467 | 74.6697 | 89.1353 | 77.7959 | 74.4131
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS（計算） | 貯留槽TSと生汚泥TSの混合比加重平均 | ％ | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 1.625 | 1.66 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.285 | 1.5672 | 1.5782 | 1.6082 | 1.6075
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率 | BPケーキ含む | 倍 | 11.6478 | 11.9188 | 11.7763 | 12.6423 | 11.509 | 12.0121 | 12.1989 | 12.9037 | 13.6174 | 12.6796 | 13.2251 | 13.8815 | 12.4996
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（SP計算） |  | ％ | 80.7928 | 80.5772 | 80.8094 | 80.0725 | 81.4683 | 81.0077 | 80.4756 | 79.5979 | 83.0266 | 80.7244 | 79.7548 | 78.3451 | 80.5609
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 10456 | 10351 | 10984 | 10757 | 9122 | 8929 | 8911 | 8548 | 8102 | 9449 | 8641 | 9351 | 113601
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 10450 | 10351 | 10984 | 10757 | 9122 | 8929 | 8911 | 8548 | 8102 | 9449 | 8641 | 9351 | 113595
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(余剰汚泥濃縮機) |  | kg | 739.5 | 513.5 | 720.22 | 743.98 | 579.1 | 698.58 | 860.08 | 737.48 | 891.62 | 624.98 | 439.64 | 449.44 | 7998.12
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 70213.62 | 67211.62 | 72594.68 | 79368.14 | 84119.2 | 63591.84 | 63413.3 | 58421 | 57952.82 | 64516.14 | 61635.8 | 63258.46 | 806296.62
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 230.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.68
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 69982.94 | 67211.62 | 72594.68 | 74476.46 | 84119.2 | 63591.84 | 63413.3 | 58423.66 | 57952.82 | 64516.14 | 61635.8 | 63258.46 | 801176.92
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 21489.96 | 22480.08 | 22072.44 | 23099.16 | 22196.28 | 21614.04 | 22288.32 | 21873.12 | 22928.16 | 22671.12 | 19063.2 | 23035.68 | 264811.56
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 52113.84 | 50647.92 | 44221.8 | 44885.88 | 44891.04 | 43415.76 | 45242.28 | 42964.92 | 43719 | 43174.08 | 38406.72 | 44921.52 | 538604.76
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | PAC使用量 |  | kg | 31570.8 | 31939.8 | 30053.16 | 34764.72 | 28988.16 | 20143.68 | 21180.36 | 20735.76 | 21426.96 | 19411.32 | 18714.24 | 20796.48 | 299725.44
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.090411
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.56 | 2.45 | 2.43 | 2.47 | 2.32 | 2.3 | 2.23 | 2.13 | 2.6 | 2.39 | 2.14 | 2.11 | 2.3457
管理月報（薬品等） | 添加率 | 1号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.55 | 2.42 | 2.43 | 2.52 | 2.42 | 2.28 | 2.16 | 2.11 | 2.65 | 2.37 | 2.1 | 2.13 | 2.347
管理月報（薬品等） | 添加率 | 2号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.46 | 2.36 | 2.33 | 2.45 | 2.36 | 2.35 | 2.31 | 2.19 | 2.86 | 2.42 | 2.13 | 2.04 | 2.3571
管理月報（薬品等） | 添加率 | 3号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.57 | 2.42 | 2.43 | 2.4 | 2.06 | 2.11 | 2.02 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | 2.23 | 2.14 | 2.2698
管理月報（薬品等） | 添加率 | 4号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.44 | 2.29 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.57 | 2.26 | 2.1 | 2.13 | 2.3173
管理月報（薬品等） | 添加率 | 5号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.86 | 2.66 | 2.53 | 2.63 | 2.52 | 2.65 | 2.52 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.11 | - | 2.2841
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 42.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4849
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 17.1 | 15.9 | 16.1 | 17.1 | 21.4 | 16.4 | 15.9 | 14.6 | 18.6 | 16.3 | 15.3 | 14.3 | 16.5997
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7671
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.6981
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3016
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.42988 | 0.40957 | 0.4321 | 0.39102 | 0.40262 | 0.39794 | 0.40446 | 0.41109 | 0.41202 | 0.41853 | 0.42984 | 0.41711 | 0.41282
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.37936 | 0.36024 | 0.37594 | 0.33728 | 0.3457 | 0.34492 | 0.35568 | 0.35718 | 0.36451 | 0.36807 | 0.38082 | 0.37125 | 0.36156
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.057447 | 0.055693 | 0.056388 | 0.05535 | 0.055157 | 0.054938 | 0.054826 | 0.055741 | 0.055219 | 0.053601 | 0.05535 | 0.055073 | 0.055391
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 本場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.11762 | 0.11582 | 0.11512 | 0.096463 | 0.10478 | 0.11562 | 0.13004 | 0.12262 | 0.11403 | 0.1158 | 0.11829 | 0.12366 | 0.11578
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 分場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.14937 | 0.13902 | 0.14028 | 0.10655 | 0.13711 | 0.13355 | 0.13865 | 0.14001 | 0.14406 | 0.13905 | 0.14929 | 0.13884 | 0.13786
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 本場 |  |  | ㎥ | 1460850 | 1527360 | 1475340 | 1592530 | 1523140 | 1515250 | 1568930 | 1485340 | 1528740 | 1510180 | 1336840 | 1476520 | 18001020
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場1系 |  |  | ㎥ | 915540 | 1385700 | 1370270 | 1470280 | 1237120 | 702000 | 657920 | 624530 | 519270 | 466510 | 419070 | 669970 | 10438180
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場2系 |  |  | ㎥ | 332120 | 0 | 0 | 57960 | 341100 | 677330 | 692480 | 652690 | 778820 | 816390 | 739240 | 896720 | 5984850
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場3系 |  |  | ㎥ | 1316800 | 1434130 | 1398220 | 1482960 | 1354860 | 1400880 | 1347950 | 1272140 | 1301330 | 1294760 | 1020330 | 1084180 | 15708540
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場4系 |  |  | ㎥ | 1093300 | 992130 | 924020 | 1078740 | 946650 | 1058540 | 1106210 | 1053790 | 1022270 | 914590 | 869620 | 979420 | 12039280
管理月報（薬品等） | 揚水量 |  |  | 分水槽連絡水量 魚崎方向 | ㎥ | 3190 | 0 | 0 | 51610 | 9380 | 8360 | 0 | 12190 | 0 | 1270 | 0 | 3280 | 89280

## PI（R4)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 汚泥圧送量 |  | m3/日 | 189 | 190 | 202 | 214 | 200 | 197 | 202 | 197 | 184 | 169 | 169 | 170 | 190.3589
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 固形物量（①＋②）・・・③ | t/ 日 | 1.5652 | 1.692 | 1.9349 | 1.6836 | 1.6312 | 1.6528 | 1.7375 | 1.6615 | 1.4277 | 1.4639 | 1.4889 | 1.831 | 1.6482
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥固形物量（東部へ）・・④ | t/ 日 | 1.5687 | 1.5295 | 1.6867 | 1.5087 | 1.48 | 1.6154 | 1.5554 | 1.4775 | 1.5272 | 1.4703 | 1.5463 | 1.6065 | 1.5473
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥有機物量 | t/ 日 | 1.2848 | 1.2267 | 1.3637 | 1.167 | 1.15 | 1.1324 | 1.2148 | 1.1613 | 1.2424 | 1.2255 | 1.2757 | 1.343 | 1.2319
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 処理水量あたり固形物④ | g/m3 | 171.649 | 159.2731 | 162.4639 | 136.1397 | 134.411 | 146.8412 | 152.7748 | 150.8115 | 162.2437 | 162.9864 | 169.7048 | 167.6965 | 156.2904
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 5880 | 6168 | 7356 | 7536 | 7788 | 7872 | 7140 | 6540 | 6744 | 7068 | 6192 | 6877 | 83161
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 6420 | 5280 | 5340 | 4584 | 4740 | 6480 | 4680 | 7860 | 4140 | 2760 | 3240 | 3190 | 58714
管理月報（薬品等） | 使用量 | 塩化第二鉄使用量⇒【比重：1.4】×使用容積 |  | kg | 518 | 644 | 672 | 532 | 840 | 672 | 672 | 672 | 602 | 560 | 546 | 630 | 7560
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 2.5735 | 2.4864 | 2.834 | 2.6324 | 2.738 | 2.8623 | 2.7147 | 2.6703 | 2.7733 | 3.0328 | 2.9123 | 2.8954 | 2.7595
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 1.2396 | 0.93902 | 0.90764 | 0.70644 | 0.7352 | 1.0395 | 0.78502 | 1.4158 | 0.75109 | 0.52248 | 0.6723 | 0.59253 | 0.85722
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.78168 | 0.73953 | 0.74706 | 0.72021 | 0.74165 | 0.70877 | 0.72695 | 0.74406 | 0.79274 | 0.81005 | 0.82025 | 0.81279 | 0.76185
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.73071 | 0.69056 | 0.67856 | 0.64122 | 0.65679 | 0.6402 | 0.68069 | 0.69911 | 0.7194 | 0.72941 | 0.73534 | 0.74535 | 0.69538
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10551 | 0.10264 | 0.097379 | 0.09793 | 0.09599 | 0.095218 | 0.10068 | 0.10118 | 0.10151 | 0.10425 | 0.1051 | 0.10594 | 0.10109
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.20253 | 0.18467 | 0.18023 | 0.16008 | 0.16113 | 0.15655 | 0.17998 | 0.19392 | 0.20042 | 0.20657 | 0.21531 | 0.22646 | 0.18883

## 鈴蘭台（R4)
汚泥処理運転状況
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 18.7 | 17.7 | 16.5 | 17.7 | 18.7 | 18.3 | 16.7 | 16.2 | 13.1 | 24.2 | 25.6 | 17.4839 | 18.3586
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 36.5 | 30.7 | 22 | 19.3 | 21.2 | 28.6 | 28.7 | 22 | 19 | 21 | 22.4 | 29.1387 | 25.0422
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 17.4 | 20.5 | 12.7 | 8.7 | 8.4 | 10.1 | 12.7 | 19.2 | 29.5 | 22.6 | 22.4 | 16.7903 | 16.7236
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 67.4 | 68.1 | 77.8 | 81.6 | 61.1 | 64.2 | 77.6 | 76.4 | 72.4 | 84.4 | 70.2 | 69.6 | 72.5984
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 49.1 | 49.7 | 53.4 | 49.3 | 53.7 | 44.8 | 51.2 | 51.8 | 42.7 | 67.9 | 60.2 | 94.3774 | 55.709
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | m3/日 | 55.2 | 65.7 | 67.5 | 70.9 | 70.7 | 59.4 | 58.3 | 64.7 | 101.2 | 75.6 | 67.6 | 50.4 | 67.3249
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.48901 | 0.52569 | 0.35392 | 0.3009 | 0.51331 | 0.45293 | 0.41917 | 0.41796 | 0.41592 | 0.42955 | 0.4352 | 0.38727 | 0.42835
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.52925 | 0.90872 | 0.5423 | 0.52496 | 0.36888 | 0.54626 | 0.48646 | 0.231 | 0.5244 | 0.60165 | 0.3024 | 0.71827 | 0.52621
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.67077 | 0.83537 | 0.60198 | 0.33582 | 0.28938 | 0.26765 | 0.38735 | 0.792 | 0.82158 | 0.67348 | 0.57344 | 0.57339 | 0.56832
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 1.689 | 2.2698 | 1.4982 | 1.1617 | 1.1716 | 1.2668 | 1.293 | 1.441 | 1.7619 | 1.7047 | 1.311 | 1.6789 | 1.5229
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.42294 | 0.4658 | 0.49286 | 0.44839 | 0.34674 | 0.3836 | 0.45396 | 0.4477 | 0.36055 | 0.50598 | 0.44612 | 0.41969 | 0.43271
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.3437 | 0.33771 | 0.34229 | 0.33228 | 0.34905 | 0.27306 | 0.3072 | 0.33929 | 0.25129 | 0.43286 | 0.40244 | 0.59033 | 0.35847
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.3577 | 0.48322 | 0.4374 | 0.48531 | 0.47864 | 0.45144 | 0.3909 | 0.43284 | 0.68158 | 0.48195 | 0.41439 | 0.32911 | 0.4527
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 1.1243 | 1.2867 | 1.2726 | 1.266 | 1.1744 | 1.1081 | 1.1521 | 1.2198 | 1.2934 | 1.4208 | 1.2629 | 1.3391 | 1.2439
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 2.8134 | 3.5565 | 2.7708 | 2.4277 | 2.346 | 2.3749 | 2.445 | 2.6608 | 3.0553 | 3.1255 | 2.574 | 3.0181 | 2.7667
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | kg | 7440 | 7632 | 7440 | 7680 | 8064 | 6768 | 6792 | 6192 | 5520 | 7080 | 6624 | 5854.4 | 83086.4
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 | kg | 9048 | 8592 | 7248 | 7728 | 6888 | 6840 | 6960 | 8760 | 11424 | 9948 | 8256 | 9720 | 101412
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 | mg/L | 1.8426 | 1.8367 | 1.848 | 1.8456 | 1.9189 | 1.6876 | 1.631 | 1.5477 | 1.3439 | 1.7058 | 1.755 | 1.4289 | 1.6985
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 | mg-Al/L | 0.9886 | 0.91223 | 0.79426 | 0.81931 | 0.72311 | 0.75243 | 0.73738 | 0.96602 | 1.2271 | 1.0574 | 0.965 | 1.0466 | 0.91583
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.51919 | 0.51388 | 0.51061 | 0.52138 | 0.53587 | 0.5246 | 0.52061 | 0.53754 | 0.57091 | 0.5463 | 0.53645 | 0.53002 | 0.53065
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.49841 | 0.49484 | 0.48929 | 0.49204 | 0.50096 | 0.49654 | 0.50118 | 0.51666 | 0.54297 | 0.51735 | 0.50639 | 0.50531 | 0.50521
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 | kWh/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 | kWh/m3 | 0.20912 | 0.20289 | 0.19721 | 0.19684 | 0.20152 | 0.20144 | 0.20726 | 0.21459 | 0.23302 | 0.21635 | 0.21501 | 0.20756 | 0.20855

## 西部（R4)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥供給量 |  | m3/日 | 780.5667 | 834.2903 | 826.5667 | 821.2258 | 775.3871 | 732.4 | 789.871 | 806.4667 | 850.8387 | 895.1161 | 949.7143 | 905.9677 | 830.2071
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 282.5333 | 268.2258 | 271.8 | 249.0968 | 229.7419 | 241.2667 | 275.4194 | 289.5667 | 264.0968 | 245.5806 | 289.2143 | 295.5161 | 266.6055
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 498.0333 | 566.0645 | 554.7667 | 572.129 | 545.6452 | 491.1333 | 514.4516 | 516.9 | 586.7419 | 649.5355 | 660.5 | 610.4516 | 563.6016
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 2.7627 | 3.1104 | 3.0411 | 3.2968 | 3.375 | 3.0356 | 2.8679 | 2.7851 | 3.2217 | 3.6449 | 3.2838 | 3.0657 | 3.1253
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 11.6272 | 13.3411 | 11.6572 | 14.3451 | 10.7616 | 12.795 | 8.4816 | 11.6379 | 10.4285 | 12.5219 | 14.8716 | 14.9416 | 12.2668
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量③ |  | t/日 | 14.0843 | 12.8748 | 11.932 | 12.0314 | 11.3722 | 11.7738 | 11.9119 | 12.2631 | 11.8844 | 11.4318 | 13.2171 | 14.1109 | 12.3995
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量 |  | t/日 | 12.9294 | 11.7934 | 10.7925 | 10.7801 | 10.3032 | 10.2373 | 10.685 | 11.1043 | 10.8385 | 10.523 | 12.087 | 12.9467 | 11.2447
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 返流固形物量 |  | t/日 | -2.4571 | 0.46623 | -0.2748 | 2.3137 | -0.61063 | 1.0212 | -3.4303 | -0.6252 | -1.4558 | 1.0901 | 1.6545 | 0.83069 | -0.13268
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 基数 |  | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1617.73 | 1718.8258 | 1854.93 | 1830.1032 | 1986.5097 | 1907.66 | 1965.7516 | 2030.43 | 1951.0226 | 1806.7484 | 1893.5143 | 2036.2484 | 1883.5408
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 166.3367 | 173.9613 | 186.66 | 189.7677 | 182.7484 | 168.6867 | 188.5032 | 186.06 | 186.5613 | 188.9677 | 197.3393 | 201.5355 | 184.743
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1451.3933 | 1544.8645 | 1668.27 | 1640.3355 | 1803.7613 | 1738.9733 | 1777.2484 | 1844.37 | 1764.4613 | 1617.7806 | 1696.175 | 1834.7129 | 1698.7978
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.7256 | 9.8805 | 9.9375 | 9.6439 | 10.8702 | 11.3089 | 10.4282 | 10.9128 | 10.4578 | 9.5611 | 9.5952 | 10.1037 | 10.2042
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 7.812 | 8.0248 | 7.9888 | 8.8791 | 7.9888 | 7.0999 | 7.8561 | 8.3159 | 7.9728 | 8.3539 | 8.2102 | 8.4674 | 8.0828
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑤ |  | ｔ/日 | 7.5351 | 7.7761 | 7.8304 | 8.0841 | 7.5292 | 7.3463 | 7.8135 | 7.4517 | 7.649 | 8.1823 | 8.2685 | 8.2327 | 7.8074
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 6.1637 | 6.3142 | 6.2995 | 6.3945 | 5.9293 | 5.8109 | 6.2 | 5.9278 | 6.1728 | 6.7545 | 6.8257 | 6.7591 | 6.2943
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0.27698 | 0.24872 | 0.15837 | 0.79503 | 0.45953 | -0.24643 | 0.04268 | 0.86416 | 0.3238 | 0.17163 | -0.058299 | 0.23471 | 0.2754
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 282.5333 | 268.2258 | 271.8 | 249.0968 | 229.7419 | 241.2667 | 275.4194 | 289.5667 | 264.0968 | 245.5806 | 289.2143 | 295.5161 | 266.6055
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 166.3367 | 173.9613 | 186.66 | 189.7677 | 182.7484 | 168.6867 | 188.5032 | 186.06 | 186.5613 | 188.9677 | 197.3393 | 201.5355 | 184.743
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（合計） |  | m3/日 | 448.87 | 442.1871 | 458.46 | 438.8645 | 412.4903 | 409.9533 | 463.9226 | 475.6267 | 450.6581 | 434.5484 | 486.5536 | 497.0516 | 451.3485
管理月報 | 消化槽 |  | 冷却水 |  | m3/日 | -5.5133 | -11.9548 | 19.7533 | 12.8903 | -5.6226 | -8.8533 | -11.2645 | -14.8567 | 1.0903 | 7.5194 | -20.1321 | -22.9452 | -4.8951
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 443.3567 | 430.2323 | 478.2133 | 451.7548 | 406.8677 | 401.1 | 452.6581 | 460.77 | 451.7484 | 442.0677 | 466.4214 | 474.1065 | 446.4534
管理月報 | 消化槽 |  | 脱離液量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 9641.7333 | 9559.7742 | 9252.6 | 9141.5806 | 8575.7742 | 8311.8333 | 8777.0645 | 9261.6667 | 9671.6129 | 9898.9677 | 10095.8214 | 10407.8387 | 9380.0795
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 40.8 | 41.1 | 40.8 | 39.4 | 39.8 | 39.4 | 39.7 | 39.6 | 40.2 | 40.2274
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 39.8 | 40 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 40 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 40 | 40.2 | 40.026
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 40.1007 | 40.7068 | 39.2619 | 41.0149 | 43.6374 | 43.9074 | 38.7996 | 37.8448 | 39.9416 | 41.4223 | 36.9949 | 36.2135 | 40.0086
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.8164 | 4.6702 | 4.3106 | 4.5835 | 4.5823 | 4.664 | 4.2519 | 4.145 | 4.3344 | 4.5137 | 4.4159 | 4.4952 | 4.4824
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 21.6193 | 20.6509 | 19.7624 | 20.1155 | 18.9015 | 19.1201 | 19.7253 | 19.7149 | 19.5334 | 19.6141 | 21.4856 | 22.3436 | 20.2069
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生濃縮） |  | ｔ/日 | 14.0843 | 12.8748 | 11.932 | 12.0314 | 11.3722 | 11.7738 | 11.9119 | 12.2631 | 11.8844 | 11.4318 | 13.2171 | 14.1109 | 12.3995
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰濃縮） |  | ｔ/日 | 7.5351 | 7.7761 | 7.8304 | 8.0841 | 7.5292 | 7.3463 | 7.8135 | 7.4517 | 7.649 | 8.1823 | 8.2685 | 8.2327 | 7.8074
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 19.093 | 18.1075 | 17.0921 | 17.1746 | 16.2325 | 16.0483 | 16.8849 | 17.0321 | 17.0113 | 17.2774 | 18.9127 | 19.7058 | 17.539
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 8.7642 | 8.7885 | 9.2609 | 9.0516 | 8.7757 | 8.814 | 9.9163 | 9.8217 | 9.0244 | 8.6041 | 9.4026 | 9.6552 | 9.1545
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 6.4307 | 6.4441 | 6.7512 | 6.4741 | 6.1891 | 6.2006 | 6.996 | 6.8629 | 6.3645 | 6.1734 | 6.8099 | 7.0073 | 6.5566
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 12.6623 | 11.6634 | 10.3409 | 10.7005 | 10.0434 | 9.8476 | 9.889 | 10.1692 | 10.6468 | 11.104 | 12.1028 | 12.6985 | 10.9824
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 66.319 | 64.4118 | 60.501 | 62.3041 | 61.8723 | 61.3625 | 58.5667 | 59.7061 | 62.5867 | 64.269 | 63.9931 | 64.4405 | 62.5218
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(1系平均） |  | ％ | 1.935 | 1.97 | 1.995 | 2.055 | 2.13 | 2.145 | 2.125 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.92 | 2.0219
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（1系平均） |  | ％ | 73.4 | 73.1 | 72.45 | 71.55 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 69.7 | 70.25 | 71.6 | 72.25 | 72.65 | 71.5067
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(2系平均） |  | ％ | 1.97 | 2.005 | 2.045 | 2.07 | 2.125 | 2.155 | 2.15 | 2.07 | 1.985 | 1.99 | 1.935 | 1.965 | 2.0394
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（2系平均） |  | ％ | 73.35 | 73.55 | 73.35 | 71.5 | 70.85 | 70.3 | 70.5 | 70.05 | 70.8 | 71.9 | 72.6 | 72.5 | 71.7641
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥濃度 |  | ％ | 1.9525 | 1.9875 | 2.02 | 2.0625 | 2.1275 | 2.15 | 2.1375 | 2.065 | 2.0025 | 1.98 | 1.9325 | 1.9425 | 2.0306
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥有機物比 |  | ％ | 73.375 | 73.325 | 72.9 | 71.525 | 70.525 | 70.35 | 70.55 | 69.875 | 70.525 | 71.75 | 72.425 | 72.575 | 71.6354
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 63.5358 | 61.3899 | 57.9727 | 56.9891 | 60.6591 | 54.5836 | 59.7012 | 63.4653 | 64.5259 | 65.6509 | 64.269 | 64.5767 | 61.4371
管理月報 | 消化槽 |  | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 8.5124 | 8.4541 | 9.0143 | 9.0803 | 8.4832 | 8.4833 | 9.5511 | 9.3076 | 8.8543 | 8.4656 | 9.0253 | 9.1028 | 8.8602
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 21.48 | 21.6193 | 20.1819 | 20.8301 | 20.7902 | 20.2751 | 18.9192 | 19.4726 | 21.4611 | 22.7799 | 20.7497 | 20.9392 | 20.7967
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.44598 | 0.46292 | 0.46819 | 0.45446 | 0.45371 | 0.43472 | 0.44496 | 0.46978 | 0.49513 | 0.50469 | 0.46989 | 0.46581 | 0.46424
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.76145 | 0.81964 | 0.89476 | 0.85431 | 0.85387 | 0.84405 | 0.88756 | 0.91076 | 0.9084 | 0.89148 | 0.83417 | 0.81961 | 0.8569
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 115.5449 | 107.8214 | 104.1577 | 93.9753 | 95.9587 | 88.7148 | 95.9901 | 107.7539 | 115.094 | 121.5331 | 127.5241 | 126.429 | 108.2648
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（消化汚泥） |  | m3/日 | 434.3667 | 419.7419 | 462.0467 | 446.0516 | 394.071 | 394.2433 | 441.929 | 455.3733 | 449.7355 | 433.4129 | 452.8464 | 468.6323 | 437.5929
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（洗浄汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（計） |  | m3/日 | 434.3667 | 419.7419 | 462.0467 | 446.0516 | 394.071 | 394.2433 | 441.929 | 455.3733 | 449.7355 | 433.4129 | 452.8464 | 468.6323 | 437.5929
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 8.3398 | 8.2479 | 8.7096 | 8.9656 | 8.2164 | 8.3382 | 9.3247 | 9.1985 | 8.8148 | 8.2999 | 8.7626 | 8.9977
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 37.2063 | 36.2361 | 39.2767 | 37.6603 | 36.439 | 35.0883 | 39.741 | 39.657 | 38.9642 | 36.461 | 38.3382 | 39.3284 | 37.8632
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  | ｔ/日 | 372.0633 | 362.3613 | 392.7667 | 376.6032 | 364.3903 | 350.8833 | 397.4097 | 396.57 | 389.6419 | 364.6097 | 383.3821 | 393.2839 | 378.6315
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 8.5389 | 8.1803 | 9.0415 | 8.5112 | 8.2717 | 8.1265 | 9.1702 | 9.0656 | 8.8189 | 8.1308 | 8.7181 | 8.7997 | 8.6127
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 98.2584 | 88.6543 | 96.9358 | 86.5578 | 89.1823 | 84.0248 | 97.0035 | 100.7803 | 100.2854 | 95.5384 | 104.2574 | 101.5232 | 95.1788
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3460 | 3410 | 3720 | 3690 | 3330 | 3140 | 3590 | 3710 | 3740 | 3460 | 3390 | 4090 | 42730
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 3460 | 3410 | 3720 | 3690 | 3330 | 3140 | 3590 | 3710 | 3740 | 3460 | 3390 | 4090 | 42730
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 260.4948 | 297.3731 | 273.5474 | 255.8947 | 212.7651 | 195.1332 | 405.6305 | 400.2403 | 294.7735 | 140.3434 | 292.596 | 367.8392 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 766.8411 | 874.5286 | 860.7489 | 881.1161 | 878.511 | 823.244 | 775.3801 | 806.829 | 793.597 | 855.3549 | 664.1056 | 876.9812 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 60683.06 | 65873.36 | 77073.98 | 78175.24 | 62920.34 | 68379.24 | 82071.52 | 68159.62 | 72684.74 | 72060.64 | 67093.12 | 69014.4 | 844189.26
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 60683.06 | 65873.36 | 77073.98 | 78175.24 | 62920.34 | 68379.24 | 82071.52 | 68159.62 | 72684.74 | 72060.64 | 67093.12 | 69014.4 | 844189.26
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 1系 | kg | 20040 | 20030 | 20140 | 30000 | 20080 | 30110 | 19980 | 19940 | 29980 | 19990 | 9990 | 23810 | 264090
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 2系 | kg | 13850 | 13880 | 13830 | 6970 | 13890 | 13830 | 13760 | 13680 | 6900 | 13800 | 13780 | 6900 | 145070
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 1系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 2系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.3599 | 1.3186 | 1.3286 | 1.2939 | 1.2813 | 1.2348 | 1.226 | 1.3151 | 1.3396 | 1.3006 | 1.3835 | 1.4493 | 1.3188
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | 0.074161 | 0.07347 | 0.082324 | 0.060735 | 0.066304 | 0.051634 | 0.15094 | 0.11568 | 0.090676 | 0.036062 | 0.072989 | 0.079378 | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | 0.31985 | 0.34517 | 0.35517 | 0.32508 | 0.35094 | 0.37534 | 0.32131 | 0.31669 | 0.31409 | 0.32355 | 0.2701 | 0.31665 | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 23.8506 | 25.4717 | 27.5264 | 27.4112 | 24.2095 | 26.8906 | 28.0267 | 24.1612 | 26.0347 | 27.0875 | 27.381 | 24.456 | 26.036
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 1系 | mg/L | 1.4624 | 1.2968 | 1.366 | 1.805 | 1.2401 | 1.8195 | 1.2687 | 1.3001 | 2.054 | 1.3963 | 0.80857 | 1.6137 | 1.4575
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 2系 | mg/L | 1.9493 | 1.829 | 1.8393 | 0.90682 | 1.9585 | 1.9879 | 1.9398 | 2.198 | 1.0305 | 2.1003 | 2.2634 | 1.0668 | 1.749
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 1系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 2系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.5362 | 0.50806 | 0.51197 | 0.50538 | 0.51868 | 0.50016 | 0.51502 | 0.49491 | 0.55625 | 0.5629 | 0.5717 | 0.5489 | 0.52733
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.4988 | 0.47696 | 0.48477 | 0.46968 | 0.48408 | 0.47001 | 0.49176 | 0.45951 | 0.51522 | 0.51818 | 0.52916 | 0.51053 | 0.49224
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.066336 | 0.071463 | 0.076915 | 0.076706 | 0.0709 | 0.078536 | 0.085909 | 0.070478 | 0.07041 | 0.071361 | 0.073399 | 0.069691 | 0.073514
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 1系 | kWh/m3 | 0.20706 | 0.18661 | 0.18801 | 0.16837 | 0.17733 | 0.16628 | 0.17898 | 0.17375 | 0.20501 | 0.19968 | 0.20315 | 0.19148 | 0.18705
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 2系 | kWh/m3 | 0.24385 | 0.2346 | 0.22738 | 0.21861 | 0.23619 | 0.23838 | 0.24413 | 0.26819 | 0.26236 | 0.26978 | 0.26299 | 0.27213 | 0.24814

## 垂水(R4)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥投入量 |  | m3/日 | 679.0609 | 638.2594 | 623.3805 | 618.4706 | 617.6481 | 618.529 | 620.4068 | 539.5695 | 740.741 | 708.2329 | 712.3786 | 753.5452 | 655.8335
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 355.4544 | 330.4438 | 244.7087 | 286.739 | 250.6042 | 281.7336 | 247.5881 | 226.8737 | 294.0542 | 384.864 | 461.207 | 490.4238 | 320.5565
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 323.6065 | 307.8156 | 378.6719 | 331.7316 | 367.0439 | 336.7954 | 372.8187 | 312.6957 | 446.6868 | 323.3689 | 251.1716 | 263.1213 | 335.2769
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 1.9104 | 1.9315 | 2.5474 | 2.1569 | 2.4646 | 2.1954 | 2.5058 | 2.3783 | 2.5191 | 1.8402 | 1.5446 | 1.5365 | 2.1309
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 15.6428 | 13.9647 | 14.5111 | 11.6906 | 10.3262 | 11.9092 | 14.9899 | 11.277 | 12.8871 | 17.3392 | 17.8798 | 22.4303 | 14.557
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 14.3623 | 12.673 | 13.1593 | 10.2937 | 9.2453 | 10.4069 | 13.4984 | 10.2065 | 11.7236 | 16.0153 | 16.515 | 20.5992 | 13.2109
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量④ |  | t/日 | 13.7739 | 13.9778 | 9.6048 | 12.3154 | 10.4878 | 14.791 | 11.0548 | 10.266 | 13.7029 | 19.58 | 19.3246 | 21.2844 | 14.1607
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量⑤ |  | t/日 | 12.8097 | 12.8735 | 8.8364 | 11.2071 | 9.6278 | 13.4155 | 10.1262 | 9.4602 | 12.7117 | 18.3513 | 18.0395 | 19.759 | 13.0825
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰汚泥投入量 |  | m3/日 | 1750.9033 | 1722.3355 | 1805.6467 | 1757.9452 | 1658.5871 | 1764.79 | 1976.0065 | 2033.5067 | 2029.1355 | 1875.2452 | 1678.3429 | 1521.2 | 1798.3373
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 231.1756 | 218.3143 | 309.0513 | 232.8513 | 273.9894 | 236.0031 | 290.7958 | 302.3196 | 338.5813 | 270.4715 | 237.7502 | 196.0697 | 261.5528
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1519.7277 | 1504.0212 | 1496.5953 | 1525.0938 | 1384.5977 | 1528.7869 | 1685.2106 | 1731.1871 | 1690.5542 | 1604.7737 | 1440.5927 | 1325.1303 | 1536.7845
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 7.5739 | 7.8892 | 5.8425 | 7.5496 | 6.0535 | 7.4778 | 6.7952 | 6.7263 | 5.9931 | 6.9332 | 7.0593 | 7.7585 | 6.971
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 10.3564 | 10.1508 | 11.8369 | 10.1266 | 10.8213 | 10.3091 | 11.8939 | 11.7293 | 12.7633 | 11.6036 | 9.843 | 11.1644 | 11.0597
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑦ |  | ｔ/日 | 10.349 | 10.1407 | 11.8161 | 10.1135 | 10.8043 | 10.3055 | 11.8742 | 11.73 | 12.7645 | 11.5852 | 9.8429 | 8.5192 | 10.8259
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量⑧ |  | ｔ/日 | 8.5965 | 8.4235 | 9.7935 | 8.2745 | 8.7173 | 8.3303 | 9.7744 | 9.7183 | 10.6073 | 9.7779 | 8.2729 | 7.105 | 8.9531
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量合計 |  | t/日 | 24.1228 | 24.1185 | 21.4209 | 22.4289 | 21.2921 | 25.0965 | 22.929 | 21.996 | 26.4674 | 31.1652 | 29.1674 | 29.8036 | 24.9866
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生汚泥） |  | t/日 | 13.7739 | 13.9778 | 9.6048 | 12.3154 | 10.4878 | 14.791 | 11.0548 | 10.266 | 13.7029 | 19.58 | 19.3246 | 21.2844 | 14.1607
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰汚泥） |  | t/日 | 10.349 | 10.1407 | 11.8161 | 10.1135 | 10.8043 | 10.3055 | 11.8742 | 11.73 | 12.7645 | 11.5852 | 9.8429 | 8.5192 | 10.8259
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 213.3 | 198.2903 | 146.8 | 172.0645 | 150.3871 | 169 | 148.5484 | 136.1 | 176.4194 | 230.9032 | 276.75 | 294.2903 | 192.337
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 138.7 | 131.0323 | 185.4 | 139.7419 | 164.4194 | 141.6 | 174.4839 | 181.4 | 203.129 | 162.2903 | 142.6071 | 117.6774 | 156.937
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 計 |  | m3/日 | 352 | 329.3226 | 332.2 | 311.8065 | 314.8065 | 310.6 | 323.0323 | 317.5 | 379.5484 | 393.1935 | 419.3571 | 411.9677 | 349.274
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 142.1544 | 132.1535 | 97.9087 | 114.6745 | 100.2171 | 112.7336 | 99.0397 | 90.7737 | 117.6348 | 153.9608 | 184.457 | 196.1335 | 128.2196
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 92.4756 | 87.282 | 123.6513 | 93.1094 | 109.57 | 94.4031 | 116.3119 | 120.9196 | 135.4523 | 108.1811 | 95.143 | 78.3923 | 104.6158
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 計 |  | m3/日 | 234.63 | 219.4355 | 221.56 | 207.7839 | 209.7871 | 207.1367 | 215.3516 | 211.6933 | 253.0871 | 262.1419 | 279.6 | 274.5258 | 232.8353
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 388.3 | 370.2581 | 382.5 | 345.4839 | 358.6452 | 354.8 | 379.3548 | 373.7 | 450.1935 | 424.5484 | 429.9643 | 425.8065 | 390.1397
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -36.3 | -40.9355 | -50.3 | -33.6774 | -43.8387 | -44.2 | -56.3226 | -56.2 | -70.6452 | -31.3548 | -10.6071 | -13.8387 | -40.8658
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 258.7667 | 246.8387 | 255.1 | 230.2581 | 239.0968 | 236.6333 | 252.9355 | 249.0667 | 300.1935 | 283.0645 | 286.75 | 283.871 | 260.1096
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -24.1367 | -27.4032 | -33.54 | -22.4742 | -29.3097 | -29.4967 | -37.5839 | -37.3733 | -47.1065 | -20.9226 | -7.15 | -9.3452 | -27.2742
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 13011.34 | 11908.3548 | 10775.1467 | 10159.2935 | 9716.3323 | 9583.5333 | 9925.9097 | 9483.57 | 12928.2161 | 13666.7032 | 14194.5464 | 13977.4903 | 11599.4693
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 42 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 41.3 | 40.8 | 41.8 | 41.6468
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 42.2 | 42.05 | 42.1 | 42.1 | 41.95 | 41.95 | 42.15 | 42.25 | 41.95 | 42.05 | 41.9 | 42.25 | 42.0759
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 滞留日数 |  | 日 | 34.0909 | 36.4384 | 36.1228 | 38.4854 | 38.1187 | 38.6349 | 37.148 | 37.7953 | 31.6165 | 30.5193 | 28.6152 | 29.1285 | 34.7552
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.1121 | 4.3951 | 3.8683 | 4.3167 | 4.0588 | 4.8473 | 4.2588 | 4.1565 | 4.1837 | 4.7556 | 4.173 | 4.3414 | 4.2904
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 14.4745 | 14.4741 | 12.8504 | 13.4596 | 12.7773 | 15.0557 | 13.7574 | 13.1968 | 15.8791 | 18.6986 | 17.4998 | 17.8853 | 14.9923
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 12.8445 | 12.7809 | 11.1761 | 11.6909 | 11.0088 | 13.0454 | 11.9404 | 11.5063 | 13.9902 | 16.8771 | 15.787 | 16.1212 | 13.2216
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 7.04 | 6.2187 | 6.2011 | 6.0438 | 6.1597 | 6.0826 | 6.4014 | 6.1436 | 7.319 | 7.2282 | 7.4576 | 7.1957 | 6.6203
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 5.4372 | 4.7552 | 4.7448 | 4.5631 | 4.6116 | 4.5143 | 4.7936 | 4.6466 | 5.5929 | 5.5609 | 5.751 | 5.5407 | 5.0391
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 7.4073 | 8.0256 | 6.4313 | 7.1278 | 6.3972 | 8.5312 | 7.1468 | 6.8597 | 8.3973 | 11.3162 | 10.0359 | 10.5805 | 8.1825
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 有機物減少率 |  | ％ | 57.6689 | 62.7941 | 57.5447 | 60.9687 | 58.1101 | 65.3957 | 59.854 | 59.6168 | 60.0228 | 67.0506 | 63.571 | 65.631 | 61.5182
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化有機物比 |  |  | 0.77233 | 0.76467 | 0.76517 | 0.755 | 0.74867 | 0.74217 | 0.74883 | 0.75633 | 0.76417 | 0.76933 | 0.77117 | 0.77 | 0.76058
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化無機物比 |  |  | 0.22767 | 0.23533 | 0.23483 | 0.245 | 0.25133 | 0.25783 | 0.25117 | 0.24367 | 0.23583 | 0.23067 | 0.22883 | 0.23 | 0.23942
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物比 |  |  | 0.88739 | 0.88301 | 0.86971 | 0.86859 | 0.86159 | 0.86648 | 0.86792 | 0.8719 | 0.88105 | 0.90258 | 0.90212 | 0.90137 | 0.8802
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入無機物比 |  |  | 0.11261 | 0.11699 | 0.13029 | 0.13141 | 0.13841 | 0.13352 | 0.13208 | 0.1281 | 0.11895 | 0.097417 | 0.097876 | 0.098635 | 0.1198
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化率 |  | ％ | 56.9501 | 56.9519 | 51.1877 | 53.3772 | 52.1477 | 55.6437 | 54.63 | 54.3963 | 56.2521 | 64.0022 | 63.4374 | 63.3653 | 56.8332
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 7.766 | 6.9917 | 7.14 | 6.6966 | 7.0175 | 6.9482 | 7.5175 | 7.2311 | 8.6812 | 7.8046 | 7.6462 | 7.4374 | 7.406
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.726 | -0.773 | -0.93893 | -0.65278 | -0.85778 | -0.86558 | -1.1161 | -1.0875 | -1.3623 | -0.57641 | -0.18863 | -0.24172 | -0.78576
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 滞留日数 |  | 日 | 34.0962 | 36.4572 | 36.1076 | 38.5015 | 38.1339 | 38.6218 | 37.1485 | 37.7905 | 31.6097 | 30.5178 | 28.6123 | 29.1412 | 34.7574
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.1121 | 4.3951 | 3.8683 | 4.3167 | 4.0588 | 4.8474 | 4.2589 | 4.1566 | 4.1837 | 4.7556 | 4.173 | 4.3414 | 4.2904
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.6483 | 9.6443 | 8.5705 | 8.9693 | 8.5148 | 10.0408 | 9.1715 | 8.7992 | 10.5883 | 12.4665 | 11.6677 | 11.9183 | 9.9943
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 8.5617 | 8.5162 | 7.4539 | 7.7907 | 7.3363 | 8.7003 | 7.9602 | 7.6721 | 9.3288 | 11.2521 | 10.5254 | 10.7429 | 8.814
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.8451 | 4.4984 | 4.5309 | 4.3219 | 4.395 | 4.2774 | 4.4793 | 4.3821 | 5.163 | 5.138 | 5.2425 | 5.1748 | 4.7017
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.7647 | 3.4458 | 3.4684 | 3.2825 | 3.2831 | 3.2016 | 3.3819 | 3.3347 | 3.9755 | 3.9588 | 3.9974 | 3.9536 | 3.5855
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.7971 | 5.0704 | 3.9855 | 4.5082 | 4.0532 | 5.4986 | 4.5783 | 4.3374 | 5.3533 | 7.2933 | 6.528 | 6.7893 | 5.2284
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 有機物減少率 |  | ％ | 56.0292 | 59.5384 | 53.4684 | 57.8666 | 55.2484 | 63.2009 | 57.5152 | 56.5343 | 57.3848 | 64.8172 | 62.0215 | 63.1984 | 58.8938
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化有機物比 |  |  | 0.777 | 0.766 | 0.7655 | 0.7595 | 0.747 | 0.7485 | 0.755 | 0.761 | 0.77 | 0.7705 | 0.7625 | 0.764 | 0.7622
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化無機物比 |  |  | 0.223 | 0.234 | 0.2345 | 0.2405 | 0.253 | 0.2515 | 0.245 | 0.239 | 0.23 | 0.2295 | 0.2375 | 0.236 | 0.2378
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物比 |  |  | 0.88738 | 0.88303 | 0.86971 | 0.86859 | 0.86159 | 0.86649 | 0.86793 | 0.87191 | 0.88105 | 0.90259 | 0.9021 | 0.90137 | 0.8802
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入無機物比 |  |  | 0.11262 | 0.11697 | 0.13029 | 0.13141 | 0.13841 | 0.13351 | 0.13207 | 0.12809 | 0.11895 | 0.097411 | 0.097896 | 0.098626 | 0.1198
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化率 |  | ％ | 55.7791 | 56.6361 | 51.0972 | 52.2241 | 52.5685 | 54.144 | 53.1066 | 53.2244 | 54.7996 | 63.7668 | 65.1594 | 64.5784 | 56.3833
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 5.3435 | 5.0602 | 5.2168 | 4.7894 | 5.0091 | 4.8865 | 5.2611 | 5.1557 | 6.1239 | 5.5481 | 5.3766 | 5.351 | 5.2604
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.49842 | -0.56177 | -0.68589 | -0.46746 | -0.61404 | -0.60911 | -0.78174 | -0.77363 | -0.96097 | -0.41008 | -0.13406 | -0.17616 | -0.55864
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 22.1798 | 21.7006 | 19.4582 | 19.5525 | 18.5216 | 18.5104 | 18.4365 | 17.9208 | 20.4355 | 20.8545 | 20.3082 | 20.3607 | 19.8532
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.53938 | 0.49374 | 0.50302 | 0.45295 | 0.45634 | 0.38187 | 0.4329 | 0.43115 | 0.48846 | 0.43853 | 0.48666 | 0.46899 | 0.46432
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.0661 | 0.90931 | 1.0344 | 0.87309 | 0.92976 | 0.68308 | 0.84655 | 0.84697 | 0.94019 | 0.73439 | 0.85695 | 0.8047 | 0.87696
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 95.5691 | 87.4546 | 80.5765 | 75.1506 | 74.7542 | 71.8336 | 73.7081 | 72.1432 | 98.9511 | 104.6439 | 109.0187 | 105.5371 | 87.349
管理月報 | 消化槽 |  | 有効利用率 |  | ％ | 55.9645 | 33.9118 | 59.6718 | 72.3699 | 50.311 | 77.7904 | 92.2112 | 97.2059 | 94.7861 | 80.7172 | 57.445 | 72.8991 | 70.5228
管理月報 | 脱水設備 | ベルト | 台数 |  | 台 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | -
管理月報 | 脱水設備 | スクリュー | 台数 |  | 台 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 647.0767 | 617.0903 | 637.6133 | 575.7452 | 597.729 | 591.4267 | 632.2903 | 622.7533 | 750.4 | 707.6097 | 716.7071 | 709.6645 | 650.2474
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（スクリュー） |  | m3/日 | 624.5733 | 606.5065 | 634.2167 | 567.129 | 588.7194 | 583.2933 | 581.7258 | 622.7533 | 750.4 | 707.6097 | 716.7071 | 709.6645 | 640.7597
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（合計） |  | ｔ/日 | 63.2883 | 59.6068 | 63.0217 | 57.0106 | 61.1229 | 59.0997 | 61.9013 | 65.3497 | 79.3281 | 71.1277 | 70.5264 | 66.701 | 64.8172
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量(ベルト） |  | ｔ/日 | 1.6207 | 0.79419 | 0.24933 | 0.60742 | 0.69355 | 0.62067 | 3.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69641
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（スクリュー） |  | ｔ/日 | 61.6677 | 58.8126 | 62.7723 | 56.4032 | 60.4294 | 58.479 | 58.2071 | 65.3497 | 79.3281 | 71.1277 | 70.5264 | 66.701 | 64.1208
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ×１０（SP） |  | ｔ/日 | 616.6767 | 588.1258 | 627.7233 | 564.0323 | 604.2935 | 584.79 | 582.071 | 653.4967 | 793.2806 | 711.2774 | 705.2643 | 667.0097 | 641.2077
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 12.0544 | 11.4743 | 11.6751 | 10.8418 | 11.9335 | 10.8876 | 11.6061 | 11.5124 | 14.1336 | 12.554 | 12.3891 | 11.9728 | 11.9199
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 88.5402 | 84.2667 | 87.3063 | 80.1993 | 91.8123 | 81.608 | 86.185 | 87.5772 | 108.1771 | 96.1245 | 95.1526 | 90.4008 | 89.7736
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率（SP） |  | 倍 | 10.1281 | 10.3125 | 10.1034 | 10.0549 | 9.7423 | 9.9744 | 9.9941 | 9.5296 | 9.4595 | 9.9484 | 10.1622 | 10.6395 | 10.0035
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS濃度（SP）（計算） | 消化汚泥TSで代用 | % | 2.026 | 1.953 | 1.938 | 1.995 | 2.012 | 2.001 | 2.021 | 1.989 | 1.973 | 1.887 | 1.817 | 1.802 | 1.9519
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（スクリュー）（計算） |  | % | 80.0962 | 80.464 | 81.0068 | 80.5424 | 80.9867 | 80.6399 | 80.4079 | 81.6143 | 81.8964 | 81.7905 | 82.0891 | 81.403 | 81.0724
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 7867.58 | 8160.27 | 8157.63 | 7912.85 | 8224.12 | 7835.07 | 8112.76 | 7452.78 | 9090.89 | 8237.6 | 7735.9 | 8483.47 | 8111.9939
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 99 | 50 | 15 | 43 | 45 | 39 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3589
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 7768 | 8110 | 8142 | 7870 | 8179 | 7796 | 7865 | 7453 | 9091 | 8238 | 7736 | 8483 | 8066.5589
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 421 | 411 | 394 | 375 | 368 | 359 | 371 | 330 | 525 | 537 | 511 | 585 | 432.2192
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 584 | 585 | 616 | 540 | 467 | 511 | 637 | 676 | 640 | 638 | 494 | 539 | 577.7205
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水） |  | kg | 77066 | 77372 | 74915 | 75948 | 78581 | 74927 | 93257 | 74536 | 90484 | 82230 | 71633 | 77356 | 79126.3342
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 6211 | 3311 | 1015 | 2838 | 2989 | 2577 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961.9671
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 70854 | 74061 | 73899 | 73109 | 75592 | 72350 | 77008 | 74536 | 90484 | 82230 | 71633 | 77356 | 76164.2027
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 東系 | kg | 13371.72 | 27166.32 | 26087.16 | 27057.48 | 27124.32 | 26008.8 | 17610.84 | 13038.84 | 13337.64 | 13394.52 | 11889.72 | 13498.56 | 19186.2681
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 本・分場系 | kg | 19450.08 | 25387.2 | 24934.8 | 24876.72 | 25060.8 | 24344.4 | 17085.6 | 15200.4 | 19036.8 | 16846.2 | 15774 | 17836.8 | 20519.4414
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 東系 | kg | 0 | 12971.76 | 33780.96 | 25944.48 | 25773.96 | 12241.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.8893
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 本・分場系 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 | 12050 | 15060 | 12000 | 11990 | 11990 | 6245.0959
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 0.72732 | 0.79011 | 0.77019 | 0.81565 | 0.80913 | 0.80522 | 0.7886 | - | - | - | - | - | 0.46134
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.0562 | 2.2364 | 2.239 | 2.268 | 2.2506 | 2.2444 | 2.1739 | 2.0263 | 1.9977 | 2.0096 | 2.1387 | 2.1648 | 2.1507
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 45.6298 | 52.3211 | 52.1164 | 53.8327 | 53.7439 | 53.2064 | 51.6727 | - | - | - | - | - | 30.3761
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 18.7549 | 20.4229 | 20.3218 | 21.0686 | 20.8008 | 20.8291 | 21.2849 | 20.2646 | 19.8835 | 20.0597 | 19.8033 | 19.7403 | 20.2758
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 東系 | mg/L | 1.0528 | 2.0805 | 2.0297 | 1.9618 | 2.045 | 1.9879 | 1.3238 | 1.0145 | 1.0438 | 1.0387 | 1.0045 | 1.0312 | 1.4711
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 本・分場系 | mg/L | 0.91233 | 1.1486 | 1.2126 | 1.1781 | 1.2346 | 1.2019 | 0.7958 | 0.76022 | 0.90852 | 0.80896 | 0.85137 | 0.8451 | 0.98893
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 東系 | mg-Al/L | 0 | 0.43828 | 1.1596 | 0.82988 | 0.85731 | 0.41277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30975
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 本・分場系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.53097 | 0.51261 | 0.53836 | 0.53994 | 0.55763 | 0.53772 | 0.52992 | 0.5534 | 0.5456 | 0.548 | 0.54178 | 0.53875 | 0.53953
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.5003 | 0.48415 | 0.50631 | 0.5016 | 0.51751 | 0.50132 | 0.49833 | 0.52404 | 0.51371 | 0.51462 | 0.50797 | 0.50607 | 0.5063
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.14357 | 0.1432 | 0.14024 | 0.14096 | 0.14388 | 0.13685 | 0.14159 | 0.14327 | 0.14002 | 0.14634 | 0.14397 | 0.13798 | 0.14181
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 本・分場系 | kWh/m3 | 0.075457 | 0.075473 | 0.075795 | 0.076362 | 0.075917 | 0.076144 | 0.078169 | 0.078556 | 0.080564 | 0.080399 | 0.08119 | 0.083661 | 0.078133
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.21771 | 0.22025 | 0.21471 | 0.17814 | 0.1866 | 0.17637 | 0.17943 | 0.21889 | 0.19177 | 0.19629 | 0.18958 | 0.18392 | 0.19607
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 本場 | kWh/m3 | 0.12569 | 0.13476 | 0.15122 | 0.15824 | 0.17062 | 0.14955 | 0.12283 | 0.12185 | 0.1169 | 0.1206 | 0.11551 | 0.11814 | 0.13394
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 分場 | kWh/m3 | 0.176 | 0.1761 | 0.17158 | 0.15991 | 0.172 | 0.18502 | 0.17406 | 0.17411 | 0.16808 | 0.17253 | 0.17301 | 0.17408 | 0.173

## 玉津（R4)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 台数 |  | 台 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 能力 |  | m3/時 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 分離水 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 台数 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 能力 |  | m3/時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1548 | 1436 | 1453 | 1671 | 1667 | 1582 | 1469 | 1364 | 1398 | 1475 | 1506 | 1455 | 1502.1342
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 324 | 304 | 322 | 300 | 314 | 293 | 301 | 266 | 269 | 290 | 311 | 301 | 299.4712
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 分離水 |  | m3/日 | 1224 | 1132 | 1131 | 1371 | 1353 | 1289 | 1168 | 1098 | 1129 | 1185 | 1195 | 1154 | 1202.663
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.2301 | 14.5728 | 15.9257 | 13.3616 | 13.4295 | 12.7161 | 12.6081 | 13.5676 | 15.6011 | 12.2408 | 12.7307 | 12.4807 | 13.5419
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 13.932 | 12.4792 | 12.6868 | 13.74 | 13.2508 | 13.0678 | 13.5901 | 12.0897 | 12.0647 | 12.963 | 13.6218 | 13.7707 | 13.1022
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 12.295 | 10.9006 | 10.8028 | 11.5828 | 11.3692 | 10.513 | 11.4565 | 10.3427 | 10.5083 | 11.576 | 12.1506 | 12.2491 | 11.3089
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.70188 | 2.0936 | 3.2389 | -0.37843 | 0.17866 | -0.35173 | -0.98207 | 1.4779 | 3.5365 | -0.72222 | -0.89108 | -1.29 | 0.43963
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1548 | 1436 | 1453 | 1671 | 1667 | 1582 | 1469 | 1364 | 1398 | 1475 | 1506 | 1455 | 1502.1342
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 324 | 304 | 322 | 300 | 314 | 293 | 301 | 266 | 269 | 290 | 311 | 301 | 299.4712
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 4.7778 | 4.7237 | 4.5124 | 5.57 | 5.3089 | 5.3993 | 4.8804 | 5.1278 | 5.197 | 5.0862 | 4.8424 | 4.8339 | 5.0239
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 池数 | [14 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 容量 |  | m3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入汚泥量 |  | ｍ3/日 | 324 | 304 | 322 | 300 | 314 | 293 | 301 | 266 | 269 | 290 | 311 | 301 | 299.4712
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 13.932 | 12.4792 | 12.6868 | 13.74 | 13.2508 | 13.0678 | 13.5901 | 12.0897 | 12.0647 | 12.963 | 13.6218 | 13.7707 | 13.1022
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 12.295 | 10.9006 | 10.8028 | 11.5828 | 11.3692 | 10.513 | 11.4565 | 10.3427 | 10.5083 | 11.576 | 12.1506 | 12.2491 | 11.3089
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 容量 |  | m3 | 4780 | 4780 | 3765 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 4780 | 4780 | 2122.2493
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 容量 |  | m3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
管理月報 | 消化槽 |  | 容量（合計） |  |  | 11780 | 11780 | 10765 | 7759 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9082 | 11780 | 11780 | 9122.2493
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 324 | 304 | 322 | 300 | 314 | 293 | 301 | 266 | 269 | 290 | 311 | 301 | 299.4712
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 324 | 304 | 322 | 300 | 314 | 293 | 301 | 266 | 269 | 290 | 311 | 301 | 299.4712
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（2号槽より） |  | m3/日 | 351 | 341 | 473 | 387 | 316 | 328 | 335 | 285 | 304 | 164 | 334 | 331 | 328.7123
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（脱離液量） |  | m3/日 | -27 | -37 | -151 | -87 | -2 | -35 | -34 | -19 | -35 | 126 | -23 | -30 | -29.2411
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 36.358 | 38.75 | 33.4317 | 25.8633 | 22.293 | 23.8908 | 23.2558 | 26.3158 | 26.0223 | 31.3172 | 37.8778 | 39.1362 | 30.3185
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.3 | 4.105 | 3.94 | 4.58 | 4.22 | 4.46 | 4.515 | 4.545 | 4.485 | 4.47 | 4.38 | 4.575 | 4.382
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.932 | 12.4792 | 12.6868 | 13.74 | 13.2508 | 13.0678 | 13.5901 | 12.0897 | 12.0647 | 12.963 | 13.6218 | 13.7707 | 13.1022
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 12.295 | 10.9006 | 10.8028 | 11.5828 | 11.3692 | 10.513 | 11.4565 | 10.3427 | 10.5083 | 11.576 | 12.1506 | 12.2491 | 11.3089
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.3355 | 6.0357 | 8.4194 | 7.3143 | 6.3832 | 6.6748 | 6.7503 | 5.871 | 6.2168 | 3.2472 | 5.7114 | 5.8256 | 6.2299
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.6851 | 4.4694 | 6.1967 | 5.3029 | 4.6119 | 4.6757 | 4.7421 | 4.1185 | 4.532 | 2.4451 | 4.2264 | 4.3692 | 4.5295
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 7.6099 | 6.4311 | 4.6061 | 6.28 | 6.7573 | 5.8373 | 6.7144 | 6.2242 | 5.9763 | 9.1308 | 7.9242 | 7.8799 | 6.7794
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 61.8939 | 58.9982 | 42.6383 | 54.2178 | 59.4354 | 55.5248 | 58.6082 | 60.1797 | 56.8718 | 78.8774 | 65.2164 | 64.3304 | 59.7388
管理月報 | 消化槽 |  | 消化有機物比 |  |  | 0.737 | 0.7365 | 0.733 | 0.714 | 0.7245 | 0.7015 | 0.7005 | 0.71 | 0.7325 | 0.754 | 0.7285 | 0.746 | 0.72655
管理月報 | 消化槽 |  | 消化無機物比 |  |  | 0.263 | 0.2635 | 0.267 | 0.286 | 0.2755 | 0.2985 | 0.2995 | 0.29 | 0.2675 | 0.246 | 0.2715 | 0.254 | 0.27345
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物比 |  |  | 0.8825 | 0.8735 | 0.8515 | 0.843 | 0.858 | 0.8045 | 0.843 | 0.8555 | 0.871 | 0.893 | 0.892 | 0.8895 | 0.86301
管理月報 | 消化槽 |  | 投入無機物比 |  |  | 0.1175 | 0.1265 | 0.1485 | 0.157 | 0.142 | 0.1955 | 0.157 | 0.1445 | 0.129 | 0.107 | 0.108 | 0.1105 | 0.13699
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 62.6892 | 59.5219 | 52.1222 | 53.5052 | 56.4771 | 42.8911 | 56.4404 | 58.6469 | 59.444 | 63.2744 | 67.5123 | 63.5144 | 57.968
管理月報 | 消化槽 |  | 引き抜き固形量 |  | ｔ/日 | 6.3355 | 6.0357 | 8.4194 | 7.3143 | 6.3832 | 6.6748 | 6.7503 | 5.871 | 6.2168 | 3.2472 | 5.7114 | 5.8256 | 6.2299
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 6809 | 6378 | 5747 | 5737 | 5109 | 4757 | 5227 | 5389 | 5618 | 6194 | 6364 | 6504 | 5816.5178
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 消化温度 |  | ℃ | 38.1 | 38.6 | 38.6 | 33.6 | 29.2 | 28.4 | 23.2 | 20.2 | 20.5 | 35.9 | 38.5 | 38.6 | 31.903
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 消化温度 |  | ℃ | 41.1 | 41.2 | 40.5 | 40.2 | 40.9 | 40.7 | 40.3 | 40.5 | 39.6 | 39 | 40.5 | 40.8 | 40.4384
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.4 | 40.2 | 39.6 | 39.7 | 40.3 | 40.4 | 40 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 40.3 | 40.0759
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 21.0154 | 20.9803 | 17.8478 | 19.1233 | 16.2707 | 16.2355 | 17.3654 | 20.2594 | 20.8848 | 21.3586 | 20.463 | 21.608 | 19.4494
管理月報 | 消化槽 |  |  | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.48873 | 0.51109 | 0.45299 | 0.41754 | 0.38556 | 0.36402 | 0.38462 | 0.44575 | 0.46566 | 0.47782 | 0.46719 | 0.47231 | 0.44433
管理月報 | 消化槽 |  |  | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.89476 | 0.99174 | 1.2477 | 0.91354 | 0.75607 | 0.81492 | 0.77847 | 0.86581 | 0.94005 | 0.67836 | 0.80311 | 0.82539 | 0.87555
管理月報 | 消化槽 |  |  | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 97.1969 | 89.1558 | 80.5661 | 79.0439 | 73.7721 | 69.4254 | 73.7363 | 79.5066 | 82.2666 | 92.6224 | 95.3484 | 96.1089 | 83.9959
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 84.4423 | 95.0067 | 72.999 | 90.4177 | 103.4806 | 91.1799 | 92.2635 | 105.6129 | 106.1587 | 97.6196 | 95.4585 | 91.516 | 93.891
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 合計 | m3/日 | 351 | 341 | 473 | 387 | 316 | 328 | 335 | 285 | 304 | 164 | 334 | 331 | 328.7123
|  |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 6.3355 | 6.0357 | 8.4194 | 7.3143 | 6.3832 | 6.6748 | 6.7503 | 5.871 | 6.2168 | 3.2472 | 5.7114 | 5.8256 | 6.2299
|  |  | 給泥量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 87.6577 | 82.0035 | 114.1304 | 97.1148 | 89.0426 | 94.002 | 92.3477 | 84.0985 | 88.1453 | 47.052 | 82.7128 | 83.1991 | 86.7361
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | ベルトプレス | m3/日 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8411
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（SP） | スクリュープレス | m3/日 | 351 | 341 | 463 | 378 | 316 | 328 | 335 | 285 | 304 | 164 | 334 | 328 | 326.8712
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | 合計 | ｔ/日 | 31.7 | 29.7 | 42.7 | 36.9 | 31.8 | 35.6 | 32.7 | 30.5 | 35.2 | 16.7 | 30.7 | 31.2 | 32.0953
|  |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 317 | 297 | 427 | 369 | 318 | 356 | 327 | 305 | 352 | 167 | 307 | 312 | 320.9534
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | ベルトプレス | ｔ/日 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.024932
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | スクリュープレス | ｔ/日 | 31.7 | 29.7 | 42.5 | 36.7 | 31.8 | 35.6 | 32.7 | 30.5 | 35.3 | 16.7 | 30.7 | 31.2 | 32.0704
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 6.2449 | 6.1479 | 8.4858 | 7.0831 | 6.36 | 6.853 | 6.2294 | 5.856 | 6.8305 | 3.1229 | 5.8483 | 5.9124 | 6.2444
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 86.4035 | 83.5278 | 115.031 | 94.0451 | 88.719 | 96.5116 | 85.2215 | 83.8836 | 96.8474 | 45.2509 | 84.6961 | 84.4387 | 86.9752
|  |  | 給泥SS（計算） |  | % | 1.6245 | 1.593 | 1.602 | 1.701 | 1.818 | 1.8315 | 1.8135 | 1.854 | 1.8405 | 1.782 | 1.539 | 1.584 | 1.7166
|  |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 11.0726 | 11.4815 | 10.8941 | 10.2997 | 9.9371 | 9.2135 | 10.2446 | 9.3443 | 8.6119 | 9.8204 | 10.8795 | 10.5128 | 10.1877
|  |  | 含水率（SP計算） |  | % | 82.5523 | 82.2587 | 83.0712 | 83.0058 | 82.4763 | 83.6317 | 81.9787 | 83.1955 | 84.6253 | 83.0251 | 83.7588 | 83.8473 | 83.1137
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 5025 | 4970 | 6315 | 5615 | 5055 | 4815 | 4605 | 3840 | 4120 | 2425 | 3940 | 4650 | 55375
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 0 | 0 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 175
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 5025 | 4970 | 6244 | 5535 | 5055 | 4815 | 4605 | 3840 | 4120 | 2425 | 3940 | 4626 | 55200
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 611 | 637 | 729 | 748 | 630 | 711 | 643 | 657 | 716 | 710 | 574 | 664 | 8030
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水BP、SP合計） |  | kg | 128.986 | 155.727 | 2335.905 | 2192.762 | 25.168 | 48.763 | 25.168 | 3602.17 | 14965.522 | 10309.442 | 18756.452 | 14400.815 | 66946.88
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 0 | 0 | 2312 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 5170
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 129 | 156 | 24 | 0 | 25 | 49 | 25 | 3602 | 14966 | 10309 | 18756 | 13735 | 61776
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 19660 | 19710 | 19740 | 9940 | 19770 | 19830 | 29560 | 19680 | 9880 | 19750 | 19740 | 19700 | 226960
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | - | 1.3309 | 1.4878 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5287 | 0.36559
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.6432 | 2.654 | 2.5229 | 2.4962 | 2.5506 | 2.4066 | 2.1995 | 2.1783 | 2.135 | 2.4113 | 2.4607 | 2.5814 | 2.4364
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | -
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | - | 43.3392 | 40.7844 | - | - | - | - | - | - | - | 42.3588 | 10.6236
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 0.067856 | 0.083303 | 0.0096972 | 0 | 0.012614 | 0.024491 | 0.011941 | 2.0433 | 7.7555 | 10.2508 | 11.7139 | 7.6644 | 3.2643
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.1231 | 1.067 | 1.1076 | 0.5304 | 1.1056 | 1.1582 | 1.6149 | 1.1619 | 0.56033 | 1.1435 | 1.2681 | 1.1274 | 1.0785
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | -
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.40404 | 0.39754 | 0.3904 | 0.38509 | 0.40651 | 0.41821 | 0.39832 | 0.40399 | 0.40182 | 0.38852 | 0.42906 | 0.4255 | 0.40388
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.37554 | 0.37002 | 0.35682 | 0.35145 | 0.37022 | 0.38547 | 0.3694 | 0.37453 | 0.36954 | 0.35544 | 0.39054 | 0.39316 | 0.37168
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.048127 | 0.047849 | 0.047211 | 0.047455 | 0.04662 | 0.048454 | 0.048077 | 0.048202 | 0.047739 | 0.048848 | 0.047955 | 0.049397 | 0.047995
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.13539 | 0.13475 | 0.13514 | 0.12616 | 0.14064 | 0.16026 | 0.15771 | 0.15706 | 0.15095 | 0.15277 | 0.15758 | 0.161 | 0.14737