## 水処理運転状況
水処理運転状況（年平均値）
|  |  | 東灘 |  |  |  | PI | 鈴蘭台 |  |  | 西部 |  | 垂水 |  |  |  | 玉津
|  |  | 本場 | 1・2系 | 3系 | 4系 |  | 高段 | 低段 | 分場 | 1系 | 2系 | 東系 | 1系 | 2系 | 分場 | 1-1 | 1-2 | 2-2
最初沈殿池 | 初沈流入量 | m3/日 | 172445.5781 |  |  |  | 9524.9589 | 5732.7918 | 4792.6575 | 5725.189 | 68191.1671 | 25459.7808 | 51971.9734 | 36138.2384 | 29710.9608 | 24036.8781 | 76191.7479 | 79839.5178 | 79839.5178
| 使用池数 | - | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2748 | 3.9923 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8
| 容量 | m3 | 14340 |  |  |  | 782 | 345 | 882 | 433 | 6068.1942 | 3225.8016 | 2298 | 4160 | 4160 | 2200 | 7720 | 7720 | 7720
| 水面積 | m2 | 3612 |  |  |  | 217.36 | 115 | 354 | 124 | 1839.4027 | 794.4658 | 766 | 1062 | 1062 | 672 | 2006 | 7720 | 7720
| 沈殿時間 | 時間 | 2.0036 |  |  |  | 2.0029 | 1.4444 | 4.4169 | 1.8152 | 2.1519 | 3.0449 | 1.0634 | 2.7869 | 3.3922 | 2.2023 | 2.4465
| 水面積負荷 | m3/m2･日 | 47.7424 |  |  |  | 43.8211 | 49.8504 | 13.5386 | 46.1709 | 37.8959 | 32.0472 | 67.8485 | 34.0285 | 27.9764 | 35.7692 | 37.9819 | 39.7964 | 39.7964
| 生汚泥量 | m3/日 | 642.789 |  |  |  | 24.7534 | 16.0526 | 12.7748 | 12.609 | 486.5356 | 258.8975 | 280.4956 | 177.3726 | 172.6868 | 120.8025 | 502.6986 | 476.7726 | 476.7726
反応タンク | 処理水量 | m3/日 | 48521.2603 | 90199.863 | 26264.4658 | 14972.0548 | 9524.9589 | 5732.2767 | 4715.5068 | 6042.6082 | 68191.1671 | 25459.7808 | 51755.9534 | 35960.863 | 29538.274 | 23916.074 | 23616.2986 | 17311.0082 | 34761.411
| 使用池数 | - | 7 | 7.9581 | 2.6466 | 2.5614 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4.0425 | 4 | 5.8904 | 5.1507 | 8 | 4 | 2.9773 | 2.9227
| 池容量 | m3 | 24406 | 27853.2877 | 9263.0493 | 8964.7945 | 4872 | 2475 | 2562 | 2691 | 28206 | 11262.3096 | 37840 | 15315.0685 | 13391.7808 | 14400 | 9650 | 7182.6404 | 19544.3605
| HRT | 時間 | 12.2202 | 7.4562 | 9.4015 | 14.6191 | 12.4783 | 10.3631 | 13.0476 | 10.6883 | 10.1964 | 10.6322 | 17.5849 | 10.2839 | 10.9095 | 14.4883 | 9.9367 | 9.8781 | 13.5479
| 嫌気 : 好気 比 ※ | - | 3 : 6 | 2.8 : 7.2 | 3.3 : 6.7 | 2:2:2:3:5:4 | 1:1:3 | 1:2.4:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2:7 | 2 : 6 | 2 : 6 | 5:5:7:7:9:9 | 3:6:3:6 | 8 :10, 5:13 | 6 : 13 | 2 : 5 | 2 : 5 | 3:2:12
| 送気量 | m3/日 | 212588.7671 | 362011.2329 | 126379.726 | 96915.8904 | 36614.6384 | 24729.2959 | 34631.1918 | 26125.1753 | 414722.9425 | 169001.3479 | 326108.5205 | 257646.6548 | 155473.3342 | 116434.1452 | 136115.7233 | 96406.2247 | 145852.6658
| 空気倍率 | m3/下水m3 | 4.4315 | 4.0122 | 5.2077 | 7.2012 | 3.9092 | 4.3144 | 7.3447 | 4.3241 | 6.2435 | 6.6541 | 6.3143 | 7.2567 | 5.3066 | 4.8724 | 5.7824 | 5.6479 | 4.1952
| DO制御値 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 倍率制御値 | 倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| MLSS | mg/L | 2120 | 2740 | 2420 | 3970 | 2900 | 2630 | 2580 | 2580 | 1980 | 1940 | 5220 | 2130 | 1800 | 2110 | 2110 | 2090 | 2140
|  |  |  | 2720 |  | 3420 | [6 empty] | 3830
[6 empty] | 2790 | [6 empty] | 3100
| 沈殿率 | % | 62 | 64 | 46 | 55 | 47 | 79 | 57 | 77 | 20 | 66 | 52 | 74 | 58 | 82 | 57 | 46 | 64
57
| 返送汚泥濃度 | mg/L | 4560 | 6210 | 5630 | 7350 | 6490 | 7050 | 7690 | 7520 | 4550 | 5060 | 8450 | 4200 | 4310 | 4150 | 5570 | 5030 | 6000
6270
| MLVSS/MLSS | % | 83.2 | 82.5 | 81.4 | 76.1 | 81.9 | 84.2 | 84.9 | 83.6 | 80.3 | 84.5 | 77.3 | 87.2 | 84.7 | 88.1 | 81.2 | 81.3 | 81.8
82
| SVI | mL/g | 296 | 235 | 184 | 216 | 162 | 302 | 219 | 299 | 100 | 343 | 165 | 353 | 318 | 388 | 275 | 221 | 297
215
| 返送汚泥量 | m3/日 | 35432.4384 | 57224.0548 | 16602.3014 | 9587.3151 | 7365.7096 | 3432.4222 | 2684.2778 | 2846.997 | 34506.8192 | 19631.9123 | 33605.3068 | 26377.6082 | 22734.8521 | 19302.6466 | 13786.1753 | 10310.811 | 20270.8548
| 返送率 | % | 73.1498 | 63.423 | 65.0609 | 64.2529 | 78.0456 | 59.8842 | 56.9771 | 47.1155 | 52.1704 | 77.2107 | 64.7711 | 73.3361 | 76.7808 | 80.8789 | 58.4532 | 60.5527 | 58.182
| BOD-SS負荷 | kg/SSkg･日 | 0.10374 | 0.13085 | 0.12588 | 0.053621 | 0.073477 | 0.10045 | 0.097033 | 0.10784 | 0.17818 | 0.11937 | 0.042432 | 0.11476 | 0.16045 | 0.072981 | 0.12179 | 0.12388 | 0.084652
| 余剰汚泥量 | m3/日 | 637 | 604.0356 | 364.063 | 170.7123 | 120.9178 | 57.2055 | 51.8507 | 59.143 | 1190.003 | 414.611 | 614.411 | 435.8422 | 586.3266 | 225.6753 | 329.2055 | 206.1589 | 402.7945
548.9425
| SRT | 日 | 17.352 | 10.5675 | 13.8969 | 27.3758 | 17.8285 | 15.8946 | 16.3235 | 15.5591 | 9.9618 | 10.2015 | 29.0461 | 17.8303 | 10.3182 | 32.6813 | 11.1771 | 14.9296 | 17.5403
| A-SRT | 日 | 11.568 | 7.6086 | 9.311 | 13.8052 | 10.6971 | 10.476 | 10.2022 | 10.8914 | 7.4713 | 7.6511 | 14.5231 | 11.8868 | 6.766 | 22.3609 | 7.9836 | 10.664 | 10.2318
| 循環水量 | m3/日 | - | - | - | 0 | 12776.263 | 8370.1973 | 7276.3041 | 8533.2438 | - | - | 25136.9671 | - | - | - | - | - | 0
| 循環率 | % | - | - | - | 0 | 136.0527 | 146.0225 | 154.4035 | 141.2196 | - | - | 48.2641 | - | - | - | - | - | 0
最終沈殿池 | 使用池数 | - | 6.8521 | 8 | 3.1888 | 2.1644 | 2.4814 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2.9452 | 2.674 | 4 | 3.9381 | 3.103 | 2.9227
| 容量 | m3 | 12004.8219 | 20160 | 8035.7178 | 5454.2027 | 2421.817 | 1596 | 1209 | 1300 | 13936 | 6810 | 18690 | 10308.2192 | 9358.9041 | 5600 | 4381.1164 | 3452.0418 | 6963.9145
| 水面積 | m2 | 3426.0603 | 5320 | 2120.4247 | 1439.3233 | 692.1037 | 498 | 417 | 410 | 4224 | 1991 | 5340 | 2526.9863 | 2294.2685 | 1932 | 1462.013 | 1151.9735 | 1989.4334
| 沈殿時間 | 時間 | 5.9972 | 5.3972 | 8.7706 | 9.5277 | 6.0868 | 6.6826 | 6.1571 | 5.1634 | 5.0378 | 6.4282 | 8.6856 | 6.9218 | 7.6152 | 5.6343 | 4.5168 | 4.8257 | 4.8273
| 水面積負荷 | m3/m2･日 | 14.1524 | 16.9549 | 12.5187 | 10.6173 | 13.9976 | 11.5106 | 11.3082 | 14.7381 | 16.1437 | 12.7874 | 9.6921 | 14.2528 | 13.1407 | 12.3789 | 16.1926 | 15.1269 | 17.4846
薬品 | 次亜使用量 | kg/日 | 731.736 | 1413.3281 |  |  | 197.9836 | 280.1096 |  |  | 815.9726 | 393.2877 | 641.1015 | 629.3885 |  |  | 567.2329
| 次亜添加率 | mg/L | 1.849 | 1.291 |  |  | 2.5019 | 2.0748 |  |  | 1.4803 | 1.8514 | 1.4937 | 0.88576 |  |  | 0.92944
| PAC使用量 | ｋｇ/日 | - | - | - | 547.2217 | 154.1589 | 273.0082 |  |  | - | - | 250.9601 | - | 200.0274 | - | -
| PAC添加率 | mg-Al/L | - | - | - | 2.2713 | 0.87224 | 0.8923 |  |  | - | - | 0.2524 | - | 0.35851 | - | -
※ PI、鈴蘭台（高段、低段、分場）、玉津（2-2）⇒嫌気：無酸素：好気比
垂水（1系）⇒嫌気：好気：無酸素：好気比
東灘（4系）、垂水（東系）⇒嫌気：好気：無酸素：好気：無酸素：好気比
垂水（2系）⇒４,10～３月：８：10、５～９月：５：13