## 脱水ケーキ発生量・含水率
汚泥処理の状況
○脱水ケーキ発生量及び含水率（令和２年度）
| 処理場名 | 脱水機 | 脱水ケーキ発生量（t/年） | 含水率（％）
| 東灘処理場 | ベルトプレス | 102.1561 | -
|  | スクリュープレス | 23615.7039 | 80.1
| 西部処理場 | ベルトプレス | 13358.37 | 77.5
| 垂水処理場 | ベルトプレス | 589.55 | 75.8
|  | スクリュープレス | 21509.84 | 81
| 玉津処理場 | ベルトプレス | 604.07 | 78.9
|  | スクリュープレス | 11074.23 | 83
| 合計 | ベルトプレス | 14654.1461
|  | スクリュープレス | 56199.7739
○経年変化
（1）脱水ケーキ発生量
（2）含水率
SP：スクリュープレス
BP：ベルトプレス

## 汚泥処理運転状況
〇運転状況（年平均値）
[9 empty] | 消化槽 |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
|  | 濃縮設備 |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 | 消化槽温度 | ℃ | 卵形1号 | 40.7134 | 全体 | 39.2675 | 1系 | 41.4112 | 全体 | 38.4211
|  | 生汚泥 | 投入汚泥量 | m3/日 | - | 846.7562 | 686.8819 | 293.074 | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 288.6356 |  | 465.8342 |  | 324.4027 |  | 308.137
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 642.789 | 267.863 | 297.1442 | 112.9397 | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  | 18000 |  | 12000 |  | 9851.2055
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | - | 14.6172 | 16.7163 | 4.8895 | 滞留日数 | 日 |  | 34.7418 |  | 38.9285 |  | 37.2331 |  | 27.9484
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 15.3252 | 12.1273 | 13.2109 | 5.6089 | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.2031 |  | 4.5149 |  | 4.3825 |  | 4.2857
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 12.9684 | 10.9433 | 12.1055 | 5.0267 | 投入固形物量 | t/日 |  | 9.2752 |  | 20.9408 |  | 14.209 |  | 13.125
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | - | 3.1612 | 2.3116 | 2.595 | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.7289 |  | 18.1312 |  | 12.4066 |  | 11.4765
|  | 余剰汚泥 | 投入汚泥量(余剰汚泥) | m3/日 | 2508.3397 | 1625.7822 | 1862.2551 | 938.2356 | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.64 |  | 1.99 |  | 1.9533 |  | 1.8
|  |  | 投入汚泥量(生汚泥) | m3/日 | - | - | - | 209.7918 | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.6799 |  | 9.2096 |  | 6.2639 |  | 5.9304
|  |  | 抽出汚泥量 | m3/日 | 313.4712 | 184.3962 | 243.5101 | 195.1973 | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.3093 |  | 6.5735 |  | 4.6814 |  | 4.3759
|  |  | 投入固形物量 | t/日 | 13.4105 | 7.519 | 10.411 | 8.0816 | 分解有機物量 | t/日 |  | 4.4196 |  | 11.5577 |  | 7.7253 |  | 7.1006
|  |  | 引抜固形物量 | t/日 | 14.4737 | 8.8135 | 10.47 | 8.343 | 有機物減少率 | % |  | 57.0077 |  | 63.7494 |  | 62.0678 |  | 61.1095
|  |  | 引抜有機物量 | t/日 | 11.8764 | 7.1878 | 8.5715 | 7.1774 | 消化率 | % |  | 51.7411 |  | 61.409 |  | 56.4777 |  | 58.9281
|  |  | 濃縮倍率 | 倍 | 8.0018 | 8.8168 | 7.6475 | 5.8814 | 消化槽温度 | ℃ | 卵形2号 | 40.6674 |  |  | 2系 | 42.0158
[5 empty] | ※東灘処理場：生汚泥の濃縮設備なし |  |  |  | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 292 |  |  |  | 216.2515
[5 empty] | ※玉津処理場：11月より生汚泥と余剰汚泥を混合し、余剰濃縮機により濃縮。 |  |  |  | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000 |  |  |  | 8000
[9 empty] | 滞留日数 | 日 |  | 34.3022 |  |  |  | 37.236
[9 empty] | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.2085 |  |  |  | 4.3825
[9 empty] | 投入固形物量 | t/日 |  | 9.3755 |  |  |  | 9.4719
[9 empty] | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.8047 |  |  |  | 8.2704
| 脱水設備 |  |  |  | 東灘処理場 | 西部処理場 | 垂水処理場 | 玉津処理場 | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.78 |  |  |  | 2.11
| 供給汚泥量 |  |  | m3/日 | 888.2055 | 441.2956 | 632.3948 | 365.5973 | 溢流固形物量 | t/日 |  | 5.1798 |  |  |  | 4.5117
|  |  | スクリュー | m3/日 | 884.3699 | - | 611.42 | 339.2466 | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.7079 |  |  |  | 3.3752
|  |  | ベルト | m3/日 | 3.8356 | 441.2956 | 20.9748 | 26.3507 | 分解有機物量 | t/日 |  | 4.0969 |  |  |  | 4.8951
| 脱水ケーキ量 |  |  | ｔ/日 | 64.9807 | 36.5983 | 60.5463 | 31.9816 | 有機物減少率 | % |  | 52.2483 |  |  |  | 58.9762
| 脱水固形物量 |  |  | ｔ/日 | 12.9087 | 8.1992 | 11.7742 | 5.492 | 消化率 | % |  | 49.1412 |  |  |  | 56.3335
| 薬品 | スクリュー | 高分子使用量 | kg/日 | 337.1208 | - | 262.9342 | 129.1479 | 消化槽温度 | ℃ | 卵形3号 | 40.7815
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | 2.4106 | - | 2.1837 | 2.2777 | 投入汚泥量 | m3/日 |  | 268.9973
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | 2340.5817 | - | 2410.6164 | 55.4712 | 消化タンク容量 | m3 |  | 10000
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | 17.077 | - | 20.0165 | 0.90008 | 滞留日数 | 日 |  | 37.3996
|  | ベルト | 高分子使用量 | kg/日 | 0.67123 | 115.4795 | 3.3315 | 6.0849 | 投入汚泥濃度 | % |  | 3.219
|  |  | 高分子添加率 | DS当り% | 1.1431 | 1.3248 | 0.8035 | 1.3187 | 投入固形物量 | t/日 |  | 8.6225
|  |  | ポリ鉄使用量 | ｋｇ/日 | 26.1328 | 2651.3785 | 209.7589 | 189.9808 | 投入有機物量 | t/日 |  | 7.1771
|  |  | ポリ鉄添加率 | DS当り% | 42.3144 | 30.4202 | 50.5954 | 41.1478 | 消化汚泥濃度 | % |  | 1.71
[9 empty] | 溢流固形物量 | t/日 |  | 4.6322
[9 empty] | 溢流有機物量 | t/日 |  | 3.285
[9 empty] | 分解有機物量 | t/日 |  | 3.8921
[9 empty] | 有機物減少率 | % |  | 54.0376
[9 empty] | 消化率 | % |  | 50.7243
[9 empty] | ガス発生量（消化槽全体） |  | 東灘処理場 |  | 西部処理場 |  | 垂水処理場 |  | 玉津処理場
[9 empty] | ガス発生量 | m3/日 | 11729.2685 |  | 8918.137 |  | 12085.7088 |  | 6149.9808
[9 empty] | 投入量あたり | m3/泥m3 | 13.8267 |  | 19.246 |  | 22.2763 |  | 20.2083
[9 empty] | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.43127 |  | 0.42669 |  | 0.50851 |  | 0.47317
[9 empty] | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.95705 |  | 0.77379 |  | 0.95884 |  | 0.9011
[9 empty] | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 68.5642 |  | 96.8445 |  | 89.0139 |  | 84.5363