## 平均水質
処理場流入下水、放流水の水質（令和2年度平均値）
●処理場流入下水の水質
単位：mg/L(大腸菌群数は個/cm3)
| 項目 | 東灘 | PI | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水 |  | 玉津
[6 empty] | 東系 | 本分系
| pH | - | - | - | - | - | - | -
| BOD | 190 | 200 | 180 | 200 | 200 | 190 | 200
| SS | 140 | 140 | 130 | 160 | 170 | 180 | 180
| COD | 75 | 92 | 79 | 89 | 88 | 84 | 94
| 大腸菌群数 | 95000 | 86000 | 74000 | 150000 | 120000 | 110000 | 120000
| 全窒素 | 26 | 33 | 30 | 32 | 38 | 32 | 31
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 16 | 22 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20
| その他窒素 | 10 | 11 | 9.8 | 12 | 12 | 11 | 11
| 亜硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2
| 全りん | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6
○処理場放流水の水質
単位：mg/L(大腸菌群数は個/cm3)
| 項目 | 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
|  | 本場 | 1,2系 | 3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本分系
| pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
| BOD | 1.9 | 4.2 | 1.7 | <0.5 | 1.2 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 21 | 2.7
| CｰBOD | 1.3 | 1.7 | 1.4 | <0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | <0.5
| SS | 3 | 3 | 1 | <1 | <1 | 5 | 3 | <1 | 2 | <1
| COD | 7 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 9.3 | 8.2 | 5.9 | 8.2 | 7.1
| 大腸菌群数 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 3
| 全窒素 | 6.9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 6.6 | 15 | 7.7 | 7.4 | 14 | 12
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 0.1 | 2.2 | 1 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | 0.7 | <0.1 | 4.8 | 0.8
| その他窒素 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5
| 亜硝酸性窒素 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.2
| 硝酸性窒素 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 7 | 5.7 | 12 | 5.9 | 7.2 | 8.1 | 11
| 全りん | 0.62 | 0.41 | 0.64 | 0.11 | 0.29 | 0.75 | 0.3 | 0.41 | 1.3 | 1.2

## 東灘
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 東灘処理場
①
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
| 前日 |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
| 気温 | ℃ | 14 | 18 | 24 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 26 | 27.5 | 30.5 | 32 | 30 | 27.5 | 21.5 | 17.5 | 14 | 18.5 | 12.5 | 6 | 7 | 5 | 11.5 | 8 | 13 | 14 | 19 | 32 | 5
流入下水 | 水温 | ℃ | 21 | - | - | - | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 32 | 29.5 | 28 | 23 | 23.5 | 21 | 22 | 20 | 16.5 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16.5 | 18 | 22.5 | 32 | 15
| 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5
| pH | - | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | - | 7.5 | 7.1
| BOD | mg/L | 190 | - | - | - | 200 | 180 | 130 | 190 | 200 | 140 | 150 | 170 | 230 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 210 | 200 | 240 | 220 | 170 | 220 | 190 | 240 | 130
| SS | mg/L | 150 | - | - | - | 140 | 140 | 110 | 110 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 150 | 140 | 130 | 150 | 140 | 150 | 110
| COD | mg/L | 76 | - | - | - | 87 | 75 | 56 | 61 | 82 | 60 | 73 | 69 | 73 | 76 | 77 | 83 | 74 | 73 | 85 | 79 | 79 | 76 | 77 | 89 | 75 | 89 | 56
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | - | - | - | 95000 | 110000 | 80000
| 全窒素 | mg/L | 28 | - | - | - | 28 | 27 | 19 | 21 | 26 | 25 | 23 | 26 | 27 | 26 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 | 32 | 26 | 32 | 19
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 17 | - | - | - | 17 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 11
| その他窒素 | mg/L | 11 | - | - | - | 11 | 12 | 7.3 | 8 | 11 | 9.1 | 9.1 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9.4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7.8 | 12 | 10 | 12 | 7.3
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | <0.1
| 全りん | mg/L | 2.7 | - | - | - | 2.9 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2
向洋ポンプ場流入水 | 水温 | ℃ | 30 | - | - | - | 33 | 34 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | - | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | - | 30 | 30 | 31.5 | 36 | 28
| 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 4.5
| pH | - | 7.3 | - | - | - | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | - | 7.6 | 7
| BOD | mg/L | 130 | - | - | - | 150 | 130 | 110 | 140 | 150 | 140 | 180 | 160 | 150 | 160 | 140 | 140 | 120 | 140 | 150 | 170 | 210 | 190 | 130 | 150 | 150 | 210 | 110
| SS | mg/L | 94 | - | - | - | 120 | 110 | 80 | 80 | 89 | 110 | 110 | 160 | 98 | 120 | 130 | 160 | 110 | 97 | 120 | 120 | 150 | 180 | 140 | 130 | 100 | 180 | 80
| COD | mg/L | 71 | - | - | - | 110 | 63 | 62 | 55 | 72 | 67 | 85 | 78 | 72 | 90 | 82 | 81 | 77 | 68 | 83 | 94 | 100 | 95 | 71 | 89 | 79 | 110 | 55
| 全窒素 | mg/L | 34 | - | - | - | 32 | 25 | 21 | 25 | 26 | 24 | 24 | 32 | 29 | 30 | 33 | 35 | 34 | 32 | 36 | 37 | 33 | 35 | 28 | 31 | 30 | 37 | 21
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 20 | - | - | - | 20 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 | 19 | 17 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 18 | 18 | 22 | 12
| その他窒素 | mg/L | 14 | - | - | - | 13 | 11 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 16 | 8.8
| 全りん | mg/L | 3.9 | - | - | - | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 2.5
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | - | 7.5 | 7
| BOD | mg/L | 210 | - | - | - | 180 | 180 | 200 | 200 | 190 | 140 | 210 | 240 | 200 | 170 | 170 | 190 | 180 | 210 | 200 | 250 | 190 | 210 | 160 | 220 | 200 | 250 | 140
| SS | mg/L | 170 | - | - | - | 160 | 150 | 160 | 120 | 150 | 140 | 150 | 230 | 160 | 140 | 140 | 190 | 150 | 160 | 170 | 160 | 150 | 170 | 160 | 170 | 140 | 230 | 120
| COD | mg/L | 88 | - | - | - | 87 | 79 | 67 | 78 | 80 | 62 | 98 | 100 | 80 | 76 | 80 | 83 | 82 | 77 | 88 | 89 | 88 | 90 | 79 | 86 | 83 | 100 | 62
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 32 | 34 | 26 | 27 | 36 | 30 | 29 | 37 | 34 | 30 | 36 | 38 | 31 | 35 | 36 | 43 | 34 | 46 | 30 | 48 | 35 | 48 | 26
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 23 | - | - | - | 21 | 24 | 17 | 18 | 24 | 20 | 19 | 24 | 26 | 20 | 24 | 22 | 21 | 27 | 22 | 30 | 24 | 32 | 21 | 33 | 23 | 33 | 17
| その他窒素 | mg/L | 12 | - | - | - | 11 | 11 | 8.8 | 9.6 | 12 | 9.4 | 10 | 13 | 8.8 | 9.2 | 11 | 16 | 10 | 8.6 | 14 | 13 | 9.5 | 13 | 8.7 | 15 | 11 | 16 | 8.6
| 全りん | mg/L | 3.9 | - | - | - | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 3.3
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | - | 7.3 | 7
| BOD | mg/L | 120 | - | - | - | 110 | 78 | 70 | 84 | 110 | 81 | 110 | 97 | 120 | 91 | 88 | 120 | 110 | 120 | 130 | 150 | 140 | 130 | 100 | 140 | 110 | 150 | 70
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 57 | - | 42 | - | 53 | - | 54 | - | 55 | - | 56 | - | 74 | - | 72 | - | 79 | - | 66 | 61 | 79 | 42
| SS | mg/L | 49 | - | - | - | 49 | 49 | 43 | 37 | 47 | 48 | 46 | 56 | 52 | 50 | 47 | 57 | 46 | 46 | 53 | 55 | 53 | 60 | 56 | 62 | 44 | 62 | 37
| COD | mg/L | 48 | - | - | - | 60 | 47 | 39 | 35 | 53 | 45 | 49 | 52 | 52 | 53 | 48 | 57 | 56 | 53 | 56 | 61 | 62 | 60 | 52 | 58 | 52 | 62 | 35
| 全窒素 | mg/L | 33 | - | - | - | 33 | 31 | 22 | 24 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 27 | 31 | 32 | 31 | 35 | 37 | 33 | 35 | 29 | 34 | 30 | 37 | 22
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 24 | - | - | - | 25 | 22 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 26 | 22 | 25 | 22 | 28 | 17
| その他窒素 | mg/L | 8.7 | - | - | - | 8.5 | 8.8 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7 | 8.2 | 8.7 | 6.9 | 9.6 | 9 | 7.2 | 8.7 | 6.8 | 9.4 | 7.7 | 9.6 | 5.2
| 全りん | mg/L | 3.6 | - | - | - | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 2.3
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 2.1 | 2.6 | 1.7
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 140 | 140 | 130
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
※4/21,5/12,5/26は欠測

## 東灘2_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 東灘処理場
②
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均 | 最大 | 最小
本場放流水 | 水温 | 15時 | ℃ | 21 | 21 | 25 | 25 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 27 | 29.5 | 30.5 | 30 | 28 | 27.5 | 25 | 24 | 23.5 | 21 | 20.5 | 15.5 | 18 | 19 | 18.5 | 14.5 | 19 | 23.5 | 30.5 | 14.5
| 透視度 | 15時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 91 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 97 | 95 | 100< | 100< | 82 | 100< | 100< | 94 | 90 | 88 | 64 | 66 | 73 | 93 | 100< | 64
| pH | 15時 | - | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | - | 6.8 | 6
| BOD | 10時 | mg/L | 1.3 | - | 1.9 | - | 0.8 | - | 3.5 | - | 0.9 | - | 1.6 | - | 2 | - | 2.1 | - | 1.8 | - | 1.9 | - | 2.3 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 6.1 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 0.6
|  | 24時 | mg/L | 1.8 | - | 3.3 | - | 1.1 | - | 1.6 | - | 0.6 | - | 1.4 | - | 2 | - | 1.3 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 2.1 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 3.1 | 6.1 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 0.7
| C-BOD | 10時 | mg/L | 1.3 | - | 1.7 | - | 0.8 | - | 1.5 | - | 0.6 | - | 1.1 | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | <0.5
|  | 24時 | mg/L | 1.5 | - | 1.7 | - | 0.8 | - | 1.2 | - | <0.5 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.2 | - | 1.7 | - | 1.6 | - | 1.9 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | <0.5 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | <0.5
| SS | 10時 | mg/L | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1
|  | 24時 | mg/L | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1
| COD | 10時 | mg/L | 7 | - | 7.6 | - | 6 | - | 5.4 | - | 6.7 | - | 6.9 | - | 6.5 | - | 6.6 | - | 6.4 | - | 9.3 | - | 7.6 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 6 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 6.9 | 9.3 | 5.1
|  | 24時 | mg/L | 6.8 | - | 7.7 | - | 6.8 | - | 5.6 | - | 6.8 | - | 7.1 | - | 7 | - | 7.2 | - | 6.5 | - | 8.6 | - | 8.2 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7 | 8.9 | 5.1
| 大腸菌群数 | 10時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 15時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全窒素 | 10時 | mg/L | 6.6 | - | 8 | - | 6.3 | - | 4.9 | - | 6.6 | - | 5.4 | - | 6.7 | - | 6.2 | - | 7.1 | - | 8.5 | - | 5 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 6.3 | 6.2 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 7 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 8 | 6.6 | 6.6 | 11 | 4.5
|  | 24時 | mg/L | 8.4 | - | 11 | - | 8.4 | - | 6.1 | - | 9.1 | - | 8.2 | - | 8.2 | - | 9.1 | - | 9 | - | 9.8 | - | 6.3 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7.1 | 6.2 | 8.9 | 8.3 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 5.7 | 7.6 | 6.3 | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 8 | 6.6 | 6.9 | 8.9 | 5.3
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 15時 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | <0.1
| その他窒素 | 15時 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.1
| 亜硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 6 | 4.7 | 6 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 3.7 | 5.3 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 7.4 | 3.7
| 全りん | 10時 | mg/L | 0.2 | - | 1 | - | 0.36 | - | 0.91 | - | 0.84 | - | 0.76 | - | 0.38 | - | 0.88 | - | 0.84 | - | 1.2 | - | 0.32 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 0.18 | 0.44 | 0.67 | 0.54 | 0.38 | 0.53 | 0.92 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.66 | 0.43 | 0.71 | 0.96 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 0.88 | 0.75 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.6 | 1.3 | 0.18
|  | 24時 | mg/L | 0.25 | - | 0.45 | - | 0.42 | - | 0.98 | - | 1.3 | - | 0.65 | - | 0.4 | - | 0.98 | - | 0.74 | - | 1.2 | - | 0.37 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.21 | 0.44 | 0.71 | 0.54 | 0.39 | 0.53 | 0.94 | 0.74 | 1 | 0.85 | 0.69 | 0.66 | 0.4 | 0.71 | 0.94 | 0.58 | 0.73 | 0.64 | 1.1 | 0.75 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.62 | 1.1 | 0.21
| りん酸態りん | 15時 | mg/L | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - | 0.76 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | 0.46 | 0.76 | 0.21
分場1･2系放流水 | 水温 | 15時 | ℃ | 22 | 20 | 25 | 26.5 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 29 | 27 | 24 | 26 | 24 | 23 | 20.5 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 30.5 | 19
| 透視度 | 15時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 99 | 100< | 100< | 100< | 97 | 100< | 100< | 87 | 85 | 100< | 100< | 91 | 100< | 100< | 100< | 100< | 59 | 67 | 77 | 94 | 100< | 59
| pH | 15時 | - | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | - | 6.8 | 6.2
| BOD | 10時 | mg/L | 6.5 | - | 2.5 | - | 1.7 | - | 4.8 | - | 0.6 | - | 2.8 | - | 1.9 | - | 3 | - | 3.8 | - | 6.4 | - | 5.3 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 3.1 | 3 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 2 | 3.5 | 1 | <0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 6.6 | 9.2 | 10 | 8.5 | 13 | 8.9 | 4.2 | 13 | <0.5
|  | 24時 | mg/L | 6.6 | - | 1 | - | 7.7 | - | 3.7 | - | 0.7 | - | 1.5 | - | 2.1 | - | 2.5 | - | 4.1 | - | 5.5 | - | 12 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 5.4 | 3 | 2.1 | 4.2 | 4.7 | 2 | 4 | 1 | <0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 13 | 8.9 | 4.2 | 13 | <0.5
| C-BOD | 10時 | mg/L | 2.1 | - | 1.3 | - | 1.4 | - | 2.5 | - | <0.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 1.6 | - | 1.8 | - | 1.6 | - | 1.9 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | <0.5 | 1.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 4.8 | 2.4 | 3 | 1.7 | 4.8 | <0.5
|  | 24時 | mg/L | 3.9 | - | 0.9 | - | 2.1 | - | 1.9 | - | 0.6 | - | 0.9 | - | 1 | - | 1.4 | - | 2.1 | - | 1.3 | - | 2.1 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.9 | <0.5 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 3 | 1.7 | 4.8 | <0.5
| SS | 10時 | mg/L | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 7 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | <1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | <1
|  | 24時 | mg/L | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | <1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | <1
| COD | 10時 | mg/L | 8.5 | - | 6.9 | - | 7.1 | - | 7.4 | - | 6.3 | - | 7.2 | - | 6.7 | - | 7.8 | - | 7.9 | - | 9.4 | - | 8.8 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 12 | 11 | 12 | 7.7 | 12 | 5.4
|  | 24時 | mg/L | 9.4 | - | 6.3 | - | 7.7 | - | 6.6 | - | 6.4 | - | 6.7 | - | 7.2 | - | 8 | - | 8 | - | 9.1 | - | 8.6 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 8.4 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.3 | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 12 | 11 | 12 | 7.8 | 12 | 5.4
| 大腸菌群数 | 10時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 170 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 15時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 270 | 0
|  | 24時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 240 | - | 270 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 0
| 全窒素 | 10時 | mg/L | 8.7 | - | 8.4 | - | 9.1 | - | 7.1 | - | 8.1 | - | 7.5 | - | 7.1 | - | 6.6 | - | 6.6 | - | 11 | - | 13 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 9.2 | 9.2 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8.8 | 8 | 9.4 | 9 | 8.1 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9.7 | 14 | 6.6
|  | 24時 | mg/L | 12 | - | 9 | - | 11 | - | 8.7 | - | 11 | - | 9.9 | - | 9 | - | 9 | - | 10 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 10 | 9.2 | 9.1 | 11 | 10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 9.7 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9.8 | 13 | 7.9
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 15時 | mg/L | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 4 | 9.2 | 7.3 | 9.8 | 9.2 | 2.2 | 9.8 | 0.1
| その他窒素 | 15時 | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4
| 亜硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 10 | 10 | 9 | 8.3 | 7.3 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 6.5 | 10 | <0.1
| 全りん | 10時 | mg/L | 0.3 | - | 0.32 | - | 0.23 | - | 1.1 | - | 0.22 | - | 0.61 | - | 0.24 | - | 0.42 | - | 0.24 | - | 0.23 | - | 0.35 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.3 | 1 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.58 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.32 | 0.79 | 0.71 | 0.96 | 0.38 | 1.3 | 0.17
|  | 24時 | mg/L | 0.51 | - | 0.76 | - | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.28 | - | 0.69 | - | 0.2 | - | 0.57 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.29 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 0.24 | 0.3 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.63 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.79 | 0.71 | 0.96 | 0.41 | 1.1 | 0.17
| りん酸態りん | 15時 | mg/L | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.38 | 0.6 | 0.15
※放流水の採取日は3/1

## 東灘3_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 東灘処理場
③
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均 | 最大 | 最小
分場3･4系放流水 | 水温 | 15時 | ℃ | 22 | 20.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 30 | 29 | 27.5 | 24.5 | 25 | 23.5 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24.5 | 30.5 | 18
| 透視度 | 15時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 91 | 100< | 100< | 100 | 100< | 91
| pH | 15時 | - | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | - | 6.9 | 6.2
| BOD | 10時 | mg/L | 1.4 | - | 1.1 | - | 2.2 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 1.2 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 2.2 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | <0.5 | 6.1 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 6.1 | <0.5
|  | 24時 | mg/L | 1 | - | 1 | - | 1.1 | - | 0.8 | - | <0.5 | - | 1 | - | 1.5 | - | 1.3 | - | 1.8 | - | 1.1 | - | 2.6 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | <0.5 | 6.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 6.1 | <0.5
| C-BOD | 10時 | mg/L | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.6 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 4.3 | <0.5
|  | 24時 | mg/L | 1 | - | 0.8 | - | 1.1 | - | 0.8 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 1.5 | - | 1.2 | - | 1.8 | - | 1.1 | - | 1.9 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 4.3 | <0.5
| SS | 10時 | mg/L | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | <1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | <1
|  | 24時 | mg/L | <1 | - | 1 | - | <1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | <1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | <1
| COD | 10時 | mg/L | 6.5 | - | 6.4 | - | 6.1 | - | 4.5 | - | 5.6 | - | 5.6 | - | 6.4 | - | 6.2 | - | 6.7 | - | 8.3 | - | 7.7 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 6.3 | 5 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 7 | 6.2 | 6 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 6.4 | 8.7 | 4.5
|  | 24時 | mg/L | 6.3 | - | 5.9 | - | 5.5 | - | 6.2 | - | 5.9 | - | 5.9 | - | 7.2 | - | 7.3 | - | 6.6 | - | 8.7 | - | 8.2 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 6.4 | 5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 6.5 | 8.5 | 4.8
| 大腸菌群数 | 10時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 120 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 15時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 270 | 0
|  | 24時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 270 | 0
| 全窒素 | 10時 | mg/L | 6.7 | - | 8.1 | - | 7.8 | - | 5.2 | - | 7.5 | - | 5.3 | - | 5.5 | - | 5.6 | - | 6.8 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | 7.3 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 9.3 | 7.5 | 9.5 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9.4 | 8 | 13 | 5.2
|  | 24時 | mg/L | 8.1 | - | 8.5 | - | 8.7 | - | 6.4 | - | 9.1 | - | 7.4 | - | 7 | - | 8.3 | - | 8.4 | - | 13 | - | 12 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 8.1 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 9.3 | 7.6 | 9.5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9.4 | 8.1 | 11 | 5.7
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 15時 | mg/L | 0.6 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 1 | 6.4 | <0.1
| その他窒素 | 15時 | mg/L | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2
| 亜硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 5.8 | 7.5 | 7.3 | 8.8 | 7.1 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 6.2 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 2.2 | 4.7 | 3 | 8.6 | 6.3 | 9.2 | 2.2
| 全りん | 10時 | mg/L | 0.44 | - | 1 | - | 0.71 | - | 1.4 | - | 0.68 | - | 0.6 | - | 0.47 | - | 0.79 | - | 0.54 | - | 0.97 | - | 0.14 | - | - | - | -
|  | 15時 | mg/L | 0.37 | 1.1 | 0.91 | 1.3 | 0.64 | 0.84 | 1.3 | 1.2 | 0.73 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 1 | 0.84 | 0.44 | 0.31 | 0.15 | 0.75 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.62 | 1.4 | 0.13
|  | 24時 | mg/L | 0.49 | - | 0.97 | - | 0.73 | - | 1.4 | - | 0.85 | - | 0.64 | - | 0.53 | - | 1.2 | - | 0.32 | - | 0.59 | - | 0.17 | - | - | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.43 | 1.1 | 0.96 | 1.3 | 0.69 | 0.84 | 1.4 | 1.2 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 0.51 | 0.49 | 1 | 0.94 | 0.44 | 0.39 | 0.15 | 0.77 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.64 | 1.4 | 0.13
| りん酸態りん | 15時 | mg/L | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | 0.48 | 1.1 | 0.06
分場3系処理水 | 透視度 |  | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 99 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100 | 100< | 99
| pH |  | - | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.6 | - | 7 | 6.3
| C-BOD |  | mg/L | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 0.6
| SS |  | mg/L | 3 | <1 | <1 | <1 | 2 | 4 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | <1 | 2 | 2 | 2 | 4 | <1
| COD |  | mg/L | 7 | 6 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | 9.5 | 5.4
| 全窒素 |  | mg/L | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 11 | 12 | 11 | 9.2 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9.7 | 9.6 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9.9 | 11 | 13 | 8.5
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 2 | <0.1 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 0.2 | 1.4 | 8.2 | <0.1
| その他窒素 |  | mg/L | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.1
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | 8.5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8.7 | 10 | 9.7 | 10 | 9.8 | 5.2 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 1.5 | 4.6 | 0.7 | 9 | 8.5 | 12 | 0.7
| 全りん |  | mg/L | 0.29 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.39 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.42 | 0.75 | 0.46 | 0.35 | 0.66 | 0.71 | 0.43 | 0.33 | 0.19 | 0.91 | 0.37 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.71 | 1.9 | 0.11
| りん酸態りん |  | mg/L | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.6 | 1.6 | 0.03
分場4系処理水 | 透視度 |  | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | - | - | - | - | - | - | - | 100< | 100< | 100<
| pH |  | - | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 6.4
| C-BOD |  | mg/L | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | <0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.2 | <0.5
| SS |  | mg/L | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 2 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | <1 | 2 | <1
| COD |  | mg/L | 6.3 | 5.4 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 4.5
| 全窒素 |  | mg/L | 5.8 | 6 | 5.8 | 7.8 | 5.9 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.8 | 2.8
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 1 | <0.1
| その他窒素 |  | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.9 | 0.3
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 7.2 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.2 | 2
| 全りん |  | mg/L | 0.39 | 1 | 0.61 | 0.94 | 0.72 | 0.67 | 1.2 | 1.1 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.66 | 0.53 | 1.2 | 1.1 | 0.64 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 1.2 | 0.25
| りん酸態りん |  | mg/L | - | - | - | 0.78 | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.78 | 0.26
※放流水の採取日は3/1

## PI
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | ポートアイランド処理場
①
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
| 前日 |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
| 気温 | ℃ | 12 | 15.5 | 20.5 | 22 | 26.5 | 24.5 | 25 | 28.5 | 33.5 | 35 | 29.5 | 26.5 | 20.5 | 16 | 14.5 | 18 | 12 | 8 | 7.5 | 5 | 10.5 | 9.5 | 14.5 | 12 | 18.5 | 35 | 5
流入下水 | 水温 | ℃ | 19.5 | 20 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 23 | 22 | 20.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 18
| 透視度 | 度 | 3.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | - | 7.6 | 7.1
| BOD | mg/L | 240 | - | - | - | 180 | 190 | 140 | 180 | 240 | 160 | 220 | 190 | 240 | 150 | 150 | 200 | 190 | 200 | 290 | 210 | 230 | 200 | 230 | 200 | 200 | 290 | 140
| SS | mg/L | 200 | - | - | - | 150 | 140 | 130 | 120 | 170 | 130 | 170 | 170 | 170 | 110 | 140 | 190 | 130 | 150 | 270 | 140 | 170 | 160 | 200 | 120 | 140 | 270 | 110
| COD | mg/L | 110 | - | - | - | 100 | 84 | 70 | 77 | 98 | 65 | 88 | 92 | 92 | 77 | 97 | 100 | 81 | 83 | 130 | 98 | 99 | 87 | 110 | 93 | 92 | 130 | 65
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62000 | - | - | - | 86000 | 110000 | 62000
| 全窒素 | mg/L | 37 | - | - | - | 32 | 31 | 21 | 26 | 29 | 27 | 31 | 33 | 34 | 31 | 31 | 37 | 36 | 35 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 38 | 33 | 39 | 21
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 22 | - | - | - | 20 | 19 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 26 | 22 | 26 | 13
| その他窒素 | mg/L | 15 | - | - | - | 12 | 12 | 8.3 | 9.9 | 11 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 9.4 | 8.9 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 8.3
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.5 | 0.7 | 0.2
| 全りん | mg/L | 3.6 | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 2.1
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.5
| pH | - | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | 7.5 | 7.1
| BOD | mg/L | 170 | - | - | - | 140 | 130 | 120 | 130 | 190 | 150 | 150 | 220 | 220 | 130 | 120 | 160 | 140 | 160 | 190 | 190 | 170 | 130 | 170 | 190 | 160 | 220 | 120
| SS | mg/L | 110 | - | - | - | 88 | 91 | 92 | 81 | 100 | 96 | 130 | 210 | 150 | 97 | 85 | 120 | 95 | 97 | 100 | 110 | 73 | 91 | 130 | 86 | 93 | 210 | 73
| COD | mg/L | 83 | - | - | - | 84 | 74 | 66 | 55 | 77 | 61 | 78 | 110 | 90 | 73 | 77 | 84 | 73 | 73 | 79 | 86 | 72 | 69 | 86 | 80 | 78 | 110 | 55
| 全窒素 | mg/L | 39 | - | - | - | 34 | 32 | 26 | 28 | 33 | 32 | 28 | 43 | 38 | 35 | 35 | 40 | 37 | 33 | 43 | 41 | 33 | 36 | 37 | 42 | 35 | 43 | 26
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 28 | - | - | - | 24 | 22 | 17 | 20 | 22 | 24 | 18 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 31 | 29 | 26 | 26 | 28 | 30 | 25 | 31 | 17
| その他窒素 | mg/L | 12 | - | - | - | 10 | 10 | 8.9 | 8.1 | 11 | 8.6 | 9.6 | 16 | 11 | 7.6 | 9.6 | 13 | 11 | 8.5 | 12 | 12 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | 12 | 10 | 16 | 7.3
| 全りん | mg/L | 4.1 | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 2.4
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 120 | - | - | - | 100 | 87 | 76 | 82 | 110 | 88 | 120 | 110 | 110 | 76 | 85 | 100 | 110 | 130 | 160 | 140 | 130 | 120 | 120 | 140 | 110 | 160 | 76
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 57 | - | 45 | - | 48 | - | 54 | - | 49 | - | 53 | - | 76 | - | 77 | - | 74 | - | 84 | 62 | 84 | 45
| SS | mg/L | 50 | - | - | - | 46 | 48 | 45 | 40 | 51 | 44 | 56 | 59 | 58 | 46 | 48 | 55 | 48 | 49 | 58 | 52 | 51 | 57 | 56 | 50 | 44 | 59 | 40
| COD | mg/L | 60 | - | - | - | 61 | 55 | 53 | 40 | 62 | 48 | 60 | 68 | 59 | 55 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 61 | 65 | 66 | 65 | 60 | 68 | 40
| 全窒素 | mg/L | 29 | - | - | - | 26 | 26 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 31 | 28 | 31 | 29 | 33 | 28 | 34 | 21
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 20 | - | - | - | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 15
| その他窒素 | mg/L | 9.1 | - | - | - | 7.6 | 8.4 | 6.1 | 6.1 | 8.7 | 7.1 | 7.9 | 11 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 9 | 9.1 | 8.6 | 11 | 9.4 | 7.1 | 9 | 7.6 | 9.9 | 8.4 | 11 | 6.1
| 全りん | mg/L | 3 | - | - | - | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 2.1
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.2 | 1.6 | 1
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 160 | 160 | 160
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
二次処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | - | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.6 | - | 7 | 6.4
| C-BOD | mg/L | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5
| SS | mg/L | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | <1
| COD | mg/L | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 9.3 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 9.3 | 5.9
| 全窒素 | mg/L | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7 | 7.5 | 7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 9.5 | 6.2
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 6.6 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.3 | 7 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 7 | 8.6 | 5.7
| 全りん | mg/L | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.05
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.03 | <0.01
※4/21,5/12,5/26は流入水、流出水欠測

## PI2_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | ポートアイランド処理場
②
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
放流水 | 水温 | 16時 | ℃ | 21 | 21 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25 | 25 | 27 | 28.5 | 29.5 | 28.5 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23.5 | 22 | 21 | 19 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 23.5 | 29.5 | 17.5
| 透視度 | 16時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | 16時 | - | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.7 | - | 7.2 | 6.6
| BOD | 10時 | mg/L | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 1.2 | - | 0.8 | - | -
|  | 16時 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | <0.5 | 1.4 | <0.5
|  | 20時 | mg/L | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | <0.5 | 1.4 | <0.5
| C-BOD | 10時 | mg/L | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 0.8 | - | 0.5 | - | -
|  | 16時 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 1.1 | <0.5
|  | 20時 | mg/L | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 1.1 | <0.5
| SS | 10時 | mg/L | [24 empty] | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 16時 | mg/L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 20時 | mg/L | [24 empty] | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 平均値 | mg/L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
| COD | 10時 | mg/L | 6.1 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 5.6 | - | 5.7 | - | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 | - | 7.3 | - | 7.7 | - | 7.5 | - | -
|  | 16時 | mg/L | 6.4 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 8 | 6.5 | 8 | 4.8
|  | 20時 | mg/L | 6.3 | - | 6 | - | 5.8 | - | 4.8 | - | 5.7 | - | 5.9 | - | 6.9 | - | 6.3 | - | 6.8 | - | 7.3 | - | 7.4 | - | 8 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 6.3 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6 | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 8 | 6.5 | 8 | 4.9
| 大腸菌群数 | 10時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 16時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全窒素 | 10時 | mg/L | 9.2 | - | 8.5 | - | 8.3 | - | 6.8 | - | 6.5 | - | 7.5 | - | 8.7 | - | 7.3 | - | 9 | - | 12 | - | 10 | - | 10 | - | -
|  | 16時 | mg/L | 7.6 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 9.6 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 8 | 7.4 | 12 | 5.7
|  | 20時 | mg/L | 7.3 | - | 7.2 | - | 7.2 | - | 6.6 | - | 6.5 | - | 6.5 | - | 7.5 | - | 7.4 | - | 7.8 | - | 9.3 | - | 8.2 | - | 8.7 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 8 | 7 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 10 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 9.1 | 8 | 7.6 | 10 | 6.2
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 16時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| その他窒素 | 16時 | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1
| 亜硝酸性窒素 | 16時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 16時 | mg/L | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 9.2 | 8 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7 | 9.2 | 5.3
| 全りん | 10時 | mg/L | 0.12 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.15 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | 0.25 | - | 0.11 | - | 0.09 | - | -
|  | 16時 | mg/L | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.25 | 0.05
|  | 20時 | mg/L | 0.1 | - | 0.07 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.13 | - | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.18 | - | 0.1 | - | 0.09 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.22 | 0.05

## 鈴蘭台
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 鈴蘭台処理場
①
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
| 前日 |  |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
| 気温 |  | ℃ | 14 | 16 | 22 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 25 | 26.5 | 29.8 | 31 | 28.5 | 26 | 21 | 19 | 14.5 | 18 | 12.5 | 8 | 7 | 5.5 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18.5 | 31 | 5.5
流入下水 | 水温 |  | ℃ | 17 | - | - | - | 24 | 24.5 | 23 | 24 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 20.5 | 28.5 | 14
| 透視度 |  | 度 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 4
| pH |  | - | 7.2 | - | - | - | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | - | 7.5 | 7.2
| BOD |  | mg/L | 200 | - | - | - | 160 | 180 | 71 | 180 | 230 | 150 | 160 | 180 | 200 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 | 190 | 210 | 200 | 210 | 170 | 200 | 180 | 230 | 71
| SS |  | mg/L | 160 | - | - | - | 160 | 160 | 73 | 130 | 170 | 160 | 150 | 160 | 170 | 150 | 140 | 180 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 140 | 150 | 150 | 130 | 180 | 73
| COD |  | mg/L | 86 | - | - | - | 94 | 82 | 36 | 70 | 91 | 69 | 59 | 83 | 80 | 78 | 80 | 81 | 86 | 79 | 91 | 88 | 86 | 78 | 78 | 86 | 79 | 94 | 36
| 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56000 | - | - | - | 74000 | 92000 | 56000
| 全窒素 |  | mg/L | 33 | - | - | - | 33 | 31 | 13 | 26 | 32 | 30 | 26 | 33 | 30 | 31 | 27 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 32 | 30 | 27 | 34 | 30 | 34 | 13
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 21 | - | - | - | 22 | 20 | 8 | 17 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 23 | 20 | 23 | 8
| その他窒素 |  | mg/L | 12 | - | - | - | 11 | 11 | 5 | 8.6 | 11 | 9.9 | 7.9 | 12 | 9.9 | 9.7 | 7.1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8.4 | 8 | 11 | 9.8 | 12 | 5
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.1
| 全りん |  | mg/L | 3.2 | - | - | - | 3 | 3.2 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 1.2
砂ろ過原水 | 透視度 |  | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 90 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 71 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 98 | 100< | 71
| pH |  | - | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.1 | 6.8
| C-BOD |  | mg/L | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | <0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | <0.5
| SS |  | mg/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | <1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | <1
| COD |  | mg/L | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 5 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 8.6 | 5
オゾン処理原水 | 透視度 |  | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH |  | - | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.1 | 6.8
| C-BOD |  | mg/L | 0.8 | 1 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | <0.5
| SS |  | mg/L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
| COD |  | mg/L | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | 7.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 7.7 | 4.5
放流水 | 水温 | 10時 | ℃ | 18 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 24 | 24 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 21 | 18 | 17.5 | 15 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 21 | 28.5 | 14.5
| 透視度 | 10時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | 10時 | - | 7 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.2 | 6.8
| BOD | 15時 | mg/L | 0.9 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.6 | - | 0.9 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 1 | - | 1.5 | - | 0.9 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 0.9 | - | 1.3 | - | 1.7 | - | <0.5 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.7 | - | 1.8 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | <0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | <0.5
| C-BOD | 15時 | mg/L | 0.9 | - | <0.5 | - | 0.8 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.5 | - | 1 | - | 1.2 | - | 0.6 | - | 1 | - | 0.9 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 1 | 2.6 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 0.9 | - | 0.5 | - | 0.9 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | <0.5 | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 0.9 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | <0.5
| SS | 15時 | mg/L | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | 1 | - | <1 | - | <1 | - | -
|  | 10時 | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1
|  | 19時 | mg/L | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | 1 | - | <1 | - | <1 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
| COD | 15時 | mg/L | 5.8 | - | 6.5 | - | 5.3 | - | 3.9 | - | 5 | - | 4.9 | - | 6.2 | - | 4.9 | - | 5.2 | - | 7.2 | - | 6 | - | 7.5 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 5.9 | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 7.8 | 3.9
|  | 19時 | mg/L | 6.4 | - | 6.1 | - | 5.6 | - | 4.3 | - | 5.8 | - | 5.7 | - | 6.4 | - | 5.1 | - | 5.8 | - | 7.8 | - | 6.3 | - | 7.8 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 6 | 5 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 4.9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 4.1
| 大腸菌群数 | 15時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 10時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全窒素 | 15時 | mg/L | 7.7 | - | 6.7 | - | 6.4 | - | 5.1 | - | 6.9 | - | 6.5 | - | 7.3 | - | 7.7 | - | 7.4 | - | 8.4 | - | 7.1 | - | 7.1 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 6 | 4.3 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 9.4 | 4.3
|  | 19時 | mg/L | 8.4 | - | 7 | - | 7 | - | 6.7 | - | 7.8 | - | 7 | - | 8 | - | 8.2 | - | 8.3 | - | 9.4 | - | 7.9 | - | 8.2 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 6 | 7.2 | 5.8 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 6.1 | 8.6 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 5.4
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| その他窒素 | 10時 | mg/L | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1
| 亜硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 4.1 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 4.1
| 全りん | 15時 | mg/L | 0.42 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.35 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.47 | - | 0.4 | - | 0.21 | - | 0.37 | - | 0.29 | - | 0.53 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.21 | 0.72 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | 0.65 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.4 | 0.28 | 0.72 | 0.12
|  | 19時 | mg/L | 0.4 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.46 | - | 0.15 | - | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.35 | - | 0.21 | - | 0.4 | - | 0.37 | - | 0.51 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.34 | 0.72 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.65 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.4 | 0.29 | 0.72 | 0.14
※4/21,5/12,5/26は流入水欠測

## 鈴蘭台2
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 鈴蘭台処理場
②
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
高段
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | - | 7.5 | 7.1
| BOD | mg/L | 130 | - | - | - | 110 | 94 | 47 | 84 | 120 | 110 | 100 | 130 | 140 | 97 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 140 | 120 | 130 | 98 | 130 | 110 | 150 | 47
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 57 | - | 43 | - | 48 | - | 81 | - | 44 | - | 63 | - | 68 | - | 73 | - | 68 | - | 56 | 60 | 81 | 43
| SS | mg/L | 52 | - | - | - | 54 | 54 | 32 | 39 | 59 | 52 | 47 | 66 | 61 | 48 | 59 | 63 | 58 | 51 | 59 | 51 | 55 | 56 | 51 | 60 | 47 | 66 | 32
| COD | mg/L | 61 | - | - | - | 70 | 60 | 29 | 48 | 72 | 52 | 58 | 73 | 63 | 64 | 67 | 67 | 69 | 63 | 64 | 67 | 63 | 67 | 53 | 67 | 62 | 73 | 29
| 全窒素 | mg/L | 34 | - | - | - | 32 | 31 | 15 | 24 | 32 | 30 | 28 | 35 | 32 | 32 | 31 | 32 | 36 | 34 | 38 | 40 | 33 | 34 | 30 | 39 | 32 | 40 | 15
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 24 | - | - | - | 23 | 21 | 10 | 18 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 25 | 22 | 28 | 23 | 29 | 10
| その他窒素 | mg/L | 9.7 | - | - | - | 9.3 | 9.4 | 4.5 | 6.4 | 9.8 | 8.1 | 7.5 | 11 | 8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 9.5 | 6.3 | 10 | 11 | 7.5 | 9 | 7.6 | 11 | 8.6 | 11 | 4.5
| 全りん | mg/L | 3.2 | - | - | - | 3 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 4 | 3 | 4 | 1.3
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1.6 | 1.8 | 1.4
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 53 | 92 | 100< | 100< | 100< | 97 | 98 | 100< | 53
| pH | - | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.2 | 6.7
| C-BOD | mg/L | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 0.8
| SS | mg/L | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1
| COD | mg/L | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6.5 | 10 | 8 | 6.5 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 10 | 4.6
| 全窒素 | mg/L | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6 | 9.6 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 9.6 | 4.2
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 2.1 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 5.4 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 2.7 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 4.8 | 8.6 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 8.6 | 2.7
| 全りん | mg/L | 0.4 | 0.98 | 0.35 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.88 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.5 | 1 | 0.47 | 0.78 | 0.4 | 0.41 | 0.46 | 0.81 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.77 | 0.62 | 0.5 | 1 | 0.12
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | 0.23 | 0.45 | <0.01
低段
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4.5
| pH | - | 6.9 | - | - | - | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | - | 7.2 | 6.9
| BOD | mg/L | 160 | - | - | - | 140 | 110 | 56 | 99 | 130 | 120 | 130 | 130 | 150 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | 150 | 150 | 130 | 150 | 140 | 170 | 56
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 56 | - | 55 | - | 76 | - | 82 | - | 64 | - | 73 | - | 100 | - | 99 | - | 85 | - | 83 | 77 | 100 | 55
| SS | mg/L | 54 | - | - | - | 62 | 67 | 36 | 43 | 60 | 52 | 58 | 63 | 67 | 70 | 61 | 79 | 80 | 67 | 70 | 68 | 61 | 76 | 66 | 70 | 55 | 80 | 36
| COD | mg/L | 63 | - | - | - | 73 | 64 | 34 | 56 | 78 | 51 | 69 | 70 | 68 | 72 | 66 | 76 | 75 | 72 | 75 | 73 | 67 | 73 | 61 | 66 | 67 | 78 | 34
| 全窒素 | mg/L | 34 | - | - | - | 35 | 33 | 16 | 28 | 37 | 31 | 29 | 35 | 32 | 33 | 30 | 34 | 37 | 36 | 35 | 41 | 31 | 35 | 30 | 39 | 33 | 41 | 16
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 23 | - | - | - | 24 | 23 | 11 | 19 | 26 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 26 | 25 | 24 | 28 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 28 | 11
| その他窒素 | mg/L | 11 | - | - | - | 11 | 11 | 4.9 | 8.6 | 11 | 8.7 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 8.7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 8.5 | 12 | 9.5 | 14 | 10 | 14 | 4.9
| 全りん | mg/L | 3.5 | - | - | - | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 1.5
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 1.6 | 1.9 | 1.1
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 160 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 87 | 98 | 85 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 97 | 100< | 100< | 99 | 100< | 85
| pH | - | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.1 | 6.7
| C-BOD | mg/L | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 1.1
| SS | mg/L | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2
| COD | mg/L | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 8 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 6 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 7.9 | 7.3 | 9.1 | 5.6
| 全窒素 | mg/L | 6.7 | 7.2 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 4.4 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 4.4
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.3
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 6.2 | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 4 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6.6 | 4
| 全りん | mg/L | 0.22 | 0.8 | 0.15 | 0.38 | 0.17 | 0.43 | 0.68 | 0.86 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.86 | 0.12
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.16 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.16 | <0.01
※4/21,5/12,5/26は流出水欠測

## 鈴蘭台3
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 鈴蘭台処理場
③
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
分場
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4.5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 7 | 3.5
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | - | 7.5 | 7
| BOD | mg/L | 190 | - | - | - | 160 | 190 | 84 | 170 | 220 | 170 | 180 | 220 | 240 | 180 | 200 | 190 | 170 | 250 | 240 | 240 | 240 | 230 | 180 | 250 | 200 | 250 | 84
| SS | mg/L | 170 | - | - | - | 160 | 200 | 77 | 130 | 200 | 160 | 180 | 190 | 230 | 210 | 190 | 210 | 180 | 200 | 210 | 180 | 200 | 210 | 180 | 180 | 160 | 230 | 77
| COD | mg/L | 97 | - | - | - | 100 | 100 | 37 | 78 | 110 | 78 | 100 | 95 | 100 | 99 | 98 | 96 | 84 | 98 | 110 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 94 | 110 | 37
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 32 | 30 | 14 | 25 | 32 | 29 | 27 | 33 | 33 | 32 | 29 | 33 | 33 | 36 | 35 | 41 | 36 | 34 | 26 | 39 | 32 | 41 | 14
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 22 | - | - | - | 19 | 18 | 8.6 | 16 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | 18 | 23 | 20 | 26 | 8.6
| その他窒素 | mg/L | 13 | - | - | - | 12 | 13 | 4.9 | 9.4 | 13 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9.4 | 12 | 9.8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8.5 | 15 | 12 | 15 | 4.9
| 全りん | mg/L | 3.6 | - | - | - | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 3 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | - | 7.4 | 7
| BOD | mg/L | 120 | - | - | - | 130 | 100 | 52 | 100 | 120 | 120 | 110 | 140 | 170 | 98 | 110 | 170 | 120 | 120 | 150 | 160 | 130 | 130 | 98 | 150 | 120 | 170 | 52
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 62 | - | 84 | - | 58 | - | 96 | - | 75 | - | 82 | - | 62 | - | 57 | 70 | 96 | 57
| SS | mg/L | 51 | - | - | - | 61 | 55 | 34 | 47 | 58 | 52 | 45 | 58 | 66 | 48 | 56 | 61 | 58 | 57 | 60 | 56 | 63 | 64 | 57 | 57 | 49 | 66 | 34
| COD | mg/L | 63 | - | - | - | 80 | 66 | 32 | 58 | 72 | 55 | 53 | 71 | 69 | 67 | 66 | 71 | 68 | 66 | 76 | 70 | 67 | 72 | 59 | 66 | 65 | 80 | 32
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 35 | 32 | 15 | 26 | 33 | 31 | 30 | 35 | 34 | 31 | 30 | 36 | 38 | 36 | 38 | 41 | 36 | 35 | 31 | 37 | 33 | 41 | 15
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 25 | - | - | - | 23 | 22 | 10 | 18 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 28 | 27 | 27 | 30 | 26 | 25 | 24 | 27 | 23 | 30 | 10
| その他窒素 | mg/L | 10 | - | - | - | 12 | 11 | 5.4 | 8.5 | 11 | 9.5 | 9.8 | 11 | 11 | 9.2 | 7.7 | 12 | 9.9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9.2 | 6.9 | 10 | 9.8 | 12 | 5.4
| 全りん | mg/L | 3.2 | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 1.5
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1.6 | 1.8 | 1.4
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | - | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.1 | 6.7
| C-BOD | mg/L | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 0.6
| SS | mg/L | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | <1
| COD | mg/L | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7.8 | 7.2 | 6.2 | 7.8 | 5.1
| 全窒素 | mg/L | 7.2 | 7.5 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 6.8 | 4.8 | 7 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 4.7
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.3
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 6.9 | 7.1 | 5.3 | 5.7 | 4.2 | 6.1 | 4.5 | 6.4 | 5 | 4.3 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6 | 7.1 | 4.2
| 全りん | mg/L | 0.22 | 0.74 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.3 | 0.51 | 0.17 | 0.74 | 0.07
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.03 | 0.1 | <0.01
※4/21,5/12,5/26は流入水、流出水欠測

## 西部
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 西部処理場
①
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
候 | 前日 |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
気温 | 気温 | ℃ | 11 | 15.5 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 26 | 29.5 | 30 | 27.5 | 26 | 18.5 | 16.5 | 11 | 18.5 | 10 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 6.5 | 14.5 | 12 | 17 | 30 | 3.5
流入下水 | 水温 | ℃ | 20 | - | - | - | 26.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 29 | 31.5 | 29 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 24 | 21.5 | 21 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 20 | 20 | 24 | 31.5 | 17.5
| 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 180 | - | - | - | 180 | 170 | 120 | 180 | 230 | 160 | 170 | 230 | 210 | 180 | 170 | 250 | 220 | 240 | 230 | 280 | 220 | 220 | 180 | 240 | 200 | 280 | 120
| SS | mg/L | 120 | - | - | - | 170 | 140 | 120 | 130 | 160 | 140 | 140 | 180 | 170 | 160 | 150 | 170 | 190 | 170 | 210 | 190 | 230 | 160 | 150 | 170 | 160 | 230 | 120
| COD | mg/L | 96 | - | - | - | 96 | 84 | 53 | 77 | 100 | 68 | 88 | 95 | 92 | 81 | 84 | 89 | 99 | 92 | 95 | 99 | 100 | 93 | 81 | 98 | 89 | 100 | 53
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | - | - | - | 150000 | 150000 | 150000
| 全窒素 | mg/L | 32 | - | - | - | 32 | 32 | 31 | 27 | 32 | 29 | 29 | 35 | 33 | 32 | 29 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 33 | 33 | 27 | 32 | 32 | 38 | 27
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 21 | - | - | - | 20 | 20 | 24 | 16 | 19 | 20 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 24 | 16
| その他窒素 | mg/L | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 6.4 | 10 | 13 | 9.3 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 8.2 | 11 | 12 | 15 | 6.4
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 全りん | mg/L | 3.1 | - | - | - | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.7
1系
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3
| pH | - | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | 7.4 | 7.2
| BOD | mg/L | 250 | - | - | - | 240 | 210 | 140 | 200 | 240 | 200 | 210 | 250 | 230 | 180 | 190 | 260 | 260 | 300 | 240 | 350 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 350 | 140
| SS | mg/L | 210 | - | - | - | 210 | 180 | 130 | 140 | 170 | 150 | 160 | 200 | 190 | 160 | 160 | 220 | 220 | 210 | 210 | 260 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 260 | 130
| COD | mg/L | 97 | - | - | - | 110 | 92 | 60 | 81 | 120 | 78 | 100 | 100 | 100 | 88 | 98 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 100 | 110 | 95 | 110 | 100 | 130 | 60
| 全窒素 | mg/L | 62 | - | - | - | 47 | 33 | 27 | 36 | 35 | 35 | 42 | 40 | 44 | 43 | 40 | 47 | 54 | 47 | 60 | 49 | 47 | 49 | 45 | 56 | 45 | 62 | 27
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 48 | - | - | - | 34 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 30 | 26 | 34 | 31 | 29 | 33 | 40 | 35 | 44 | 33 | 31 | 36 | 33 | 41 | 32 | 48 | 21
| その他窒素 | mg/L | 14 | - | - | - | 13 | 12 | 6.4 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | 16 | 6.4
| 全りん | mg/L | 8.8 | - | - | - | 6.1 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 7.6 | 6.2 | 8.4 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 8.8 | 3.4
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4.5
| pH | - | 7.2 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | 7.6 | 7.2
| BOD | mg/L | 140 | - | - | - | 140 | 120 | 86 | 140 | 120 | 120 | 160 | 140 | 150 | 120 | 120 | 180 | 130 | 180 | 180 | 180 | 170 | 200 | 160 | 190 | 150 | 200 | 86
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 56 | - | 42 | - | 57 | - | 84 | - | 43 | - | 100 | - | 80 | - | 89 | - | 79 | - | 69 | 70 | 100 | 42
| SS | mg/L | 96 | - | - | - | 110 | 96 | 68 | 75 | 72 | 70 | 100 | 81 | 77 | 94 | 76 | 89 | 81 | 94 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 91 | 94 | 120 | 68
| COD | mg/L | 67 | - | - | - | 86 | 72 | 42 | 51 | 73 | 56 | 75 | 70 | 69 | 61 | 73 | 64 | 77 | 76 | 82 | 81 | 82 | 83 | 82 | 73 | 71 | 86 | 42
| 全窒素 | mg/L | 58 | - | - | - | 47 | 35 | 25 | 31 | 37 | 35 | 38 | 36 | 41 | 40 | 35 | 44 | 46 | 41 | 54 | 40 | 40 | 47 | 42 | 51 | 41 | 58 | 25
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 45 | - | - | - | 37 | 26 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | 25 | 32 | 29 | 27 | 32 | 36 | 32 | 43 | 29 | 29 | 36 | 32 | 39 | 31 | 45 | 20
| その他窒素 | mg/L | 13 | - | - | - | 10 | 9.5 | 5 | 7.8 | 9.8 | 9 | 11 | 11 | 8.6 | 11 | 7.4 | 12 | 10 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 11 | 10 | 13 | 5
| 全りん | mg/L | 7.4 | - | - | - | 6 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.6 | 3.9 | 5 | 6.1 | 5 | 7.4 | 4 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 5 | 7.4 | 3.3
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2.1 | 3.1 | 2.3
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 180 | 160
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
2系
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | - | 7.5 | 7.1
| BOD | mg/L | 170 | - | - | - | 230 | 170 | 130 | 180 | 220 | 180 | 170 | 230 | 190 | 150 | 160 | 220 | 200 | 280 | 210 | 220 | 250 | 240 | 190 | 190 | 200 | 280 | 130
| SS | mg/L | 150 | - | - | - | 200 | 190 | 120 | 130 | 180 | 160 | 150 | 190 | 170 | 150 | 140 | 170 | 170 | 160 | 180 | 210 | 170 | 240 | 180 | 180 | 170 | 240 | 120
| COD | mg/L | 93 | - | - | - | 110 | 82 | 60 | 83 | 96 | 79 | 90 | 100 | 84 | 77 | 91 | 99 | 93 | 94 | 95 | 110 | 92 | 100 | 96 | 110 | 92 | 110 | 60
| 全窒素 | mg/L | 36 | - | - | - | 36 | 33 | 20 | 29 | 33 | 33 | 31 | 37 | 34 | 33 | 35 | 40 | 37 | 37 | 41 | 42 | 39 | 40 | 30 | 41 | 35 | 42 | 20
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 23 | - | - | - | 24 | 22 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 21 | 27 | 24 | 29 | 14
| その他窒素 | mg/L | 12 | - | - | - | 13 | 11 | 6.8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9.7 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 14 | 6.8
| 全りん | mg/L | 3.8 | - | - | - | 4.4 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 2.5
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 90 | - | - | - | 96 | 80 | 65 | 78 | 110 | 85 | 110 | 120 | 120 | 87 | 79 | 140 | 92 | 120 | 130 | 110 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 140 | 65
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 45 | - | 80 | - | 43 | - | 82 | - | 69 | - | 66 | - | 63 | - | 62 | 59 | 82 | 40
| SS | mg/L | 58 | - | - | - | 55 | 46 | 36 | 37 | 46 | 48 | 38 | 49 | 48 | 44 | 41 | 57 | 53 | 56 | 75 | 53 | 64 | 58 | 54 | 54 | 52 | 75 | 36
| COD | mg/L | 53 | - | - | - | 59 | 52 | 31 | 38 | 62 | 46 | 60 | 61 | 55 | 49 | 52 | 64 | 56 | 59 | 58 | 63 | 62 | 62 | 58 | 66 | 56 | 66 | 31
| 全窒素 | mg/L | 29 | - | - | - | 29 | 29 | 18 | 23 | 27 | 28 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | 29 | 34 | 30 | 34 | 30 | 35 | 18
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 20 | - | - | - | 21 | 21 | 14 | 17 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 25 | 14
| その他窒素 | mg/L | 9 | - | - | - | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 6.3 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | 7.1 | 7 | 10 | 8.7 | 6.9 | 9.5 | 9.8 | 7 | 9.9 | 7.8 | 9.9 | 8 | 10 | 3.8
| 全りん | mg/L | 3.2 | - | - | - | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 1.9
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.7
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
※4/21,5/12,5/26は欠測

## 西部2_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 西部処理場
②
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
1系放流水 | 水温 | 10時 | ℃ | 21 | 21.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 27 | 26 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33.5 | 29 | 28.5 | 28.5 | 23 | 27 | 26 | 24 | 22.5 | 18.5 | 20 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 25 | 33.5 | 18.5
| 透視度 | 10時 | 度 | 67 | 75 | 100< | 100< | 100< | 97 | 100< | 93 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 86 | 88 | 100< | 100< | 100< | 65 | 49 | 71 | 71 | 95 | 90 | 100< | 49
| pH | 10時 | - | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.7 | - | 7 | 6.1
| BOD | 15時 | mg/L | 3.2 | - | <0.5 | - | 5.1 | - | 2.2 | - | 3.5 | - | 1.8 | - | 3.4 | - | 3.4 | - | 4.3 | - | 2.5 | - | 7.8 | - | 2.4 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 3.9 | 8.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 5.8 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 2 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | 7.5 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 6.9 | 12 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 12 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 3.3 | - | 1.2 | - | 1.9 | - | 4.2 | - | 6.2 | - | 2.8 | - | 3 | - | 4.8 | - | 2.7 | - | 2.3 | - | 8.5 | - | 2.3 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 3.5 | 8.5 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 2.6 | 5.8 | 5.4 | 1.5 | 2.3 | 2 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 7.5 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 6.9 | 9.4 | 5.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 9.4 | 0.8
| C-BOD | 15時 | mg/L | 2.4 | - | <0.5 | - | 2.3 | - | 1.1 | - | 0.8 | - | 1.3 | - | 1.4 | - | 2.4 | - | 2.2 | - | 1.8 | - | 4.7 | - | 1.8 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 2.8 | 3.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 2.2 | 5.9 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 2.7 | - | 1 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.6 | - | 1.3 | - | 3 | - | 2.2 | - | 1.2 | - | 5.1 | - | 1.6 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 2.1 | 5.2 | 0.7
| SS | 15時 | mg/L | 5 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | - | 4 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1
|  | 19時 | mg/L | 7 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | - | 5 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2
| COD | 15時 | mg/L | 11 | - | 7.9 | - | 8.8 | - | 5.5 | - | 7.6 | - | 7.8 | - | 6.1 | - | 9.3 | - | 7.8 | - | 10 | - | 12 | - | 11 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 11 | 9.6 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 5.6 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 6.3 | 9.1 | 9.4 | 11 | 8.3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 9.6 | 9.3 | 15 | 5.5
|  | 19時 | mg/L | 12 | - | 8 | - | 8.5 | - | 6.8 | - | 8.3 | - | 8.9 | - | 6.4 | - | 11 | - | 8.4 | - | 9.4 | - | 14 | - | 12 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 11 | 9.6 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 6 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 6.3 | 9.1 | 9.9 | 11 | 8.2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9.6 | 9.3 | 14 | 6
| 大腸菌群数 | 15時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 10時 | 個/cm3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 全窒素 | 15時 | mg/L | 16 | - | 15 | - | 16 | - | 10 | - | 14 | - | 11 | - | 16 | - | 13 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 13 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 16 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 7.7 | 9 | 15 | 13 | 11 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 19 | 7.7
|  | 19時 | mg/L | 18 | - | 16 | - | 18 | - | 12 | - | 16 | - | 16 | - | 19 | - | 15 | - | 16 | - | 18 | - | 15 | - | 16 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 17 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 9.9 | 9 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 9
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 10時 | mg/L | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | <0.1 | 1.9 | 1 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 4.4 | <0.1
| その他窒素 | 10時 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | <0.1 | 2.5 | 1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.7 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 7.1 | 6.7 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7.9 | 10 | 14 | 12 | 15 | 6.7
| 全りん | 15時 | mg/L | 2.3 | - | 0.8 | - | 0.73 | - | 0.24 | - | 1 | - | 0.25 | - | 1.6 | - | 0.34 | - | 0.36 | - | 0.57 | - | 0.76 | - | 0.49 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.84 | 0.56 | 0.32 | 0.19 | 0.48 | 1.1 | 0.41 | 0.22 | 1.7 | 1.8 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.61 | 0.5 | 0.89 | 0.52 | 0.59 | 0.5 | 0.74 | 2.6 | 0.19
|  | 19時 | mg/L | 2.6 | - | 0.67 | - | 0.96 | - | 0.53 | - | 1.2 | - | 0.42 | - | 1.8 | - | 0.42 | - | 0.49 | - | 0.7 | - | 0.94 | - | 0.81 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2.4 | 1.2 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 1.1 | 0.41 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.25 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.5 | 0.86 | 0.52 | 0.63 | 0.5 | 0.75 | 2.4 | 0.25
| りん酸態りん | 10時 | mg/L | - | - | - | 0.71 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 0.4 | 0.71 | 0.24
2系放流水 | 水温 | 10時 | ℃ | 21 | 22 | 24.5 | 25.5 | 27 | 27 | 26.5 | 27.5 | 30 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22 | 20.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24.5 | 31 | 19.5
| 透視度 | 10時 | 度 | 78 | 97 | 100< | 96 | 98 | 92 | 89 | 100< | 97 | 85 | 100< | 77 | 90 | 100< | 88 | 100< | 100< | 80 | 80 | 81 | 67 | 85 | 66 | 83 | 89 | 100< | 66
| pH | 10時 | - | 7 | 7 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | - | 7 | 6.7
| BOD | 15時 | mg/L | 3.1 | - | 1.6 | - | 3.2 | - | 1.5 | - | 0.8 | - | 1 | - | 0.9 | - | 1.7 | - | 1.5 | - | 1.9 | - | 2.5 | - | 2.4 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 7 | 2.7 | 2.8 | 6.9 | 2.5 | 7 | 0.8
|  | 19時 | mg/L | 2.6 | - | 1.7 | - | 3.5 | - | 1.2 | - | 0.9 | - | 1.4 | - | 1 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 2.9 | - | 3 | - | 2.7 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.2 | 3.9 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 6.9 | 2.4 | 6.9 | 0.9
| C-BOD | 15時 | mg/L | 2.4 | - | 1.1 | - | 1.2 | - | 0.9 | - | 0.5 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 1.6 | - | 1.3 | - | 1.2 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 1.7 | 3.8 | 0.5
|  | 19時 | mg/L | 1.5 | - | 1 | - | 1.2 | - | 0.8 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 1.4 | - | 1.6 | - | 1.3 | - | 2.1 | - | 1.5 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7
| SS | 15時 | mg/L | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1
|  | 19時 | mg/L | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1
| COD | 15時 | mg/L | 8.8 | - | 7.8 | - | 7.3 | - | 5.3 | - | 6.6 | - | 6.9 | - | 8.1 | - | 7.8 | - | 7.1 | - | 8.5 | - | 11 | - | 9.9 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 8.6 | 7.3 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 7.4 | 9 | 9.5 | 9.1 | 11 | 9 | 11 | 9.9 | 8.3 | 11 | 5.3
|  | 19時 | mg/L | 8.5 | - | 8.3 | - | 7.5 | - | 5.4 | - | 6.6 | - | 7.4 | - | 8.4 | - | 7.6 | - | 7.5 | - | 9 | - | 7.9 | - | 8 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 8.6 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 8.6 | 7.2 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 9 | 9 | 9.1 | 10 | 9 | 9.6 | 9.9 | 8.2 | 10 | 5.6
| 大腸菌群数 | 15時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 10時 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 全窒素 | 15時 | mg/L | 8.3 | - | 7.5 | - | 7.1 | - | 6.2 | - | 7.2 | - | 6.6 | - | 6.1 | - | 7.7 | - | 6.8 | - | 8 | - | 6.6 | - | 6.6 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 8.9 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 9.3 | 7.3 | 11 | 5.4
|  | 19時 | mg/L | 9.7 | - | 9.3 | - | 8.8 | - | 7.9 | - | 9.9 | - | 8.9 | - | 9.1 | - | 11 | - | 9.4 | - | 11 | - | 10 | - | 10 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 9 | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 8.2 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 8 | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | 6.5
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 10時 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 5 | 0.7 | 5 | <0.1
| その他窒素 | 10時 | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.4
| 亜硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.4 | <0.1 | 0.4 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 3 | 5.9 | 8.1 | 3
| 全りん | 15時 | mg/L | 0.3 | - | 0.24 | - | 0.22 | - | 0.98 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.2 | - | 0.19 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.22 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.28 | 0.82 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.78 | 0.68 | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.13
|  | 19時 | mg/L | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.21 | - | 1.5 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.23 | - | 0.2 | - | 0.13 | - | 0.16 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.28 | 0.82 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 1.1 | 0.68 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.14
| りん酸態りん | 10時 | mg/L | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.09 | 0.13 | 0.06

## 垂水
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 垂水処理場
①
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
| 前日 |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
| 気温 | ℃ | 14.5 | 19 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 25 | 28 | 31.5 | 31.5 | 31 | 28.5 | 21 | 18.5 | 14.5 | 19.5 | 13 | 6 | 12.5 | 7 | 16 | 9.9 | 13.5 | 12.5 | 20 | 31.5 | 6
東系
流入下水 | 水温 | ℃ | 21 | 21 | - | - | 26 | 25 | 25 | 26 | 28.5 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 20.5 | 19.5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23.5 | 29 | 19
| 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | - | 7.2 | 7
| BOD | mg/L | 220 | - | - | - | 180 | 170 | 160 | 170 | 220 | 150 | 180 | 250 | 180 | 120 | 130 | 180 | 160 | 230 | 250 | 250 | 230 | 240 | 230 | 230 | 200 | 250 | 120
| SS | mg/L | 170 | - | - | - | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 170 | 150 | 170 | 150 | 130 | 120 | 140 | 150 | 190 | 190 | 200 | 130 | 230 | 160 | 220 | 170 | 230 | 120
| COD | mg/L | 97 | - | - | - | 100 | 88 | 62 | 69 | 95 | 78 | 88 | 89 | 82 | 76 | 75 | 85 | 88 | 93 | 95 | 110 | 80 | 89 | 89 | 110 | 88 | 110 | 62
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110000 | - | - | - | 120000 | 130000 | 110000
| 全窒素 | mg/L | 37 | - | - | - | 47 | 45 | 29 | 37 | 42 | 42 | 40 | 40 | 33 | 33 | 27 | 36 | 35 | 39 | 38 | 44 | 38 | 32 | 36 | 43 | 38 | 47 | 27
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 24 | - | - | - | 36 | 32 | 18 | 27 | 30 | 32 | 30 | 27 | 22 | 23 | 18 | 22 | 22 | 24 | 21 | 29 | 27 | 20 | 25 | 26 | 25 | 36 | 18
| その他窒素 | mg/L | 13 | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 9.8 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8.6 | 15 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 17 | 12 | 17 | 8.6
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 全りん | mg/L | 4 | - | - | - | 4.7 | 4.4 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.7 | 2.4
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | - | 7.3 | 7
| BOD | mg/L | 120 | - | - | - | 87 | 110 | 58 | 98 | 130 | 100 | 120 | 130 | 140 | 96 | 96 | 170 | 96 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 140 | 120 | 120 | 170 | 58
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 56 | - | 40 | - | 43 | - | 69 | - | 46 | - | 99 | - | 86 | - | 76 | - | 67 | - | 70 | 65 | 99 | 40
| SS | mg/L | 78 | - | - | - | 78 | 82 | 46 | 60 | 79 | 76 | 67 | 85 | 78 | 81 | 73 | 93 | 70 | 70 | 64 | 76 | 70 | 79 | 71 | 63 | 74 | 93 | 46
| COD | mg/L | 63 | - | - | - | 61 | 60 | 34 | 51 | 66 | 48 | 61 | 65 | 60 | 55 | 60 | 73 | 58 | 68 | 66 | 73 | 66 | 69 | 66 | 67 | 61 | 73 | 34
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 47 | 43 | 26 | 41 | 45 | 37 | 41 | 42 | 30 | 28 | 29 | 36 | 36 | 34 | 36 | 38 | 31 | 34 | 31 | 39 | 36 | 47 | 26
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 24 | - | - | - | 39 | 32 | 22 | 33 | 35 | 31 | 31 | 31 | 21 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 22 | 29 | 27 | 39 | 20
| その他窒素 | mg/L | 11 | - | - | - | 7.7 | 12 | 4.2 | 7.8 | 10 | 6.7 | 9.9 | 11 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 11 | 9.8 | 8.5 | 10 | 11 | 4.9 | 9.4 | 8.6 | 11 | 9.1 | 12 | 4.2
| 全りん | mg/L | 3.7 | - | - | - | 4.5 | 4.8 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | 2.4
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 1.3 | 1.5 | 0.91
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 160 | 140
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | - | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.7 | - | 7 | 6.4
| C-BOD | mg/L | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | <0.5 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 3 | <1 | 3 | <1
| COD | mg/L | 7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 5.3 | 10 | 7.9 | 6.4 | 10 | 4.5
| 全窒素 | mg/L | 8.9 | 7 | 4.9 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 6 | 9.4 | 6.9 | 8.5 | 11 | 8.5 | 6.8 | 8.1 | 6.5 | 8 | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 9 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 5.9 | 7.8 | 11 | 4.9
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 8.7 | 6.8 | 4.2 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 8.6 | 6.3 | 7.8 | 11 | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 6.5 | 8.1 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 7.3 | 11 | 4.2
| 全りん | mg/L | 1.1 | 0.88 | 0.11 | 0.53 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.48 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.16 | 0.62 | 0.27 | 0.8 | 0.75 | 0.55 | 0.58 | 0.15 | 0.44 | 1.1 | 0.11
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.32 | 0.5 | 0.13
※4/21,5/12,5/26は流入水、流出水欠測

## 垂水2_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 垂水処理場
②
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
東系
放流水 | 水温 | 10時 | ℃ | 21.5 | 21 | 24 | 24.5 | 27 | 25 | 26.5 | 27 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 24.5 | 30.5 | 19.5
| 透視度 | 10時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | 10時 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | - | 7 | 6.5
| BOD | 15時 | mg/L | 0.9 | - | 0.6 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | 1 | - | <0.5 | - | 1 | - | 0.8 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.9 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.9 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 1.1 | - | 0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 1.3 | - | <0.5 | - | 0.9 | - | 1 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | <0.5 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.9 | <0.5
| C-BOD | 15時 | mg/L | 0.9 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | 1 | - | <0.5 | - | 1 | - | <0.5 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.8 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.8 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 1 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | 1 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.9 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 0.9 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | 1 | 1.8 | <0.5 | 1 | 0.6 | 1.8 | <0.5
| SS | 15時 | mg/L | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | 1 | - | -
|  | 10時 | mg/L | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 1 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 3 | <1
|  | 19時 | mg/L | 1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | <1 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | [24 empty] | <1 | 1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
| COD | 15時 | mg/L | 5.7 | - | 4.8 | - | 5.3 | - | 4.4 | - | 6 | - | 6.8 | - | 6.2 | - | 6 | - | 4.8 | - | 6.4 | - | 6.6 | - | 6.8 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4.3 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 7.3 | 7 | 6 | 7.3 | 4.3
|  | 19時 | mg/L | 6.2 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5.9 | - | 6.4 | - | 6.3 | - | 5 | - | 4.8 | - | 6.4 | - | 6.5 | - | 6.7 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.3 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.9 | 7 | 5.9 | 7 | 4.3
| 大腸菌群数 | 15時 | 個/cm3 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | -
|  | 10時 | 個/cm3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 29 | 2 | 3 | 6 | 58 | 3 | 0 | 12 | 48 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 20 | 10 | 58 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 3 | 6 | 60 | 2 | 0 | 8 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 9 | 60 | 0
| 全窒素 | 15時 | mg/L | 8.1 | - | 4.6 | - | 9.1 | - | 6 | - | 6.5 | - | 11 | - | 7.3 | - | 6.3 | - | 6.9 | - | 6.7 | - | 7.8 | - | 6.4 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 7.5 | 6.9 | 4.6 | 9.2 | 8.9 | 8 | 6.4 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 11 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.1 | 5.7 | 7.6 | 11 | 4.2
|  | 19時 | mg/L | 8 | - | 4.2 | - | 8.4 | - | 5.9 | - | 6 | - | 11 | - | 6.8 | - | 5.8 | - | 6.5 | - | 5.5 | - | 6.6 | - | 5.6 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7.9 | 6.9 | 4.5 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6.1 | 7.7 | 6.6 | 7.6 | 11 | 8.9 | 7.2 | 7.6 | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 8.3 | 7.6 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 11 | 4.5
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| その他窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | <0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | <0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | 7.5 | 6.6 | 4.1 | 9 | 8.4 | 7.7 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 11 | 8.1 | 7 | 7.4 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.3 | 7.2 | 11 | 4.1
| 全りん | 15時 | mg/L | 0.98 | - | 0.12 | - | 0.27 | - | 0.43 | - | 0.15 | - | 0.83 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.15 | - | 0.21 | - | 0.71 | - | 0.52 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.86 | 0.84 | 0.12 | 0.4 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.84 | 0.54 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | 0.23 | 0.78 | 0.77 | 0.5 | 0.59 | 0.16 | 0.42 | 1 | 0.12
|  | 19時 | mg/L | 1 | - | 0.12 | - | 0.26 | - | 0.43 | - | 0.14 | - | 0.8 | - | 0.23 | - | 0.2 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.59 | - | 0.43 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.95 | 0.84 | 0.12 | 0.4 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.82 | 0.54 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.78 | 0.69 | 0.5 | 0.51 | 0.16 | 0.41 | 0.95 | 0.12

## 垂水3_
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 垂水処理場
③
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
本・分場系
流入下水 | 水温 |  | ℃ | 20 | 20 | - | - | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 30 | 29.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 19 | 23 | 30 | 17.5
| 透視度 |  | 度 | 4.5 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5
| pH |  | - | 7.2 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | - | 7.4 | 7.1
| BOD |  | mg/L | 140 | - | - | - | 200 | 190 | 120 | 180 | 220 | 160 | 210 | 220 | 210 | 190 | 160 | 190 | 200 | 240 | 210 | 200 | 200 | 160 | 200 | 190 | 190 | 240 | 120
| SS |  | mg/L | 110 | - | - | - | 190 | 200 | 120 | 140 | 180 | 170 | 170 | 200 | 200 | 170 | 150 | 190 | 190 | 190 | 200 | 180 | 170 | 170 | 180 | 210 | 180 | 210 | 110
| COD |  | mg/L | 62 | - | - | - | 92 | 88 | 58 | 70 | 91 | 74 | 82 | 86 | 86 | 82 | 83 | 82 | 94 | 83 | 97 | 91 | 91 | 82 | 89 | 92 | 84 | 97 | 58
| 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68000 | - | - | - | 110000 | 150000 | 68000
| 全窒素 |  | mg/L | 32 | - | - | - | 34 | 33 | 19 | 25 | 33 | 31 | 29 | 37 | 35 | 33 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 36 | 29 | 33 | 35 | 32 | 38 | 19
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 22 | - | - | - | 21 | 20 | 12 | 16 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 23 | 23 | 21 | 24 | 12
| その他窒素 |  | mg/L | 10 | - | - | - | 13 | 13 | 6.9 | 9.2 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 9.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9.7 | 10 | 12 | 11 | 14 | 6.9
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | <0.1
| 全りん |  | mg/L | 3 | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 4 | 2.1
放流水 | 水温 | 15時 | ℃ | 22 | 22 | 25 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27 | 28 | 30 | 31.5 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 25 | 31.5 | 20
| 透視度 | 15時 | 度 | 100< | 100< | 91 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 86 | 77 | 75 | 85 | 94 | 95 | 100< | 100< | 96 | 100< | 75
| pH | 15時 | - | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | - | 7.2 | 6.2
| BOD | 10時 | mg/L | 11 | - | 13 | - | 7.5 | - | 1.2 | - | 0.9 | - | 2.4 | - | 7.3 | - | 23 | - | 37 | - | 41 | - | 33 | - | 48 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 13 | 13 | 19 | 12 | 7.3 | 1.6 | 7.1 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 17 | 22 | 31 | 39 | 43 | 52 | 39 | 32 | 65 | 38 | 28 | 21 | 65 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 15 | - | 19 | - | 8.4 | - | 3.5 | - | 2.2 | - | <0.5 | - | 9.6 | - | 28 | - | 46 | - | 44 | - | 47 | - | 50 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 13 | 13 | 17 | 12 | 7.7 | 1.6 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 8.2 | 17 | 24 | 31 | 41 | 43 | 46 | 39 | 37 | 65 | 45 | 28 | 21 | 65 | 1.5
| C-BOD | 10時 | mg/L | 2 | - | 1.2 | - | 1.5 | - | 0.8 | - | 0.6 | - | 0.8 | - | 1.1 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3.2 | - | 2.6 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 3.9 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 2.1 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.9 | - | 2.8 | - | 2.7 | - | 1.8 | - | 3.7 | - | 2.6 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 3.9 | <0.5
| SS | 10時 | mg/L | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | - | 3 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | <1
|  | 19時 | mg/L | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | <1
| COD | 10時 | mg/L | 8.1 | - | 8.2 | - | 7 | - | 6.5 | - | 6.6 | - | 7 | - | 7 | - | 8.5 | - | 8.9 | - | 11 | - | 11 | - | 10 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 8.3 | 7.4 | 8.9 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 10 | 11 | 10 | 9.9 | 10 | 11 | 11 | 8.2 | 12 | 5.6
|  | 19時 | mg/L | 8.3 | - | 8.3 | - | 6.9 | - | 6 | - | 6.6 | - | 7.2 | - | 6.9 | - | 8.4 | - | 9.1 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8.2 | 11 | 5.6
| 大腸菌群数 | 10時 | 個/cm3 | 45 | - | 99 | - | 120 | - | 0 | - | 0 | - | 48 | - | 100 | - | 34 | - | 0 | - | 2 | - | 120 | - | 150 | - | -
|  | 15時 | 個/cm3 | 53 | 170 | 110 | 93 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | 120 | 1 | 18 | 23 | 11 | 6 | 0 | 160 | 140 | 400 | 190 | 74 | 400 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 50 | - | 120 | - | 170 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 61 | - | 12 | - | 1 | - | 8 | - | 22 | - | 220 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 50 | 170 | 110 | 90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 120 | 20 | 20 | 8 | 10 | 5 | 0 | 100 | 140 | 260 | 190 | 65 | 260 | 0
| 全窒素 | 10時 | mg/L | 14 | - | 14 | - | 8.3 | - | 4.6 | - | 9.1 | - | 8 | - | 13 | - | 13 | - | 17 | - | 22 | - | 20 | - | 21 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 14 | 13 | 14 | 8 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8 | 8.1 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 14 | 25 | 4.6
|  | 19時 | mg/L | 16 | - | 15 | - | 10 | - | 9.1 | - | 11 | - | 10 | - | 15 | - | 14 | - | 20 | - | 24 | - | 22 | - | 25 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 15 | 13 | 14 | 8 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 8 | 9.6 | 8 | 8.7 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 14 | 23 | 7.3
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 15時 | mg/L | 1.6 | 1 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 4.8 | 15 | 0.1
| その他窒素 | 15時 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | <0.1 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 15時 | mg/L | 12 | 12 | 11 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 9.2 | 11 | 9.5 | 8.2 | 8.6 | 9.9 | 8.4 | 8 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 5.1 | 8.1 | 12 | 5.1
| 全りん | 10時 | mg/L | 2.2 | - | 2.2 | - | 0.81 | - | 1.5 | - | 0.67 | - | 1.8 | - | 0.98 | - | 0.63 | - | 1.4 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.7 | - | -
|  | 15時 | mg/L | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.42 | 1.1 | 0.31 | 1.3 | 1.4 | 0.92 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.31
|  | 19時 | mg/L | 2.3 | - | 2.2 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 0.98 | - | 2 | - | 1.1 | - | 0.92 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.6 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.42 | 1 | 0.31 | 1.3 | 1.4 | 0.86 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 0.31
※4/21,5/12,5/26は流入水欠測

## 垂水4_
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 垂水処理場
④
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
1系
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | 5 | 4 | - | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | - | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | - | 7.4 | 7
| BOD | mg/L | 230 | - | - | - | 240 | 230 | 140 | 260 | - | 170 | 210 | 240 | 250 | 210 | 180 | 320 | 220 | 240 | 230 | 210 | 220 | 220 | 260 | 220 | 230 | 320 | 140
| SS | mg/L | 170 | - | - | - | 200 | 180 | 150 | 200 | - | 160 | 190 | 180 | 200 | 210 | 190 | 470 | 190 | 170 | 220 | 170 | 180 | 190 | 220 | 200 | 200 | 470 | 150
| COD | mg/L | 92 | - | - | - | 110 | 90 | 72 | 96 | - | 71 | 89 | 97 | 110 | 100 | 110 | 140 | 110 | 110 | 120 | 93 | 110 | 96 | 110 | 110 | 100 | 140 | 71
| 全窒素 | mg/L | 53 | - | - | - | 37 | 31 | 23 | 31 | - | 30 | 32 | 43 | 49 | 50 | 50 | 54 | 55 | 54 | 56 | 55 | 53 | 54 | 51 | 58 | 46 | 58 | 23
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 39 | - | - | - | 23 | 19 | 14 | 19 | - | 18 | 19 | 27 | 35 | 36 | 38 | 36 | 40 | 41 | 42 | 41 | 44 | 39 | 37 | 44 | 33 | 44 | 14
| その他窒素 | mg/L | 14 | - | - | - | 14 | 12 | 8.2 | 12 | - | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9.5 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 8.2
| 全りん | mg/L | 5.3 | - | - | - | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 3.7 | - | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 4.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 6 | 5.3 | 6.9 | 4.9 | 6.9 | 2.4
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 85 | - | - | - | 100 | 97 | 72 | 100 | - | 94 | 110 | 110 | 130 | 85 | 100 | 150 | 86 | 110 | 150 | 120 | 97 | 120 | 110 | 100 | 110 | 150 | 72
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 53 | - | 60 | - | 52 | - | 53 | - | 60 | - | 99 | - | 55 | - | 62 | - | 55 | - | 58 | 61 | 99 | 52
| SS | mg/L | 45 | - | - | - | 48 | 48 | 46 | 43 | - | 45 | 48 | 47 | 47 | 48 | 51 | 52 | 55 | 59 | 58 | 56 | 47 | 65 | 62 | 53 | 51 | 65 | 43
| COD | mg/L | 52 | - | - | - | 64 | 56 | 44 | 52 | - | 46 | 53 | 56 | 54 | 52 | 58 | 60 | 58 | 59 | 65 | 61 | 58 | 68 | 64 | 64 | 57 | 68 | 44
| 全窒素 | mg/L | 45 | - | - | - | 32 | 31 | 21 | 29 | - | 30 | 30 | 37 | 40 | 41 | 42 | 48 | 46 | 43 | 51 | 53 | 43 | 50 | 43 | 57 | 41 | 57 | 21
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 36 | - | - | - | 24 | 21 | 16 | 20 | - | 23 | 22 | 28 | 32 | 32 | 35 | 37 | 37 | 36 | 39 | 43 | 40 | 40 | 34 | 47 | 32 | 47 | 16
| その他窒素 | mg/L | 8.8 | - | - | - | 8.5 | 9.9 | 5.5 | 8.5 | - | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 9 | 7.5 | 11 | 8.9 | 7.2 | 12 | 10 | 2.6 | 10 | 9.1 | 10 | 8.6 | 12 | 2.6
| 全りん | mg/L | 4 | - | - | - | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | - | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 2.3 | 2.6 | 2.1
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 180 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 91 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100 | 100< | 91
| pH | - | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | - | 7.1 | 6.2
| C-BOD | mg/L | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 1.3 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | <0.5 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1 | 2.4 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2 | 1 | <1 | 2 | <1
| COD | mg/L | 6 | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.1 | 10 | 8.4 | 7.1 | 10 | 5.7
| 全窒素 | mg/L | 12 | 11 | 11 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 20 | 13 | 9.7 | 20 | 5.1
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 8.8 | 1.9 | 1.6 | 8.8 | 0.2
| その他窒素 | mg/L | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | <0.1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0.5 | 2 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 9.9 | 8.5 | 8.2 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 7 | 9.1 | 13 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 9.4 | 10 | 7.4 | 13 | 4.1
| 全りん | mg/L | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0.46 | 1.4 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.46 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 3 | 2.8 | 1.8 | 3 | 0.15
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1.3 | 1.8 | 0.4
2系
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 220 | - | - | - | 220 | 200 | 160 | 240 | 230 | 190 | 210 | 250 | 230 | 190 | 190 | 270 | 230 | 250 | 220 | 240 | 220 | 250 | 250 | 210 | 220 | 270 | 160
| SS | mg/L | 240 | - | - | - | 210 | 210 | 150 | 190 | 190 | 180 | 180 | 210 | 230 | 200 | 190 | 220 | 200 | 180 | 200 | 210 | 200 | 200 | 220 | 210 | 200 | 240 | 150
| COD | mg/L | 94 | - | - | - | 110 | 97 | 85 | 90 | 96 | 80 | 90 | 95 | 96 | 95 | 100 | 100 | 98 | 96 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 110 | 99 | 120 | 80
| 全窒素 | mg/L | 49 | - | - | - | 34 | 36 | 23 | 32 | 37 | 34 | 32 | 42 | 46 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 54 | 59 | 47 | 52 | 49 | 55 | 44 | 59 | 23
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 23 | 21 | 14 | 19 | 24 | 22 | 20 | 26 | 33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 | 38 | 38 | 36 | 38 | 31 | 43 | 14
| その他窒素 | mg/L | 15 | - | - | - | 12 | 14 | 8.2 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 9.3 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 8.2
| 全りん | mg/L | 5 | - | - | - | 4.1 | 4.3 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 6.1 | 2.9
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 4.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | - | 7.4 | 7
| BOD | mg/L | 94 | - | - | - | 120 | 120 | 82 | 110 | 140 | 110 | 110 | 120 | 130 | 89 | 90 | 160 | 140 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 140 | 120 | 120 | 160 | 82
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 58 | - | 61 | - | 53 | - | 70 | - | 54 | - | 98 | - | 84 | - | 78 | - | 77 | - | 77 | 71 | 98 | 53
| SS | mg/L | 54 | - | - | - | 53 | 60 | 48 | 50 | 79 | 53 | 49 | 57 | 54 | 53 | 48 | 75 | 77 | 76 | 56 | 59 | 57 | 58 | 67 | 59 | 59 | 79 | 48
| COD | mg/L | 57 | - | - | - | 66 | 65 | 45 | 54 | 70 | 53 | 58 | 59 | 59 | 56 | 68 | 68 | 65 | 64 | 71 | 65 | 67 | 70 | 69 | 73 | 63 | 73 | 45
| 全窒素 | mg/L | 47 | - | - | - | 33 | 34 | 21 | 27 | 33 | 31 | 30 | 37 | 42 | 41 | 42 | 47 | 49 | 45 | 53 | 53 | 46 | 49 | 45 | 53 | 41 | 53 | 21
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 38 | - | - | - | 23 | 23 | 15 | 19 | 22 | 24 | 21 | 28 | 34 | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 41 | 32 | 42 | 15
| その他窒素 | mg/L | 8.4 | - | - | - | 9.5 | 11 | 5.9 | 7.9 | 11 | 7.8 | 9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 9.6 | 11 | 9.2 | 12 | 12 | 6.6 | 11 | 9.2 | 12 | 9.3 | 12 | 5.9
| 全りん | mg/L | 4 | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4 | 5.3 | 2.4
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 2.2 | 2.7 | 1.8
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 180 | 150
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | - | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | - | 7.3 | 5.9
| C-BOD | mg/L | 1 | 2.2 | <0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 4.5 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 3 | <1
| COD | mg/L | 7.4 | 8.1 | 8 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 9.3 | 8.5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8.4 | 13 | 5.5
| 全窒素 | mg/L | 17 | 16 | 18 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 9.9 | 10 | 9.2 | 12 | 19 | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 32 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | 19 | 36 | 7.3
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 3.6 | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.1 | 7.6 | 11 | 16 | 16 | 18 | 28 | 30 | 34 | 30 | 35 | 30 | 12 | 35 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | <0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | <0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 3.6 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 13 | 12 | 12 | 7.3 | 7.8 | 6.5 | 4.3 | 6.9 | 7.2 | 9.3 | 8.8 | 11 | 11 | 9.4 | 7.7 | 5.7 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6.2 | 13 | <0.1
| 全りん | mg/L | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.13 | 0.58 | 0.11 | 1.2 | 1.3 | 0.77 | 1.3 | 1.8 | 0.96 | 0.09 | 0.53 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.62 | 0.75 | 0.38 | 1.1 | 0.47 | 0.82 | 2.4 | 0.09
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.39 | 1.3 | 0.01
|  |  |  | ※4/21,5/12,5/26は流入水、流出水欠測 | [6 empty] | ※1系初沈流入水、流出水は欠測

## 垂水5_
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 垂水処理場
⑤
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
分場
最初沈殿池流入水 | 透視度 | 度 | 4 | - | . | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | - | 7.4 | 7.1
| BOD | mg/L | 200 | - | - | - | 210 | 190 | 140 | 200 | 200 | 180 | 180 | 220 | 250 | 180 | 190 | 250 | 200 | 210 | 220 | 260 | 230 | 190 | 210 | 200 | 210 | 260 | 140
| SS | mg/L | 190 | - | - | - | 220 | 180 | 150 | 170 | 200 | 190 | 180 | 200 | 230 | 200 | 190 | 210 | 210 | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | 220 | 220 | 200 | 230 | 150
| COD | mg/L | 91 | - | - | - | 120 | 94 | 65 | 92 | 100 | 88 | 84 | 96 | 95 | 90 | 98 | 100 | 110 | 110 | 100 | 94 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 120 | 65
| 全窒素 | mg/L | 39 | - | - | - | 36 | 36 | 23 | 31 | 37 | 33 | 32 | 33 | 39 | 37 | 36 | 36 | 41 | 38 | 44 | 46 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 46 | 23
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 26 | - | - | - | 22 | 21 | 15 | 19 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | 31 | 32 | 29 | 25 | 26 | 30 | 24 | 32 | 15
| その他窒素 | mg/L | 13 | - | - | - | 14 | 14 | 8.1 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 8.4 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 8.1
| 全りん | mg/L | 3.9 | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 2.7
最初沈殿池流出水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5
| pH | - | 7.1 | - | - | - | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | - | 7.5 | 7.1
| BOD | mg/L | 81 | 81 | 89 | 96 | 96 | 94 | 67 | 83 | 90 | 88 | 89 | 97 | 110 | 70 | 79 | 120 | 91 | 100 | 150 | 98 | 100 | 90 | 93 | 82 | 93 | 150 | 67
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 56 | - | 44 | - | 50 | - | 56 | - | 53 | - | 80 | - | 65 | - | 69 | - | 50 | - | 49 | 57 | 80 | 44
| SS | mg/L | 42 | 42 | 50 | 58 | 58 | 37 | 26 | 37 | 45 | 43 | 45 | 41 | 45 | 39 | 37 | 42 | 48 | 44 | 44 | 38 | 45 | 42 | 40 | 39 | 43 | 58 | 26
| COD | mg/L | 50 | - | - | - | 66 | 53 | 34 | 46 | 59 | 54 | 58 | 62 | 59 | 51 | 55 | 59 | 63 | 59 | 64 | 58 | 62 | 56 | 56 | 59 | 56 | 66 | 34
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 33 | 34 | 20 | 27 | 33 | 33 | 30 | 35 | 34 | 31 | 30 | 35 | 35 | 34 | 37 | 37 | 32 | 31 | 31 | 39 | 33 | 39 | 20
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 25 | - | - | - | 25 | 24 | 17 | 20 | 25 | 25 | 22 | 27 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 24 | 30 | 25 | 30 | 17
| その他窒素 | mg/L | 9.8 | - | - | - | 8.3 | 9.8 | 3.7 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 6.7 | 9 | 8.9 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | 9.3 | 7.7 | 9.8 | 3.7
| 全りん | mg/L | 3 | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 1.9
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.7 | 2 | 1.5
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 150 | 160 | 140
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 51 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 98 | 100< | 51
| pH | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | - | 7.3 | 6.5
| C-BOD | mg/L | 0.8 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | 12 | <1
| COD | mg/L | 6.5 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.5 | 5.3
| 全窒素 | mg/L | 11 | 9 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 9.2 | 10 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 10 | 11 | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 12 | 9.5 | 10 | 9.5 | 11 | 8.9 | 9.4 | 12 | 7.8
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | <0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | <0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 7.1 | 8 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8 | 7.5 | 8.1 | 9 | 11 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 11 | 7.1
| 全りん | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 1.5 | 0.34 | 0.16 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.83 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.16
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.76 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - | 0.93 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | - | 0.68 | 0.93 | 0.12
※4/21,5/12,5/26は流入水、流出水欠測

## 玉津
水質等試験成績（処理可能項目） | [29 empty] | 玉津処理場
①
試料採取日 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
天候 | 前々日 |  |  | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 | 晴 | － | － | －
| 前日 |  |  | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 大雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 曇後雨時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 曇後時々晴一時雨 | 曇 | 晴 | 曇一時晴後雨 | 雨時々曇 | 晴 | 晴一時雨 | － | － | －
| 当日 |  |  | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 晴時々曇 | 晴 | 雨 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | みぞれ時々晴一時雪後曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | － | － | －
| 気温 |  | ℃ | 13 | 16 | 23 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 29 | 25 | 19 | 15 | 11 | 14.5 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 15 | 12 | 17.5 | 31 | 3
流入下水 | 水温 |  | ℃ | 20 | - | - | - | 28.5 | 25.5 | 29 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 28 | 27 | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 24 | 29.5 | 18.5
| 透視度 |  | 度 | 4.5 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 3
| pH |  | - | 7.2 | - | - | - | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | - | 7.5 | 7.1
| BOD |  | mg/L | 160 | - | - | - | 250 | 180 | 130 | 180 | 200 | 160 | 210 | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 | 190 | 220 | 250 | 180 | 190 | 200 | 200 | 280 | 200 | 280 | 130
| SS |  | mg/L | 160 | - | - | - | 210 | 200 | 120 | 140 | 160 | 150 | 170 | 180 | 200 | 150 | 140 | 250 | 180 | 170 | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 | 290 | 180 | 290 | 120
| COD |  | mg/L | 83 | - | - | - | 140 | 96 | 60 | 81 | 93 | 70 | 86 | 92 | 90 | 81 | 71 | 110 | 96 | 92 | 110 | 89 | 91 | 100 | 93 | 140 | 94 | 140 | 60
| 大腸菌群数 |  | 個/cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77000 | - | - | - | 120000 | 160000 | 77000
| 全窒素 |  | mg/L | 31 | - | - | - | 35 | 37 | 16 | 27 | 30 | 27 | 30 | 36 | 32 | 31 | 28 | 33 | 35 | 33 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 37 | 31 | 37 | 16
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 19 | - | - | - | 21 | 24 | 9.5 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 9.5
| その他窒素 |  | mg/L | 12 | - | - | - | 14 | 14 | 6.3 | 12 | 12 | 8.3 | 11 | 14 | 12 | 9.9 | 7.8 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8.2 | 15 | 11 | 15 | 6.3
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | <0.1
| 全りん |  | mg/L | 3.5 | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 1.9 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 4.5 | 1.9
最初沈殿池流入水 | 透視度 |  | 度 | 3.5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3
| pH |  | - | 7 | - | - | - | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | - | 7.4 | 7
| BOD |  | mg/L | 230 | - | - | - | 250 | 230 | 140 | 230 | 240 | 170 | 250 | 230 | 240 | 180 | 170 | 220 | 220 | 230 | 240 | 210 | 230 | 240 | 310 | 220 | 220 | 310 | 140
| SS |  | mg/L | 210 | - | - | - | 250 | 200 | 130 | 150 | 200 | 150 | 220 | 200 | 220 | 200 | 150 | 150 | 190 | 170 | 160 | 180 | 190 | 190 | 330 | 220 | 190 | 330 | 130
| COD |  | mg/L | 100 | - | - | - | 170 | 110 | 61 | 100 | 100 | 84 | 110 | 92 | 120 | 98 | 88 | 95 | 100 | 99 | 110 | 98 | 110 | 90 | 160 | 120 | 110 | 170 | 61
| 全窒素 |  | mg/L | 42 | - | - | - | 48 | 39 | 30 | 32 | 41 | 38 | 40 | 47 | 41 | 38 | 37 | 44 | 44 | 46 | 51 | 53 | 40 | 44 | 46 | 44 | 42 | 53 | 30
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 |  | mg/L | 27 | - | - | - | 31 | 24 | 17 | 20 | 24 | 26 | 24 | 31 | 27 | 27 | 25 | 32 | 30 | 34 | 36 | 36 | 29 | 34 | 31 | 28 | 28 | 36 | 17
| その他窒素 |  | mg/L | 15 | - | - | - | 17 | 16 | 12 | 12 | 18 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | 18 | 11
| 全りん |  | mg/L | 5.6 | - | - | - | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 6 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 7.6 | 4.5
放流水 | 水温 | 10時 | ℃ | 21.5 | 21.5 | 24 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29.5 | 28.5 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 24 | 30 | 19.5
| 透視度 | 10時 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | 10時 | - | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | - | 6.9 | 6.5
| BOD | 14時 | mg/L | 1 | - | 5.5 | - | 9.4 | - | - | - | <0.5 | - | 0.8 | - | <0.5 | - | 1 | - | 1.8 | - | 8.2 | - | 1 | - | 7.2 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 5.6 | 13 | <0.5 | <0.5 | 1 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | 5.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 8.4 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 6.4 | 2.3 | 2.8 | 13 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 0.9 | - | 4.4 | - | 12 | - | - | - | 0.6 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.7 | - | 2.1 | - | 8.7 | - | 0.9 | - | 13 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.9 | 2.7 | 4.9 | 5.6 | 11 | <0.5 | <0.5 | 1 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 5.2 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 8.4 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 8.9 | 2.3 | 2.7 | 11 | <0.5
| C-BOD | 14時 | mg/L | 0.8 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | - | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 0.6 | - | 0.7 | - | <0.5 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | <0.5
|  | 19時 | mg/L | 0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | - | - | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.6 | - | 1.4 | - | <0.5 | - | 0.8 | - | 0.5 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 1.7 | <0.5
| SS | 14時 | mg/L | [24 empty] | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 10時 | mg/L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 19時 | mg/L | [24 empty] | - | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
|  | 平均値 | mg/L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | bar: 2020-04-07 to 2021-03-16
| COD | 14時 | mg/L | 6.6 | - | 7 | - | 7.1 | - | - | - | 5.8 | - | 6.1 | - | 6.4 | - | 5.5 | - | 6.5 | - | 8.8 | - | 7.5 | - | 10 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 6.9 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 10 | 9.1 | 7.2 | 11 | 5.1
|  | 19時 | mg/L | 7.4 | - | 7.2 | - | 7.7 | - | - | - | 6.1 | - | 6.2 | - | 6.4 | - | 6.4 | - | 6.8 | - | 8.7 | - | 7.6 | - | 11 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 7 | 5.7 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 6 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 10 | 9.1 | 7.1 | 10 | 5.1
| 大腸菌群数 | 14時 | 個/cm3 | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | -
|  | 10時 | 個/cm3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 | 0
|  | 19時 | 個/cm3 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | -
|  | 平均値 | 個/cm3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0
| 全窒素 | 14時 | mg/L | 11 | - | 12 | - | 13 | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 9.9 | - | 11 | - | 11 | - | 17 | - | 13 | - | 16 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8.9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 20 | 8.9
|  | 19時 | mg/L | 12 | - | 13 | - | 14 | - | - | - | 11 | - | 12 | - | 10 | - | 14 | - | 12 | - | 19 | - | 15 | - | 20 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8.9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 18 | 13 | 14 | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 8.9
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 3.1 | <0.1 | 0.8 | 4.8 | <0.1
| その他窒素 | 10時 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | <0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | <0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.8 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 1.2 | <0.1
| 硝酸性窒素 | 10時 | mg/L | 11 | 11 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 11 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 12 | 11 | 8.8 | 8.2 | 11 | 9.6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 8.2
| 全りん | 14時 | mg/L | 0.83 | - | 0.7 | - | 0.63 | - | - | - | 0.15 | - | 0.62 | - | 0.75 | - | 1.1 | - | 1.6 | - | 1.3 | - | 1.8 | - | 1.9 | - | -
|  | 10時 | mg/L | 0.88 | 1.4 | 0.67 | 0.56 | 0.76 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0.21 | 0.76 | 0.67 | 0.7 | 0.98 | 1.2 | 0.91 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 0.15
|  | 19時 | mg/L | 1.1 | - | 0.68 | - | 0.55 | - | - | - | 0.15 | - | 0.76 | - | 0.63 | - | 1.3 | - | 1.7 | - | 1.4 | - | 2.3 | - | 2.5 | - | -
|  | 平均値 | mg/L | 0.94 | 1.4 | 0.68 | 0.56 | 0.65 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0.17 | 0.76 | 0.68 | 0.7 | 0.79 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.17
[5 empty] | ※4/21,5/12,5/26は流入水欠測 |  |  |  |  | ※放流水は8時に採取

## 玉津2_
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 玉津処理場
②
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
1-1系
反応タンク流入水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 8 | 4.5
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | - | 7.3 | 7
| BOD | mg/L | 100 | - | - | - | 96 | 93 | 62 | 87 | 130 | 100 | 92 | 120 | 110 | 72 | 76 | 120 | 100 | 120 | 150 | 130 | 130 | 120 | 100 | 120 | 110 | 150 | 62
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 62 | - | 61 | - | 59 | - | 70 | - | 48 | - | 75 | - | 68 | - | 71 | - | 73 | - | 70 | 66 | 75 | 48
| SS | mg/L | 47 | - | - | - | 49 | 45 | 34 | 30 | 63 | 48 | 50 | 47 | 62 | 48 | 43 | 52 | 38 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 63 | 48 | 63 | 30
| COD | mg/L | 53 | - | - | - | 60 | 51 | 38 | 40 | 70 | 47 | 56 | 57 | 61 | 51 | 51 | 58 | 57 | 59 | 91 | 70 | 63 | 65 | 60 | 72 | 59 | 91 | 38
| 全窒素 | mg/L | 35 | - | - | - | 46 | 34 | 24 | 26 | 33 | 34 | 30 | 36 | 36 | 31 | 31 | 35 | 37 | 40 | 44 | 42 | 34 | 40 | 39 | 34 | 35 | 46 | 24
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 26 | - | - | - | 36 | 25 | 19 | 20 | 23 | 25 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 29 | 32 | 29 | 32 | 32 | 24 | 27 | 36 | 19
| その他窒素 | mg/L | 9.5 | - | - | - | 9.9 | 9.5 | 5.1 | 6.5 | 10 | 8.6 | 6.9 | 9.1 | 10 | 7 | 6.5 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 15 | 9.5 | 5.3 | 8 | 6.8 | 10 | 8.5 | 15 | 5.1
| 全りん | mg/L | 4.4 | - | - | - | 6.4 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 4 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 3.4
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 2.9 | 3.2 | 2.7
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 160 | 170 | 160
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 90 | 100 | 100< | 90
| pH | - | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | - | 7 | 6.5
| C-BOD | mg/L | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 4 | <1 | 4 | <1
| COD | mg/L | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 5.6
| 全窒素 | mg/L | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 13 | 18 | 11
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 2.1 | 0.8 | 3.5 | 5.9 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | <0.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 4.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 6.6 | 0.9 | 2.4 | 6.9 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | <0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 8.8 | 10 | 7.9 | 9 | 7.4 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7.2 | 5.9 | 10 | 10 | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9.5 | 9.9 | 12 | 5.9
| 全りん | mg/L | 0.87 | 1.3 | 0.46 | 0.29 | 0.43 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.15 | 0.75 | 0.83 | 0.18 | 0.31 | 1.3 | 1.1 | 0.68 | 1.9 | 0.58 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.15
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | 0.86 | - | - | 0.58 | 0.86 | 0.23
1-2系
反応タンク流入水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | - | 7.3 | 7
| BOD | mg/L | 100 | - | - | - | 97 | 93 | 56 | 85 | 97 | 93 | 93 | 110 | 110 | 81 | 80 | 130 | 110 | 120 | 160 | 120 | 130 | 130 | 110 | 120 | 110 | 160 | 56
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 56 | - | 60 | - | 60 | - | 69 | - | 52 | - | 86 | - | 68 | - | 74 | - | 73 | - | 67 | 67 | 86 | 52
| SS | mg/L | 48 | - | - | - | 40 | 39 | 34 | 32 | 51 | 45 | 39 | 46 | 48 | 44 | 42 | 49 | 44 | 48 | 48 | 47 | 50 | 46 | 48 | 58 | 45 | 58 | 32
| COD | mg/L | 55 | - | - | - | 55 | 54 | 37 | 47 | 63 | 47 | 53 | 57 | 58 | 51 | 47 | 64 | 55 | 59 | 94 | 61 | 63 | 66 | 60 | 65 | 58 | 94 | 37
| 全窒素 | mg/L | 36 | - | - | - | 45 | 34 | 24 | 26 | 34 | 33 | 30 | 37 | 34 | 31 | 31 | 38 | 38 | 33 | 44 | 43 | 35 | 42 | 40 | 36 | 35 | 45 | 24
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 27 | - | - | - | 36 | 25 | 18 | 20 | 24 | 25 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 30 | 33 | 30 | 33 | 32 | 24 | 27 | 36 | 18
| その他窒素 | mg/L | 9.7 | - | - | - | 8.8 | 9.2 | 5.6 | 5.8 | 10 | 8.2 | 7.7 | 9.7 | 8 | 7.3 | 6.9 | 11 | 9.1 | 6.1 | 15 | 10 | 5.4 | 9.4 | 7.4 | 12 | 8.7 | 15 | 5.4
| 全りん | mg/L | 4.5 | - | - | - | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 5.7 | 5.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 3.1
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 2.6 | 3 | 2.2
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 160 | 170 | 160
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 86 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 55 | 100< | 98 | 100< | 55
| pH | - | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | - | 6.9 | 6.5
| C-BOD | mg/L | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 3.1 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 6 | 2 | <1 | 6 | <1
| COD | mg/L | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 7.2 | 8 | 8.1 | 8.8 | 8 | 8.9 | 9.5 | 13 | 11 | 7.9 | 13 | 5.5
| 全窒素 | mg/L | 12 | 11 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | 14 | 16 | 22 | 12 | 14 | 22 | 11
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 2.4 | 0.2 | 4 | 7.3 | 7 | 1.3 | 3.8 | <0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 8.6 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 11 | 0.1 | 2.8 | 11 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | <0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | <0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 9.1 | 10 | 8.9 | 8 | 7.8 | 11 | 6.7 | 10 | 9.1 | 9.9 | 10 | 8.2 | 10 | 11 | 9.8 | 8.6 | 9.4 | 11 | 9.1 | 15 | 12 | 13 | 8.5 | 11 | 9.9 | 15 | 6.7
| 全りん | mg/L | 0.83 | 1.4 | 0.36 | 0.16 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.12 | 0.71 | 0.68 | 0.44 | 0.57 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.82 | 1.1 | 0.46 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 0.12
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 0.81 | 1.3 | 0.08
※4/21,5/12,5/26は流入水欠測

## 玉津3_
水質等試験成績（処理可能項目） | [28 empty] | 玉津処理場
③
試料採取日 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 平均値 | 最大値 | 最小値
2-2系
反応タンク流入水 | 透視度 | 度 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5
| pH | - | 7 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | - | 7.4 | 7
| BOD | mg/L | 98 | - | - | - | 94 | 95 | 54 | 86 | 120 | 89 | 89 | 110 | 110 | 76 | 72 | 110 | 100 | 130 | 130 | 120 | 150 | 110 | 110 | 100 | 100 | 150 | 54
| 溶解性BOD | mg/L | - | - | - | - | - | 59 | - | 66 | - | 58 | - | 59 | - | 51 | - | 75 | - | 64 | - | 70 | - | 61 | - | 56 | 62 | 75 | 51
| SS | mg/L | 52 | - | - | - | 43 | 46 | 36 | 38 | 54 | 46 | 46 | 49 | 50 | 45 | 43 | 54 | 47 | 53 | 46 | 48 | 50 | 49 | 49 | 56 | 48 | 56 | 36
| COD | mg/L | 55 | - | - | - | 57 | 55 | 38 | 50 | 63 | 46 | 54 | 56 | 59 | 51 | 47 | 58 | 62 | 61 | 83 | 61 | 72 | 71 | 65 | 66 | 59 | 83 | 38
| 全窒素 | mg/L | 36 | - | - | - | 42 | 34 | 24 | 27 | 33 | 34 | 30 | 34 | 35 | 31 | 30 | 34 | 38 | 34 | 42 | 43 | 36 | 40 | 39 | 34 | 35 | 43 | 24
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 26 | - | - | - | 34 | 24 | 19 | 20 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 | 29 | 27 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32 | 24 | 26 | 34 | 19
| その他窒素 | mg/L | 9.7 | - | - | - | 8.3 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 10 | 8 | 6.7 | 8 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 8.7 | 9 | 6.6 | 11 | 11 | 5.9 | 8 | 7.2 | 9.5 | 8.2 | 11 | 5.2
| 全りん | mg/L | 4.6 | - | - | - | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 6 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 6.1 | 3.3
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2.6 | 3 | 2.2
| アルカリ度 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 160 | 160 | 160
| 揮発性有機酸 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | - | - | - | <5.0 | - | - | <5.0 | <5.0 | <5.0
処理水 | 透視度 | 度 | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100< | 100<
| pH | - | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | - | 6.9 | 6.4
| C-BOD | mg/L | 1.6 | 0.8 | <0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.8 | <0.5
| SS | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | <1 | 3 | <1
| COD | mg/L | 7.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 8.4 | 7.3 | 7.7 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.7 | 10 | 9.4 | 7.3 | 10 | 5.1
| 全窒素 | mg/L | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 20 | 12 | 13 | 12 | 16 | 9.7 | 13 | 20 | 9.7
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | mg/L | 0.8 | <0.1 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | 1.4 | <0.1 | 0.4 | 3.7 | 2.4 | <0.1 | 1.3 | 3.9 | 2.6 | 9.4 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 9.4 | <0.1
| その他窒素 | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.1
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1
| 硝酸性窒素 | mg/L | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9.9 | 11 | 12 | 11 | 7.2 | 8.6 | 11 | 8.6 | 6.8 | 9.8 | 8.2 | 7.4 | 12 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 12 | 6.8
| 全りん | mg/L | 0.99 | 1.3 | 0.7 | 0.77 | 0.58 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.15 | 0.63 | 0.41 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 0.15
| りん酸態りん | mg/L | - | - | - | 0.71 | - | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.1 | 1.6 | 0.57
※4/21,5/12,5/26は流入水欠測