## 第1回
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和２年度 第１回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2020-05-15
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 公定規格 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） |  | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 21.5 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1.2 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 600 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11.2(21℃) | - | 10.4(21℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | - | - | 0.05未満 | 15以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | - | - | 2未満 | 150以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.1以下 | 0.004未満 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | - | - | 36 | 150以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.3以下 | 0.005未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | - | 1未満 | 250以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | - | - | 16 | 150以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.3以下 | 0.002未満 | 0.01以下
有機リン | - | － | - | － | - | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 50以下 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | 0.0005未満 | 0.003以下 | 0.0003未満 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | 0.007 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 28 | 4,000以下 | - | － | - | 0.1未満 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 16 | 4,000以下 | - | － | - | 0.2 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 18.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 18.2 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 26.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.8 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 11.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | 0.06 | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## 第2回
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和２年度 第２回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2020-08-20
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 公定規格 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） |  | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 19.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 0.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 630 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 10.8(23℃) | - | 9.8(26℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | - | - | 0.06 | 15以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | - | - | 2 | 150以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.1以下 | 0.004未満 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | - | - | 46 | 150以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.3以下 | 0.005未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | - | 1未満 | 250以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | - | - | 19 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | - | － | - | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 50以下 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | 0.0005未満 | 0.003以下 | 0.0003未満 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 150以下 | mg/L | 0.018 | 0.3以下 | 0.043 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 36 | 4,000以下 | - | － | - | 0.1未満 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 27 | 4,000以下 | - | － | - | 0.6 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 12.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 19.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 25.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 6.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 10.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## 第3回
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和２年度 第３回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2020-11-18
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 公定規格 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） |  | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20.2 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 0.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 720 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 10.8(19℃) | - | 10.0(19℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | - | - | 0.05未満 | 15以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | - | - | 2 | 150以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.1以下 | 0.004未満 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | - | - | 35 | 150以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.3以下 | 0.005未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | - | 1未満 | 250以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | - | - | 17 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | - | － | - | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 50以下 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | 0.0005未満 | 0.003以下 | 0.0003未満 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 150以下 | mg/L | 0.007 | 0.3以下 | 0.025 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 41 | 4,000以下 | - | － | - | 0.1未満 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 31 | 4,000以下 | - | － | - | 0.4 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 16.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 18.8 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 26.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 10.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## 第4回
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和２年度 第４回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2021-02-18
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 公定規格 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） |  | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 680 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11.2(19℃) | - | 9.8(18℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | - | - | 0.05未満 | 15以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | - | - | 2未満 | 150以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.1以下 | 0.004未満 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | - | - | 22 | 150以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.3以下 | 0.005未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | - | 1未満 | 250以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | - | - | 23 | 150以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.3以下 | 0.005 | 0.01以下
有機リン | - | － | - | － | - | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | 1未満 | 50以下 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | 0.0005未満 | 0.003以下 | 0.0003未満 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | 1 | 150以下 | mg/L | 0.005 | 0.3以下 | 0.009 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 48 | 4,000以下 | - | － | - | 0.1未満 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 31 | 4,000以下 | - | － | - | 0.6 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 26.2 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 15 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 27.5 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 4.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 10.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## 平均
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
[8 empty] | 試料採取日： | 平均
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 公定規格 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） |  | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 660 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11 | - | 10 | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | - | - | 0.05未満 | 15以下 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | - | - | 2未満 | 150以下 | mg/L | 0.004未満 | 0.1以下 | 0.004未満 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | - | - | 35 | 150以下 | mg/L | 0.005未満 | 0.3以下 | 0.005未満 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | - | - | 1未満 | 250以下 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | - | - | 19 | 150以下 | mg/L | 0.002未満 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
有機リン | - | - | - | － | - | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | - | - | 1未満 | 50以下 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 | 0.01未満 | 検出されないこと
PCB | - | - | - | － | - | mg/L | 0.0005未満 | 0.003以下 | 0.0003未満 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | - | - | － | - | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | - | - | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | - | - | 1未満 | 150以下 | mg/L | 0.005 | 0.3以下 | 0.019 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | - | - | 38 | 4,000以下 | - | － | - | 0.1未満 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | - | - | 26 | 4,000以下 | - | － | - | 0.4 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 18.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 18 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 26.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 10.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。