## 1号炉_8月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2020/8/7
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・１号炉 （Ｂパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 191990 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 5712 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 890 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 18700 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 6121 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 117590 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12266 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19800 |  | 19400 |  | 17400 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11400 |  | 11300 |  | 16600 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 42.5 |  | 41.9 |  | 4.7 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 228 |  | 213 |  | 76 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 6.7 |  | 7.2 |  | 11.9 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 26 |  | 0.015 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 16 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 99.9 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_9月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2020/9/7
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・１号炉 （Ａパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 182380 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 5639 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1161 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 16750 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 6319 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 112770 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11657 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19100 |  | 18200 |  | 15900 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11000 |  | 10500 |  | 15300 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 42.4 |  | 42.3 |  | 4.1 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 227 |  | 210 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.2 |  | 7.7 |  | 12.4 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 23 |  | 0.017 |  | <0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 15 |  | 0.011 |  | <0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 12.5
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.03 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 1 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 1 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 85 |  | 4 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 85 |  | 3.1 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | <0.001 |  | 0.94 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 76.8 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_2月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/2/1
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・１号炉 （Aパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 201620 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 2344 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 749 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 22270 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 4899 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 120020 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12806 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19700 |  | 20100 |  | 22600 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 12200 |  | 12800 |  | 22000 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 38.1 |  | 36.3 |  | 2.4 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 227 |  | 214 |  | 80 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 10.5 |  | 9.1 |  | 14.1 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 19 |  | 0.014 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 13 |  | 0.01 |  | 0.002 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 14.1
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.11 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 180 |  | 4.8 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 180 |  | 2.6 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.001 |  | 2.2 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 72.9 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 0.02 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_7月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2020/7/13
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・２号炉 （Aパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 192070 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 2928 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1585 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 25360 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5698 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 117630 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 9910 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 20200 |  | 20000 |  | 19800 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11900 |  | 12700 |  | 19300 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 41.1 |  | 36.7 |  | 2.6 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 222 |  | 207 |  | 77 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.9 |  | 8.5 |  | 13.2 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 25 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 17 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.2
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 92 |  | 1.7 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 92 |  | 1.5
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.004 |  | 0.25 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 142 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_11月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2020/11/9
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・２号炉 （Ｂパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 210710 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 2845 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 928 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 28500 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5290 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 126760 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 13973 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 20300 |  | 20000 |  | 20800 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 12000 |  | 12500 |  | 20300 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.8 |  | 37.6 |  | 2.6 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 227 |  | 211 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.7 |  | 7.8 |  | 13.4 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 21 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 14 |  | <0.001 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_12月
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2020/12/10
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・２号炉 （Aパターン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 201580 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 2678 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 582 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 24360 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5100 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 124780 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 13423 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 18900 |  | 20200 |  | 23500 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 13700 |  | 12800 |  | 23000 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 27.4 |  | 36.7 |  | 2.3 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 224 |  | 210 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 9.2 |  | 8.6 |  | 14 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 20 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 15 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.9
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.05 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 88 |  | 2 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 88 |  | 1.9 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | <0.001 |  | 0.12 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 66.8 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_平均
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・１号炉
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 192000 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 4565 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 933 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 19240 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5780 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 116790 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12243 | kｇ/日
ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19500 | 0 | 19200 | 0 | 18600 | 0 | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 18000 | 0 | －
排ガス水分 |  | ％ | 41 | 0 | 40.2 | 0 | 3.7 | 0 | －
排ガス温度 |  | ℃ | 227 | 0 | 212 | 0 | 78 | 0 | －
酸素濃度 |  | ％ | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 12.8 | 0 | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 23 | 0 | 0.015 | 0 | <0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 | 0 | 0 | 0 | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.3
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 133 |  | 4.4 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 133 |  | 2.9 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | <0.001 |  | 1.6 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 74.9 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 0.02 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_平均
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均
測 定 対 象 炉 |  |  | 東 部 Ｓ Ｃ ・２号炉
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 201450 | kｇ/日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 2817 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1032 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 26070 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5363 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 123060 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12435 | kｇ/日
ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19800 |  | 20100 |  | 21400 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 12500 |  | 12700 |  | 20900 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 36.4 |  | 37 |  | 2.5 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 224 |  | 209 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 8.3 |  | 8.3 |  | 14 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 22 |  | 0.001 |  | <0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 15 |  | <0.001 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  | 0 |  | － |  | －
窒素酸化物※ |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 4 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 9
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 4 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.08 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.05 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 1 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 90 |  | 1.2 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 90 |  | 1.1 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.002 |  | 0.12 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 69.6 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）