## 東灘（R3)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 2795 | 2422 | 2692 | 2675 | 2801 | 2967 | 2640 | 2735 | 2896 | 2607 | 2970 | 3027 | 2766.9534
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 消化タンク投入量 |  | m3/日 | 330 | 300 | 356 | 343 | 338 | 321 | 303 | 299 | 353 | 286 | 363 | 337 | 327.1342
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | スイーツ調整用の余剰濃縮 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 合計 |  | m3/日 | 330 | 300 | 356 | 343 | 338 | 321 | 303 | 299 | 353 | 286 | 363 | 337 | 327.1342
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 2465 | 2122 | 2336 | 2332 | 2463 | 2646 | 2337 | 2436 | 2543 | 2321 | 2607 | 2690 | 2439.8192
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 8.4697 | 8.0733 | 7.5618 | 7.7988 | 8.287 | 9.243 | 8.7129 | 9.1472 | 8.204 | 9.1154 | 8.1818 | 8.9822 | 8.4825
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.6876 | 12.3629 | 14.4501 | 14.0298 | 12.504 | 13.8953 | 12.9526 | 12.6753 | 15.1906 | 12.6914 | 15.7782 | 14.8677 | 13.7414
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.5035 | 12.51 | 14.6138 | 14.3031 | 13.6721 | 13.0326 | 12.9381 | 12.6328 | 14.6672 | 12.4982 | 15.6453 | 14.8111 | 13.8053
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.8929 | 10.302 | 11.9468 | 11.6284 | 11.0129 | 10.4782 | 10.4993 | 10.3841 | 12.1297 | 10.486 | 13.0482 | 12.2858 | 11.329
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.4658
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 |  | 消化槽投入固形物量（合計） |  | ｔ/日 | 26.719 | 23.7088 | 25.1244 | 26.5932 | 21.6581 | 23.8007 | 26.6339 | 23.096 | 26.9562 | 23.7606 | 26.9022 | 27.5268 | 25.1984
管理月報 | 消化槽 |  | 生汚泥 |  | ｔ/日 | 12.3034 | 11.6992 | 10.3053 | 12.2484 | 9.24 | 12.4327 | 15.7026 | 12.9559 | 14.1588 | 11.175 | 11.2138 | 12.6717 | 12.1854
管理月報 | 消化槽 |  | 余剰汚泥 |  | ｔ/日 | 14.4156 | 12.0096 | 14.8191 | 14.3448 | 12.4182 | 11.368 | 10.9312 | 10.14 | 12.7974 | 12.5856 | 15.6884 | 14.8551 | 13.013
管理月報 | 消化槽 |  | スイーツ汚泥 |  | ｔ/日 | [12 empty] | -
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 158 | 102 | 154 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2164
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 119 | 72 | 135 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.674
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 計 |  | m3/日 | 277 | 174 | 289 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8904
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 196 | 186 | 152 | 134 | 225 | 295 | 315 | 293 | 273 | 253 | 246 | 228 | 232.8822
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 111 | 109 | 105 | 102 | 151 | 129 | 123 | 111 | 135 | 141 | 182 | 168 | 130.3425
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 計 |  | m3/日 | 307 | 295 | 257 | 236 | 376 | 424 | 438 | 404 | 408 | 394 | 428 | 396 | 363.2247
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 188 | 169 | 151 | 186 | 215 | 274 | 302 | 274 | 240 | 247 | 248 | 227 | 226.6301
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮+スイーツ+グリーン） |  | m3/日 | 98 | 107 | 121 | 130 | 156 | 151 | 133 | 129 | 173 | 147 | 182 | 170 | 141.2658
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 98 | 107 | 121 | 128 | 156 | 151 | 133 | 129 | 173 | 147 | 182 | 170 | 141.0959
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（スイーツ・グリーン） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16986
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 計 |  | m3/日 | 286 | 276 | 272 | 316 | 371 | 425 | 435 | 403 | 413 | 394 | 430 | 397 | 367.8959
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 滞留日数 |  | 日 | 4月: 36.1011; 5月: 57.4713; 6月: 34.6021; 7月: 37.594 | 13.8853
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4月: 3.1829; 5月: 3.2262; 6月: 3.1192; 7月: 3.27 | 1.0697
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 4月: 8.8166; 5月: 5.6136; 6月: 9.0145; 7月: 8.6982 | 2.6811
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 4月: 7.2673; 5月: 4.6659; 6月: 7.4804; 7月: 7.2077 | 2.2206
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4月: 4.8337; 5月: 2.9493; 6月: 4.9708; 7月: 4.4821 | 1.437
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4月: 3.4077; 5月: 2.0704; 6月: 3.4671; 7月: 3.1913 | 1.0119
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4月: 3.8596; 5月: 2.5955; 6月: 4.0133; 7月: 4.0165 | 1.2086
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 有機物減少率 |  | ％ | 4月: 53.1089; 5月: 55.6267; 6月: 53.6507; 7月: 55.7245 | 18.232
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化有機物比 |  |  | 4月: 0.705; 5月: 0.702; 6月: 0.6975; 7月: 0.712 | 0.23537
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化無機物比 |  |  | 4月: 0.295; 5月: 0.298; 6月: 0.3025; 7月: 0.288 | 0.098879
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物比 |  |  | 4月: 0.82427; 5月: 0.83118; 6月: 0.82983; 7月: 0.82864 | 0.27692
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入無機物比 |  |  | 4月: 0.17573; 5月: 0.16882; 6月: 0.17017; 7月: 0.17136 | 0.057322
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化率 |  | ％ | 4月: 49.0506; 5月: 52.1519; 6月: 52.7154; 7月: 48.877 | 16.9449
管理月報 | 消化槽 | 1号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | 0
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 滞留日数 |  | 日 | 32.5733 | 33.8983 | 38.9105 | 42.3729 | 26.5957 | 23.5849 | 22.8311 | 24.7525 | 24.5098 | 25.3807 | 23.3645 | 25.2525 | 28.6984
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.0383 | 3.1549 | 3.0108 | 3.2757 | 2.8811 | 2.7555 | 3.0294 | 2.818 | 3.2216 | 2.999 | 3.1375 | 3.468 | 3.067
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.3277 | 9.3069 | 7.7379 | 7.7307 | 10.833 | 11.6832 | 13.2689 | 11.3848 | 13.1441 | 11.8163 | 13.4284 | 13.7334 | 11.1091
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.6954 | 7.7428 | 6.4354 | 6.405 | 8.8063 | 9.5157 | 10.8358 | 9.4654 | 11.051 | 10.0128 | 11.3389 | 11.6268 | 9.2376
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.787 | 5.487 | 4.6389 | 4.2952 | 7.2568 | 7.9288 | 7.4898 | 7.2922 | 7.2012 | 6.5207 | 7.0406 | 7.3656 | 6.5223
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.129 | 3.8793 | 3.3005 | 3.0668 | 5.1886 | 5.7048 | 5.3664 | 5.2504 | 5.2209 | 4.7862 | 5.1819 | 5.4284 | 4.7059
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 3.5664 | 3.8635 | 3.1348 | 3.3383 | 3.6177 | 3.811 | 5.4694 | 4.215 | 5.8301 | 5.2266 | 6.157 | 6.1984 | 4.5317
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 有機物減少率 |  | ％ | 46.3446 | 49.8978 | 48.7125 | 52.1193 | 41.0805 | 40.049 | 50.475 | 44.5309 | 52.7564 | 52.1992 | 54.2999 | 53.3109 | 48.8124
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7135 | 0.707 | 0.7115 | 0.714 | 0.715 | 0.7195 | 0.7165 | 0.72 | 0.725 | 0.734 | 0.736 | 0.737 | 0.72068
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2865 | 0.293 | 0.2885 | 0.286 | 0.285 | 0.2805 | 0.2835 | 0.28 | 0.275 | 0.266 | 0.264 | 0.263 | 0.27932
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物比 |  |  | 0.82501 | 0.83194 | 0.83167 | 0.82852 | 0.81291 | 0.81448 | 0.81664 | 0.83141 | 0.84076 | 0.84737 | 0.8444 | 0.84661 | 0.83092
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入無機物比 |  |  | 0.17499 | 0.16806 | 0.16833 | 0.17148 | 0.18709 | 0.18552 | 0.18336 | 0.16859 | 0.15924 | 0.15263 | 0.1556 | 0.15339 | 0.16908
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化率 |  | ％ | 47.1764 | 51.2563 | 50.0858 | 48.3289 | 42.2628 | 41.5747 | 43.2521 | 47.8573 | 50.0665 | 50.2989 | 48.6255 | 49.2268 | 47.5008
管理月報 | 消化槽 | 2号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0.0558 | 0.7942 | 0.1274 | 1.4089 | 1.683 | 1.6929 | 1.2635 | 1.1825 | 1.2082 | 0.0987 | 0 | 0.79707
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 滞留日数 |  | 日 | 34.965 | 36.2319 | 36.7647 | 31.6456 | 26.9542 | 23.5294 | 22.9885 | 24.8139 | 24.2131 | 25.3807 | 23.2558 | 25.1889 | 28.0111
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 2.9981 | 3.1842 | 3.078 | 3.2166 | 2.9178 | 2.8512 | 3.0724 | 2.906 | 3.3443 | 3.0316 | 3.1334 | 3.4744 | 3.102
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.5747 | 8.7883 | 8.3721 | 10.1643 | 10.8252 | 12.1175 | 13.365 | 11.7112 | 13.8122 | 11.9444 | 13.4738 | 13.7934 | 11.4082
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.0761 | 7.3086 | 6.9532 | 8.4301 | 8.7965 | 9.8562 | 10.911 | 9.7267 | 11.5816 | 10.1179 | 11.3779 | 11.6756 | 9.4806
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.8763 | 4.6092 | 4.7328 | 5.5458 | 6.6223 | 7.5863 | 7.2428 | 6.4681 | 7.1655 | 6.5995 | 7.095 | 7.4636 | 6.3323
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.4305 | 3.2449 | 3.3319 | 3.9791 | 4.6555 | 5.4166 | 5.1532 | 4.5536 | 5.1377 | 4.8077 | 5.2042 | 5.4559 | 4.5292
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 3.6456 | 4.0637 | 3.6213 | 4.451 | 4.1409 | 4.4396 | 5.7578 | 5.1732 | 6.4439 | 5.3102 | 6.1737 | 6.2197 | 4.9514
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 有機物減少率 |  | ％ | 51.52 | 55.6016 | 52.0809 | 52.7987 | 47.0751 | 45.044 | 52.7706 | 53.185 | 55.6392 | 52.483 | 54.2606 | 53.2709 | 52.1452
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7035 | 0.704 | 0.704 | 0.7175 | 0.703 | 0.714 | 0.7115 | 0.704 | 0.717 | 0.7285 | 0.7335 | 0.731 | 0.71422
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2965 | 0.296 | 0.296 | 0.2825 | 0.297 | 0.286 | 0.2885 | 0.296 | 0.283 | 0.2715 | 0.2665 | 0.269 | 0.28578
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物比 |  |  | 0.82523 | 0.83162 | 0.83051 | 0.82938 | 0.81259 | 0.81339 | 0.81639 | 0.83055 | 0.83851 | 0.84709 | 0.84445 | 0.84646 | 0.83046
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入無機物比 |  |  | 0.17477 | 0.16838 | 0.16949 | 0.17062 | 0.18741 | 0.18661 | 0.18361 | 0.16945 | 0.16149 | 0.15291 | 0.15555 | 0.15354 | 0.16954
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化率 |  | ％ | 49.7491 | 51.8454 | 51.4639 | 47.7519 | 45.4093 | 42.7236 | 44.5332 | 51.4773 | 51.2055 | 51.5636 | 49.2993 | 50.7069 | 48.9761
管理月報 | 消化槽 | 3号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0.9964 | 0.15804
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥 濃度（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 1.7783 | 1.7417 | 1.755 | 1.7533 | 1.8575 | 1.8275 | 1.6875 | 1.705 | 1.75 | 1.665 | 1.6475 | 1.87 | 1.7539
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物比（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 70.7333 | 70.4333 | 70.4333 | 71.45 | 70.9 | 71.675 | 71.4 | 71.2 | 72.1 | 73.125 | 73.475 | 73.4 | 71.6866
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 277 | 174 | 289 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8904
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 307 | 292 | 213 | 229 | 303 | 334 | 339 | 334 | 341 | 321 | 422 | 396 | 318.6493
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | m3/日 | 0 | 3 | 44 | 7 | 73 | 90 | 99 | 70 | 67 | 73 | 6 | 0 | 44.5753
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | m3/日 | 286 | 276 | 272 | 316 | 371 | 425 | 435 | 403 | 413 | 394 | 372 | 344 | 358.9452
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 8.9507
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 12471 | 10657 | 10325 | 9655 | 8376 | 9375 | 9949 | 10470 | 11189 | 10795 | 11490 | 11414 | 10504.2055
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化温度 |  | ℃ | 4月: 40.75; 5月: 40.65; 6月: 40.75; 7月: 40.8 | 40.7375
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.7 | 40.65 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.85 | 40.8 | 40.8 | 40.65 | 40.75 | 40.6 | 40.6 | 40.7338
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.85 | 40.75 | 40.75 | 40.7 | 40.75 | 40.7 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.9 | 40.85 | 40.75 | 40.7703
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 14.3345 | 14.3047 | 12.6222 | 11.8032 | 11.2129 | 11.0424 | 11.3963 | 12.974 | 13.6285 | 13.6992 | 13.3916 | 14.3934 | 12.8979
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.46675 | 0.4495 | 0.41096 | 0.36306 | 0.38674 | 0.3939 | 0.37355 | 0.45333 | 0.41508 | 0.45432 | 0.4271 | 0.41465 | 0.41718
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.1264 | 1.0128 | 0.95873 | 0.81783 | 1.0796 | 1.1363 | 0.88615 | 1.1152 | 0.9116 | 1.0245 | 0.93182 | 0.91915 | 0.99285
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 73.8913 | 57.5622 | 59.5554 | 50.2464 | 43.7238 | 50.2344 | 59.2717 | 62.9203 | 66.8667 | 69.5272 | 74.7176 | 71.2235 | 61.5375
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 77.5683 | 72.7377 | 55.9921 | 53.8255 | 66.7795 | 88.4792 | 81.5256 | 72.9046 | 62.7079 | 90.1082 | 76.8059 | 77.613 | 73.0496
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 3~4 | 3~4 | 3~5 | 3~4 | 3~4 | 4~5 | 3~6 | 2~5 | 3~5 | 2~5 | 3~5 | 2~4 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 890 | 778 | 825 | 838 | 946 | 952 | 1108 | 970 | 923 | 839 | 943 | 810 | 901.4137
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 69.42 | 57.19 | 63.21 | 61.17 | 66.09 | 69.23 | 78.93 | 68.84 | 72.79 | 66.13 | 76.12 | 70.12 | 68.212
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 694.2 | 571.9 | 632.1 | 611.7 | 660.9 | 692.3 | 789.3 | 688.4 | 727.9 | 661.3 | 761.2 | 701.2 | 682.12
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | ベルト | m3/日 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.0548
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | スクリュー | m3/日 | 886 | 775 | 822 | 834 | 942 | 948 | 1096 | 966 | 901 | 839 | 943 | 810 | 896.3589
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 14.208 | 11.8002 | 13.1116 | 12.1219 | 12.9725 | 14.5284 | 15.7229 | 13.5959 | 14.1317 | 11.8207 | 13.7111 | 13.1225 | 13.3964
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 80.5075 | 62.1227 | 73.0693 | 64.0081 | 65.5443 | 75.0202 | 89.4259 | 78.0925 | 81.0023 | 72.7923 | 85.1252 | 78.1006 | 75.307
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS（計算） | 貯留槽TSで代用 | ％ | 1.685 | 1.69 | 1.675 | 1.66 | 1.68 | 1.685 | 1.685 | 1.56 | 1.65 | 1.58 | 1.6 | 1.71 | 1.6555
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率 | BPケーキ含む | 倍 | 12.8205 | 13.6038 | 13.0517 | 13.6995 | 14.3138 | 13.7513 | 14.0378 | 14.0906 | 12.6803 | 12.6871 | 12.3883 | 11.5516 | 13.2276
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（SP計算） |  | ％ | 79.0455 | 77.6993 | 78.7942 | 77.941 | 76.6742 | 77.5242 | 77.056 | 78.678 | 79.7052 | 80.5557 | 80.7733 | 80.8393 | 78.7603
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 11413.9 | 11212.6 | 10498 | 10828 | 11854 | 11481 | 14034 | 10480 | 11500 | 10681 | 10633 | 10345 | 134960.5
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 22 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 72 | 24 | 139 | 0 | 0 | 0 | 365
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 11391.9 | 11189.6 | 10479 | 10805 | 11832 | 11460 | 13962 | 10456 | 11361 | 10681 | 10633 | 10345 | 134595.5
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 68916.44 | 63064.12 | 63809.88 | 69535.8 | 77096.1 | 80314.56 | 98002.66 | 71834.7 | 74068.82 | 66946.18 | 82167.9 | 87892.24 | 903649.4
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 741.02 | 703.1 | 650.96 | 797.9 | 832.66 | 736.28 | 2520.1 | 823.18 | 4577.26 | 7.9 | 0 | 0 | 12390.36
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 68175.42 | 62361.02 | 63158.92 | 68737.9 | 76263.44 | 79578.28 | 95482.56 | 71011.52 | 69491.56 | 66938.28 | 82167.9 | 87892.24 | 891259.04
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 21584.16 | 22263.24 | 20933.4 | 18626.76 | 20729.28 | 21855 | 22252.2 | 21925.2 | 22368.96 | 22495.68 | 20017.32 | 22576.92 | 257628.12
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 51899.4 | 52268.4 | 53170.08 | 62444.52 | 61965.24 | 51140.28 | 49265.16 | 46962.96 | 49073.88 | 50825.88 | 42204.96 | 53962.92 | 625183.68
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | 0 | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | PAC使用量 |  | kg | 2753.28 | 8404.2 | 24804.36 | 22424.16 | 21381.6 | 29228.52 | 26406.48 | 26950.32 | 30824.04 | 32983.08 | 27742.8 | 32654.04 | 286556.88
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.19 | 1.3 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.21 |  |  |  | 0.89742
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.52 | 2.41 | 2.39 | 2.44 | 2.31 | 2.47 | 2.6 | 2.52 | 2.41 | 2.4894
管理月報（薬品等） | 添加率 | 1号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% |  |  |  |  | 2.5 | 2.45 | 2.47 | 2.26 | 2.42 | 2.6 | 2.54 | 2.41 | 1.6351
管理月報（薬品等） | 添加率 | 2号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.76 | 2.96 | 2.73 | 2.71 | 2.56 | 2.49 | 2.38 | 2.25 | 2.43 | 2.6 | 2.43 | 2.32 | 2.5526
管理月報（薬品等） | 添加率 | 3号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.56 | 2.76 | 2.54 | 2.51 | 2.39 | 2.35 | 2.38 | 2.28 | 2.54 | 2.65 | 2.54 | 2.43 | 2.4945
管理月報（薬品等） | 添加率 | 4号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.57 | 2.57 | 2.5 | 2.48 | 2.34 | 2.3 | 2.36 | 2.29 | 2.37 | 2.54 | 2.47 | 2.33 | 2.4264
管理月報（薬品等） | 添加率 | 5号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.35 | 2.6 | 2.41 | 2.4 | 2.32 | 2.36 | 2.57 | 2.44 | 2.54 | 2.57 | 2.67 | 2.73 | 2.4964
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 40 | 39.6 | 40.1 | 40.7 | 42 | 40.8 | 41 | 42.6 | 39.8 |  |  |  | 30.6879
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 16 | 15.5 | 16.6 | 16.7 | 15.7 | 15.1 | 16.3 | 19.5 | 20.5 | 16.4501
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6485
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.0679
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3734
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.40121 | 0.38218 | 0.42597 | 0.41255 | 0.38843 | 0.40726 | 0.44399 | 0.42239 | 0.41669 | 0.44728 | 0.44791 | 0.45237 | 0.42053
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.3545 | 0.34039 | 0.37252 | 0.35778 | 0.33587 | 0.3553 | 0.39014 | 0.37443 | 0.37032 | 0.39716 | 0.39636 | 0.40112 | 0.37035
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.056359 | 0.055741 | 0.058321 | 0.05831 | 0.058636 | 0.057657 | 0.060303 | 0.056724 | 0.056669 | 0.055153 | 0.058605 | 0.058218 | 0.057552
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 本場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.11533 | 0.10768 | 0.11551 | 0.098827 | 0.095403 | 0.10337 | 0.1031 | 0.10503 | 0.10253 | 0.10846 | 0.11302 | 0.1126 | 0.10665
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 分場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10655 | 0.11854 | 0.14019 | 0.10655 | 0.12067 | 0.11725 | 0.1363 | 0.13985 | 0.14434 | 0.15219 | 0.14794 | 0.14648 | 0.13133
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 本場 |  |  | m3 | 1506420 | 1664040 | 1550260 | 1664560 | 1718000 | 1615240 | 1538520 | 1489610 | 1540070 | 1466020 | 1306730 | 1486790 | 18546260
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場1系 |  |  | m3 | 1124530 | 1158520 | 1091460 | 1113290 | 1098550 | 999110 | 610040 | 621310 | 668800 | 616690 | 555330 | 529020 | 10186650
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場2系 |  |  | m3 | 1122340 | 1195140 | 1094853 | 1129200 | 1146520 | 1038240 | 871600 | 631580 | 677220 | 629810 | 469950 | 442180 | 10448633
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場3系 |  |  | m3 | 1290010 | 1295110 | 1138410 | 1253360 | 1202230 | 1152400 | 1305390 | 1295630 | 1335580 | 1237140 | 1214090 | 1526860 | 15246210
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場4系 |  |  | m3 | 251420 | 575710 | 507990 | 710320 | 970200 | 1005090 | 1124670 | 1184950 | 1186750 | 1084260 | 964120 | 1223960 | 10789440

## PI（R3)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 汚泥圧送量 |  | m3/日 | 151 | 153 | 153 | 148 | 154 | 157 | 146 | 148 | 162 | 159 | 166 | 181 | 156.4685
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 固形物量（①＋②）・・・③ | t/ 日 | 1.4655 | 1.698 | 1.4632 | 1.7427 | 1.5416 | 1.6197 | 1.4502 | 1.5323 | 1.4936 | 1.8365 | 1.6548 | 1.7303 | 1.6028
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥固形物量（東部へ）・・④ | t/ 日 | 1.4345 | 1.3923 | 1.354 | 1.369 | 1.5708 | 1.311 | 1.3578 | 1.4652 | 1.5714 | 1.3435 | 1.5272 | 1.5837 | 1.4399
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥有機物量 | t/ 日 | 1.1935 | 1.125 | 1.0785 | 1.0432 | 1.1781 | 1.0284 | 1.0448 | 1.1399 | 1.2956 | 1.0889 | 1.2363 | 1.2947 | 1.1452
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 処理水量あたり固形物④ | g/m3 | 153.6032 | 141.7965 | 139.6792 | 127.6338 | 137.5482 | 123.2559 | 143.4397 | 156.0051 | 168.8044 | 155.7739 | 183.3814 | 182.0193 | 150.8999
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 5748 | 5796 | 6492 | 7248 | 8028 | 7068 | 6996 | 5772 | 6576 | 6156 | 5856 | 6072 | 77808
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 4500 | 6348 | 6120 | 3264 | 4584 | 7944 | 8916 | 6900 | 4680 | 6000 | 7860 | 4740 | 71856
管理月報（薬品等） | 使用量 | 塩化第二鉄使用量⇒【比重：1.4】×使用容積 |  | kg | 448 | 504 | 490 | 490 | 504 | 476 | 476 | 476 | 518 | 532 | 448 | 546 | 5908
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 2.4618 | 2.285 | 2.6787 | 2.6157 | 2.7213 | 2.6582 | 2.8609 | 2.4582 | 2.7345 | 2.7627 | 3.0135 | 2.7012 | 2.6608
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 0.85028 | 1.1041 | 1.1141 | 0.51967 | 0.68552 | 1.3181 | 1.6086 | 1.2965 | 0.85858 | 1.188 | 1.7845 | 0.93029 | 1.0988
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.74674 | 0.70488 | 0.75902 | 0.71534 | 0.70209 | 0.71248 | 0.76567 | 0.76122 | 0.79786 | 0.84574 | 0.88559 | 0.8274 | 0.76797
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.70601 | 0.6632 | 0.68978 | 0.63539 | 0.62082 | 0.64302 | 0.70101 | 0.69874 | 0.71321 | 0.74787 | 0.78136 | 0.75561 | 0.69577
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.10485 | 0.10316 | 0.10219 | 0.097357 | 0.095706 | 0.094641 | 0.1024 | 0.10172 | 0.1018 | 0.1051 | 0.11073 | 0.10586 | 0.10207
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.19758 | 0.17968 | 0.17975 | 0.16491 | 0.14921 | 0.16119 | 0.18518 | 0.1889 | 0.1948 | 0.21143 | 0.22116 | 0.21533 | 0.18721

## 鈴蘭台（R3)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 送泥 | 高段生 | 西部送泥量 | m3/日 | 18.7 | 16.2 | 17.4 | 14.1 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 23 | 24.3 | 23 | 17.6819
管理月報 | 送泥 | 低段生 | 西部送泥量 | m3/日 | 16.7 | 11.4 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 11.4 | 12.6 | 12.4 | 20.1 | 32.5 | 37.5 | 17.6677
管理月報 | 送泥 | 分場生 | 西部送泥量 | m3/日 | 14.7 | 12.6 | 12.9 | 9.5 | 7.4 | 10.1 | 12 | 12.6 | 13.3 | 18.2 | 20.8 | 19.2 | 13.5605
管理月報 | 送泥 | 高段余剰 | 西部送泥量 | m3/日 | 63 | 46 | 67.9 | 54.8 | 56.4 | 60.6 | 62.5 | 58.1 | 60.3 | 75.3 | 78.3 | 67.8 | 62.4562
管理月報 | 送泥 | 低段余剰 | 西部送泥量 | m3/日 | 51 | 42.1 | 48.4 | 50.9 | 49.7 | 52.2 | 59.2 | 55.9 | 56.6 | 65 | 59.6 | 52.7 | 53.5781
管理月報 | 送泥 | 分場余剰 | 西部送泥量 | m3/日 | 60.4 | 53.1 | 59.2 | 58.7 | 61.9 | 62.9 | 63.1 | 58.1 | 65.9 | 69.8 | 62.4 | 57.5 | 61.0827
管理月報 | 送泥 | 高段生 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.43477 | 0.49653 | 0.41847 | 0.34898 | 0.41359 | 0.30601 | 0.44255 | 0.47642 | 0.38494 | 0.4117 | 0.59899 | 0.35765 | 0.42295
管理月報 | 送泥 | 低段生 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.62207 | 0.38817 | 0.58443 | 0.47886 | 0.49068 | 0.43572 | 0.26277 | 0.32382 | 0.33728 | 0.67335 | 0.95225 | 0.8175 | 0.52754
管理月報 | 送泥 | 分場生 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.49612 | 0.45423 | 0.45795 | 0.26125 | 0.21423 | 0.26614 | 0.378 | 0.42462 | 0.51338 | 0.69524 | 0.63128 | 0.60672 | 0.44886
管理月報 | 送泥 | 生汚泥計 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 1.553 | 1.3389 | 1.4608 | 1.0891 | 1.1185 | 1.0079 | 1.0833 | 1.2249 | 1.2356 | 1.7803 | 2.1825 | 1.7819 | 1.3993
管理月報 | 送泥 | 高段余剰 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.45171 | 0.31878 | 0.44814 | 0.36332 | 0.34686 | 0.35663 | 0.38219 | 0.3762 | 0.41125 | 0.47288 | 0.52304 | 0.48443 | 0.4104
管理月報 | 送泥 | 低段余剰 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.40902 | 0.32922 | 0.34775 | 0.38099 | 0.30789 | 0.33016 | 0.4147 | 0.40276 | 0.39733 | 0.4498 | 0.4467 | 0.39182 | 0.38362
管理月報 | 送泥 | 分場余剰 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 0.43609 | 0.37037 | 0.41292 | 0.40943 | 0.41411 | 0.3969 | 0.43476 | 0.41483 | 0.4758 | 0.48057 | 0.44491 | 0.43671 | 0.42727
管理月報 | 送泥 | 余剰汚泥計 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 1.2968 | 1.0184 | 1.2088 | 1.1537 | 1.0689 | 1.0837 | 1.2316 | 1.1938 | 1.2844 | 1.4033 | 1.4147 | 1.313 | 1.2213
管理月報 | 送泥 | 生・余剰合計 | 西部送泥量 | ｔ/日 | 2.8498 | 2.3573 | 2.6697 | 2.2428 | 2.1874 | 2.0916 | 2.315 | 2.4187 | 2.52 | 3.1835 | 3.5972 | 3.0948 | 2.6206
管理月報（薬品等） | 使用量 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | kg | 8256 | 7848 | 7464 | 7248 | 7248 | 7656 | 7272 | 7152 | 7752 | 7536 | 6456 | 7608 | 89496
管理月報（薬品等） | 使用量 |  | PAC使用量 | kg | 7680 | 8352 | 7416 | 7896 | 8496 | 7992 | 7752 | 7392 | 7920 | 7800 | 7704 | 10128 | 96528
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率 | mg/L | 2.0365 | 1.8705 | 1.8469 | 1.7329 | 1.7233 | 1.8851 | 1.7468 | 1.776 | 1.8505 | 1.8085 | 1.7221 | 1.8284 | 1.819
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率 | mg-Al/L | 0.83579 | 0.87821 | 0.80957 | 0.83285 | 0.89121 | 0.86818 | 0.82152 | 0.80984 | 0.83409 | 0.82582 | 0.90664 | 1.0739 | 0.86568
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.52686 | 0.50689 | 0.51054 | 0.51981 | 0.52235 | 0.50887 | 0.52199 | 0.52763 | 0.53568 | 0.54521 | 0.5346 | 0.53442 | 0.52456
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 | kWh/m3 | 0.50475 | 0.48631 | 0.48803 | 0.49042 | 0.49091 | 0.48275 | 0.49979 | 0.50272 | 0.50684 | 0.51251 | 0.50084 | 0.50738 | 0.49778
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 | kWh/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 | kWh/m3 | 0.20767 | 0.19795 | 0.19711 | 0.19448 | 0.19502 | 0.19208 | 0.20903 | 0.20706 | 0.20879 | 0.21495 | 0.21721 | 0.2159 | 0.20471

## 西部（R3)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥供給量 |  | m3/日 | 960.6333 | 806 | 688.5967 | 677.3645 | 685.9032 | 661.1667 | 682.129 | 675.7667 | 695.129 | 744.3226 | 766.25 | 758.8065 | 733.0937
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 286.2333 | 277.5806 | 260.5333 | 215.129 | 209.0645 | 258.7 | 275.5806 | 286.1333 | 284.9032 | 274.0645 | 264.6429 | 275.3871 | 263.8932
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 674.4 | 528.4194 | 428.0633 | 462.2355 | 476.8387 | 402.4667 | 406.5484 | 389.6333 | 410.2258 | 470.2581 | 501.6071 | 483.4194 | 469.2005
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 3.3561 | 2.9037 | 2.643 | 3.1486 | 3.2808 | 2.5557 | 2.4752 | 2.3617 | 2.4399 | 2.7159 | 2.8954 | 2.7554 | 2.7942
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 12.1656 | 12.7072 | 11.0217 | 9.4973 | 10.7571 | 11.176 | 9.5777 | 10.1567 | 9.9274 | 9.555 | 11.0512 | 10.9221 | 10.7022
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量③ |  | t/日 | 13.9682 | 13.9762 | 12.4014 | 10.7995 | 11.0072 | 12.2624 | 13.5999 | 12.9618 | 12.0799 | 12.0588 | 11.0753 | 12.9157 | 12.4314
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量 |  | t/日 | 12.8088 | 12.7952 | 11.2481 | 9.8437 | 9.9616 | 11.1465 | 12.0903 | 11.6073 | 11.0954 | 11.1544 | 10.1505 | 11.8953 | 11.3218
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 返流固形物量 |  | t/日 | -1.8026 | -1.269 | -1.3797 | -1.3022 | -0.25013 | -1.0864 | -4.0222 | -2.8052 | -2.1525 | -2.5038 | -0.02415 | -1.9936 | -1.7293
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 基数 |  | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1732.1 | 1752.8968 | 1783.2 | 1810.1452 | 1762.7 | 1811.0933 | 1789.4226 | 1651.8833 | 1600.6774 | 1712.2581 | 1625.7214 | 1592.3968 | 1719.1888
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 176.8867 | 179.1484 | 196.8 | 190.0645 | 185.0839 | 181.2533 | 176.0258 | 184.5533 | 191.5161 | 187.7032 | 166.1714 | 171.3226 | 182.3134
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1555.2133 | 1573.7484 | 1586.4 | 1620.0806 | 1577.6161 | 1629.84 | 1613.3968 | 1467.33 | 1409.1613 | 1524.5548 | 1459.55 | 1421.0742 | 1536.8753
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.7921 | 9.7846 | 9.061 | 9.5238 | 9.5238 | 9.9921 | 10.1657 | 8.9507 | 8.3579 | 9.1222 | 9.7834 | 9.2947 | 9.4432
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 7.98 | 7.9504 | 7.7718 | 7.4892 | 6.9178 | 7.3472 | 7.1698 | 8.0052 | 8.5211 | 8.2822 | 7.5118 | 8.0595 | 7.7522
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑤ |  | ｔ/日 | 7.8715 | 7.6855 | 7.7933 | 8.2583 | 8.0326 | 7.232 | 7.0322 | 7.3545 | 8.4459 | 7.968 | 7.5109 | 7.8123 | 7.7538
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 6.431 | 6.2637 | 6.3359 | 6.6892 | 6.5064 | 5.876 | 5.7031 | 5.9792 | 6.8749 | 6.5577 | 6.2454 | 6.492 | 6.3321
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0.10853 | 0.2649 | -0.021461 | -0.76909 | -1.1148 | 0.11517 | 0.13759 | 0.65072 | 0.075202 | 0.31417 | 0.00085143 | 0.2472 | -0.0015826
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 286.2333 | 277.5806 | 260.5333 | 224.1935 | 209.0645 | 258.7 | 275.5806 | 286.1333 | 284.9032 | 274.0645 | 264.6429 | 275.3871 | 264.663
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 176.8867 | 179.1484 | 196.8 | 181 | 185.0839 | 181.2533 | 176.0258 | 184.5533 | 191.5161 | 187.7032 | 166.1714 | 171.3226 | 181.5436
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（合計） |  | m3/日 | 463.12 | 456.729 | 457.3333 | 405.1935 | 394.1484 | 439.9533 | 451.6065 | 470.6867 | 476.4194 | 461.7677 | 430.8143 | 446.7097 | 446.2066
管理月報 | 消化槽 |  | 冷却水 |  | m3/日 | -17.3233 | -20.0484 | 0.56 | 8.7516 | -5.7613 | -18.2867 | -18.5387 | 1.1033 | 1.7645 | -18.171 | 0.81786 | -8.3516 | -7.8534
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 445.7967 | 436.6806 | 457.8933 | 413.9452 | 388.3871 | 421.6667 | 433.0677 | 471.79 | 478.1839 | 443.5968 | 431.6321 | 438.3581 | 438.3532
管理月報 | 消化槽 |  | 脱離液量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 9102.5667 | 8905.8387 | 8945.5 | 8798.0323 | 8124.8065 | 8188.8333 | 8370.2903 | 9163.2 | 9611.1613 | 9354.4839 | 9434.6429 | 9736.5806 | 8975.6438
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 39.4 | 40.1 | 39.7 | 40.3 | 40.5 | 39.9 | 39.6 | 39.8 | 39.2 | 38.9 | 39.2 | 40 | 39.7211
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.383
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 38.8668 | 39.4107 | 39.3586 | 44.4232 | 45.6681 | 40.9134 | 39.8577 | 38.242 | 37.7818 | 38.9806 | 41.7813 | 40.2946 | 40.4664
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.7158 | 4.7428 | 4.4157 | 4.7034 | 4.8306 | 4.431 | 4.5686 | 4.3163 | 4.3083 | 4.337 | 4.3142 | 4.6401 | 4.5294
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 21.8396 | 21.6617 | 20.1947 | 19.0578 | 19.0399 | 19.4944 | 20.6321 | 20.3163 | 20.5258 | 20.0268 | 18.5863 | 20.728 | 20.1852
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生濃縮） |  | ｔ/日 | 13.9682 | 13.9762 | 12.4014 | 10.7995 | 11.0072 | 12.2624 | 13.5999 | 12.9618 | 12.0799 | 12.0588 | 11.0753 | 12.9157 | 12.4314
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰濃縮） |  | ｔ/日 | 7.8715 | 7.6855 | 7.7933 | 8.2583 | 8.0326 | 7.232 | 7.0322 | 7.3545 | 8.4459 | 7.968 | 7.5109 | 7.8123 | 7.7538
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 19.2398 | 19.0589 | 17.584 | 16.5329 | 16.468 | 17.0225 | 17.7935 | 17.5865 | 17.9703 | 17.7121 | 16.3959 | 18.3873 | 17.6539
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 9.0424 | 9.009 | 9.2267 | 8.2558 | 8.218 | 9.085 | 9.2466 | 9.3902 | 9.4331 | 8.889 | 8.207 | 8.655 | 8.8905
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 6.5309 | 6.554 | 6.7009 | 5.9958 | 5.9211 | 6.5117 | 6.6506 | 6.7304 | 6.8013 | 6.4623 | 6.0445 | 6.3658 | 6.4404
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 12.7089 | 12.5048 | 10.8831 | 10.5372 | 10.5469 | 10.5108 | 11.1428 | 10.8561 | 11.169 | 11.2498 | 10.3514 | 12.0216 | 11.2135
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 66.0553 | 65.6116 | 61.8921 | 63.7343 | 64.045 | 61.7465 | 62.6231 | 61.7296 | 62.1528 | 63.5146 | 63.1342 | 65.3797 | 63.4777
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(1系平均） |  | ％ | 1.93 | 1.955 | 2.005 | 2.025 | 2.08 | 2.06 | 2.055 | 1.98 | 1.96 | 1.91 | 1.9 | 1.935 | 1.9835
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（1系平均） |  | ％ | 72.55 | 72.65 | 72.55 | 72.35 | 71.85 | 71.35 | 71.55 | 71.95 | 72.45 | 72.5 | 73.45 | 73.15 | 72.3564
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥濃度(2系平均） |  | ％ | 1.975 | 1.99 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 2 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 2.0043
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥有機物比（2系平均） |  | ％ | 71.9 | 72.85 | 72.7 | 72.9 | 72.25 | 72 | 72.3 | 71.4 | 71.75 | 72.9 | 73.85 | 73.95 | 72.5581
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥濃度 |  | ％ | 1.9525 | 1.9725 | 2.0175 | 2.0375 | 2.085 | 2.065 | 2.0475 | 1.995 | 1.98 | 1.925 | 1.905 | 1.9375 | 1.9939
管理月報 | 消化槽 |  | 平均消化汚泥有機物比 |  | ％ | 72.225 | 72.75 | 72.625 | 72.625 | 72.05 | 71.675 | 71.925 | 71.675 | 72.1 | 72.7 | 73.65 | 73.55 | 72.4573
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 64.8619 | 63.5405 | 60.6117 | 59.4852 | 59.7409 | 63.2547 | 59.1289 | 60.7221 | 63.2514 | 65.1979 | 62.6597 | 64.6029 | 62.2503
管理月報 | 消化槽 |  | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 8.4256 | 8.4498 | 8.9289 | 8.341 | 8.0008 | 8.6442 | 8.683 | 9.1999 | 9.1811 | 8.4727 | 8.0499 | 8.1973 | 8.5492
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 19.6549 | 19.4992 | 19.5601 | 21.7132 | 20.6136 | 18.613 | 18.5345 | 19.4677 | 20.1737 | 20.258 | 21.8996 | 21.7962 | 20.1433
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.41679 | 0.41113 | 0.44296 | 0.46165 | 0.42673 | 0.42006 | 0.40569 | 0.45103 | 0.46825 | 0.4671 | 0.50761 | 0.46973 | 0.44536
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.71623 | 0.71219 | 0.82196 | 0.83495 | 0.77035 | 0.77909 | 0.75118 | 0.84406 | 0.86052 | 0.83153 | 0.91144 | 0.80992 | 0.80288
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 100.6941 | 87.4137 | 99.6292 | 84.5327 | 64.0732 | 77.7586 | 96.4305 | 102.5742 | 102.1788 | 113.9653 | 120.2403 | 117.2187 | 97.0592
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（消化汚泥） |  | m3/日 | 441.6467 | 423.2129 | 444.25 | 409.8871 | 385.5419 | 418.43 | 425.8871 | 458.1367 | 473.629 | 433.5968 | 421.725 | 432.9613 | 430.7079
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（洗浄汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（計） |  | m3/日 | 441.6467 | 423.2129 | 444.25 | 409.8871 | 385.5419 | 418.43 | 425.8871 | 458.1367 | 473.629 | 433.5968 | 421.725 | 432.9613 | 430.7079
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 8.3471 | 8.1892 | 8.6629 | 8.2592 | 7.9422 | 8.5778 | 8.539 | 8.9337 | 9.0937 | 8.2817 | 7.8652 | 8.0964 | 8.399
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 35.1847 | 34.179 | 35.606 | 36.3781 | 34.7029 | 37.0923 | 36.6523 | 41.7857 | 40.4235 | 37.5158 | 36 | 36.0174 | 36.7945
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  | ｔ/日 | 351.8467 | 341.7903 | 356.06 | 363.7806 | 347.029 | 370.9233 | 366.5226 | 417.8567 | 404.2355 | 375.1581 | 360 | 360.1742 | 367.9452
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 7.855 | 7.7074 | 8.0256 | 8.3033 | 7.7735 | 8.2809 | 8.1185 | 9.2242 | 8.8285 | 8.0378 | 7.893 | 8.338 | 8.1997
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 87.6056 | 76.3575 | 85.6502 | 82.0792 | 69.3371 | 77.8291 | 89.1934 | 99.8472 | 92.1306 | 94.6209 | 95.7482 | 95.4587 | 87.0778
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3560 | 3400 | 3210 | 3310 | 3280 | 3450 | 3470 | 3760 | 3720 | 3610 | 3060 | 3390 | 41220
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 3560 | 3400 | 3210 | 3310 | 3280 | 3450 | 3470 | 3760 | 3720 | 3610 | 3060 | 3390 | 41220
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 300 | - | - | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 0 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | -
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 74955.2 | 73190.34 | 74150.98 | 56838.92 | 52204.78 | 59262.64 | 74882.52 | 67345.92 | 71096.84 | 61213.94 | 45488.2 | 66914.58 | 783432.34
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 74955.2 | 73190.34 | 74150.98 | 56838.92 | 52204.78 | 59262.64 | 74882.52 | 67345.92 | 71096.84 | 61213.94 | 45488.2 | 66914.58 | 783432.34
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 1系 | kg | 20040 | 20080 | 20090 | 30050 | 20050 | 30070 | 20050 | 30100 | 20010 | 20000 | 20030 | 30010 | 280580
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 2系 | kg | 13840 | 13340 | 13850 | 13870 | 6910 | 13860 | 13810 | 13830 | 13820 | 13830 | 6900 | 13810 | 151670
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 1系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 2系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.3761 | 1.3138 | 1.1938 | 1.2785 | 1.3162 | 1.3309 | 1.2837 | 1.3713 | 1.2796 | 1.3952 | 1.3603 | 1.3036 | 1.3166
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 28.9744 | 28.2824 | 27.5775 | 21.9544 | 20.9494 | 22.8621 | 29.8793 | 24.5613 | 24.456 | 23.6577 | 20.2216 | 25.7317 | 24.9526
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 1系 | mg/L | 1.3329 | 1.0942 | 1.2856 | 1.6807 | 0.96565 | 1.5896 | 1.3371 | 2.0119 | 1.1309 | 1.3625 | 1.5829 | 2.0073 | 1.4462
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 2系 | mg/L | 2.0811 | 1.8266 | 1.9299 | 1.8194 | 0.85296 | 1.8483 | 1.8031 | 1.8671 | 2.1192 | 2.1612 | 1.206 | 2.0405 | 1.7997
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 1系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 2系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.51717 | 0.46016 | 0.49859 | 0.47638 | 0.43345 | 0.44194 | 0.5196 | 0.50389 | 0.47789 | 0.5433 | 0.56752 | 0.54613 | 0.49836
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.48042 | 0.43272 | 0.46951 | 0.44701 | 0.40655 | 0.41685 | 0.4939 | 0.46671 | 0.44069 | 0.4972 | 0.52021 | 0.50588 | 0.46442
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.070117 | 0.073766 | 0.077454 | 0.08091 | 0.086655 | 0.074209 | 0.080719 | 0.068244 | 0.069162 | 0.067392 | 0.068264 | 0.072967 | 0.074222
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 1系 | kWh/m3 | 0.18816 | 0.15696 | 0.17123 | 0.15858 | 0.13433 | 0.14925 | 0.19821 | 0.19411 | 0.18407 | 0.20864 | 0.21066 | 0.20249 | 0.17952
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 2系 | kWh/m3 | 0.24916 | 0.22927 | 0.22254 | 0.21513 | 0.20208 | 0.21979 | 0.2332 | 0.2368 | 0.26679 | 0.27612 | 0.271 | 0.26143 | 0.24011

## 垂水(R3)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥投入量 |  | m3/日 | 746.4867 | 661.6238 | 618.3287 | 619.5972 | 622.3475 | 629.6042 | 737.3264 | 756.0333 | 726.0992 | 682.1574 | 702.9012 | 698.0449 | 683.1724
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 361.5185 | 285.2663 | 244.9076 | 273.1619 | 246.4707 | 250.5641 | 352.3146 | 371.1787 | 395.4874 | 393.9222 | 383.3585 | 409.5907 | 330.4705
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 384.9681 | 376.3575 | 373.421 | 346.4353 | 375.8768 | 379.0402 | 385.0118 | 384.8546 | 330.6118 | 288.2353 | 319.5426 | 288.4542 | 352.7018
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 2.0649 | 2.3193 | 2.5247 | 2.2682 | 2.525 | 2.5127 | 2.0928 | 2.0368 | 1.836 | 1.7317 | 1.8335 | 1.7042 | 2.1214
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 19.4232 | 17.032 | 10.2636 | 10.7111 | 11.9485 | 12.0882 | 14.9122 | 22.1673 | 19.551 | 20.6788 | 15.2383 | 15.4248 | 15.7889
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 17.7709 | 15.4532 | 9.1772 | 9.5981 | 10.6417 | 10.8233 | 13.1577 | 20.0514 | 17.8695 | 19.1526 | 13.9971 | 14.2051 | 14.3261
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量④ |  | t/日 | 14.3884 | 11.4962 | 10.3473 | 10.7353 | 11.3377 | 10.3232 | 14.3921 | 14.6987 | 14.8506 | 16.2887 | 14.4334 | 18.2473 | 13.4648
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量⑤ |  | t/日 | 13.2661 | 10.542 | 9.4161 | 9.7745 | 10.2436 | 9.3838 | 13.0464 | 13.3978 | 13.6922 | 15.2055 | 13.4375 | 16.9973 | 12.3691
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰汚泥投入量 |  | m3/日 | 1892.0733 | 1746.9419 | 1791.9467 | 1876.7 | 1749.7548 | 1664.1733 | 1861.5065 | 1687.8133 | 1650.3484 | 1701.7806 | 1870.2571 | 1883.5065 | 1780.9153
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 221.8615 | 218.7111 | 254.6757 | 243.9607 | 207.0261 | 220.9026 | 240.3338 | 235.2446 | 208.9094 | 238.3359 | 305.0629 | 242.8351 | 235.961
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1670.2119 | 1528.2308 | 1537.271 | 1632.7393 | 1542.7288 | 1443.2707 | 1621.1727 | 1452.5687 | 1441.439 | 1463.4448 | 1565.1943 | 1640.6713 | 1544.9543
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 8.5282 | 7.9874 | 7.0362 | 7.6926 | 8.4519 | 7.5335 | 7.7455 | 7.1747 | 7.8998 | 7.1403 | 6.1307 | 7.7563 | 7.602
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 10.2508 | 9.6419 | 11.2579 | 10.8831 | 9.0676 | 9.3022 | 10.4067 | 10.2561 | 9.6501 | 11.1031 | 13.5172 | 12.1893 | 10.6074
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑦ |  | ｔ/日 | 10.2463 | 9.6525 | 11.2609 | 10.8684 | 9.0643 | 9.3 | 10.4065 | 10.2488 | 9.6412 | 11.0985 | 13.5041 | 12.1822 | 10.6031
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量⑧ |  | ｔ/日 | 8.5949 | 8.1081 | 9.2959 | 8.8107 | 7.2635 | 7.5066 | 8.5437 | 8.5304 | 8.0681 | 9.356 | 11.2804 | 10.296 | 8.7877
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量合計 |  | t/日 | 24.6347 | 21.1487 | 21.6083 | 21.6037 | 20.4019 | 19.6232 | 24.7985 | 24.9475 | 24.4917 | 27.3872 | 27.9376 | 30.4295 | 24.0678
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生汚泥） |  | t/日 | 14.3884 | 11.4962 | 10.3473 | 10.7353 | 11.3377 | 10.3232 | 14.3921 | 14.6987 | 14.8506 | 16.2887 | 14.4334 | 18.2473 | 13.4648
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰汚泥） |  | t/日 | 10.2463 | 9.6525 | 11.2609 | 10.8684 | 9.0643 | 9.3 | 10.4065 | 10.2488 | 9.6412 | 11.0985 | 13.5041 | 12.1822 | 10.6031
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 216.9 | 171.1935 | 146.9 | 163.9355 | 147.871 | 150.3 | 211.3548 | 222.7 | 237.2903 | 236.3226 | 230.0357 | 245.7097 | 198.2712
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 133.1 | 131.2258 | 152.8 | 146.4194 | 124.2581 | 132.5 | 144.1935 | 141.1 | 125.3226 | 143.0323 | 183 | 145.7419 | 141.5753
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 計 |  | m3/日 | 350 | 302.4194 | 299.7 | 310.3548 | 272.129 | 282.8 | 355.5484 | 363.8 | 362.6129 | 379.3548 | 413.0357 | 391.4516 | 339.8466
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 144.6185 | 114.0727 | 98.0076 | 109.2264 | 98.5997 | 100.2641 | 140.9598 | 148.4787 | 158.1971 | 157.5996 | 153.3228 | 163.881 | 132.1993
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 88.7615 | 87.4853 | 101.8757 | 97.5413 | 82.768 | 88.4026 | 96.1402 | 94.1446 | 83.5868 | 95.3036 | 122.0629 | 97.0932 | 94.3857
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 計 |  | m3/日 | 233.38 | 201.5581 | 199.8833 | 206.7677 | 181.3677 | 188.6667 | 237.1 | 242.6233 | 241.7839 | 252.9032 | 275.3857 | 260.9742 | 226.5849
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 406.6 | 356.2258 | 353.3 | 364.8387 | 323.7097 | 333.1 | 401.7097 | 405 | 408.871 | 419.3226 | 453.4286 | 437.6129 | 388.2658
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -56.6 | -53.8065 | -53.6 | -54.4839 | -51.5806 | -50.3 | -46.1613 | -41.2 | -46.2581 | -39.9677 | -40.3929 | -46.1613 | -48.4192
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 271.0667 | 237.3871 | 235.6333 | 243.1613 | 215.7097 | 222.1333 | 267.8387 | 270.0667 | 272.6129 | 279.6129 | 302.3571 | 291.7742 | 258.8603
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -37.6867 | -35.829 | -35.75 | -36.3935 | -34.3419 | -33.4667 | -30.7387 | -27.4433 | -30.829 | -26.7097 | -26.9714 | -30.8 | -32.2753
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 13822.3333 | 11496.0645 | 10246.83 | 9713.3387 | 9230.9323 | 9372.8667 | 11364.8452 | 12111.1533 | 13065.8161 | 13442.7839 | 13958.7536 | 14162.5355 | 11819.7436
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.9 | 42 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 41.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41 | 41.2 | 41.8 | 41.6611
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 42.05 | 42.25 | 41.95 | 41.95 | 42.05 | 42.05 | 41.85 | 41.95 | 41.95 | 41.85 | 41.95 | 42.1 | 41.9962
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 滞留日数 |  | 日 | 34.2857 | 39.68 | 40.04 | 38.6654 | 44.0967 | 42.4328 | 33.7507 | 32.9852 | 33.0931 | 31.6327 | 29.0532 | 30.6551 | 35.903
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.2227 | 4.1963 | 4.3253 | 4.1777 | 4.4988 | 4.1622 | 4.1844 | 4.1138 | 4.0522 | 4.3317 | 4.0582 | 4.6641 | 4.251
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 14.7796 | 12.6905 | 12.9628 | 12.9656 | 12.2425 | 11.7706 | 14.8774 | 14.9662 | 14.6939 | 16.4325 | 16.7616 | 18.2578 | 14.4402
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 13.1156 | 11.1913 | 11.2253 | 11.154 | 10.5053 | 10.1314 | 12.9526 | 13.155 | 13.0552 | 14.7369 | 14.8301 | 16.3759 | 12.6936
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.3992 | 5.6905 | 5.8591 | 6.3209 | 5.6331 | 5.7078 | 7.0576 | 7.0517 | 7.083 | 6.9422 | 7.7169 | 7.1179 | 6.5419
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.9178 | 4.3447 | 4.4608 | 4.7533 | 4.1403 | 4.1572 | 5.2321 | 5.2617 | 5.343 | 5.2587 | 5.9124 | 5.4796 | 4.9331
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 8.1978 | 6.8466 | 6.7645 | 6.4007 | 6.365 | 5.9742 | 7.7205 | 7.8933 | 7.7122 | 9.4782 | 8.9177 | 10.8963 | 7.7605
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 有機物減少率 |  | ％ | 62.5045 | 61.1777 | 60.2615 | 57.3847 | 60.5883 | 58.9672 | 59.606 | 60.0022 | 59.074 | 64.3161 | 60.1323 | 66.5386 | 60.8904
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化有機物比 |  |  | 0.7685 | 0.7635 | 0.76133 | 0.752 | 0.735 | 0.72833 | 0.74133 | 0.74617 | 0.75433 | 0.7575 | 0.76617 | 0.76983 | 0.75359
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化無機物比 |  |  | 0.2315 | 0.2365 | 0.23867 | 0.248 | 0.265 | 0.27167 | 0.25867 | 0.25383 | 0.24567 | 0.2425 | 0.23383 | 0.23017 | 0.24641
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物比 |  |  | 0.88741 | 0.88186 | 0.86596 | 0.86027 | 0.8581 | 0.86074 | 0.87062 | 0.87898 | 0.88848 | 0.89682 | 0.88476 | 0.89693 | 0.87757
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入無機物比 |  |  | 0.11259 | 0.11814 | 0.13404 | 0.13973 | 0.1419 | 0.13926 | 0.12938 | 0.12102 | 0.11152 | 0.10318 | 0.11524 | 0.10307 | 0.12243
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化率 |  | ％ | 57.882 | 56.7512 | 50.6228 | 50.75 | 54.1339 | 56.6241 | 57.409 | 59.5281 | 61.4582 | 64.0606 | 57.325 | 61.5639 | 57.3554
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 7.434 | 6.703 | 6.907 | 7.4305 | 6.7008 | 6.7231 | 7.9739 | 7.8502 | 7.9866 | 7.6736 | 8.4716 | 7.9573 | 7.479
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -1.0348 | -1.0125 | -1.0479 | -1.1097 | -1.0677 | -1.0152 | -0.9163 | -0.79859 | -0.90357 | -0.73141 | -0.75467 | -0.83937 | -0.93705
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 滞留日数 |  | 日 | 34.2789 | 39.6908 | 40.0233 | 38.6908 | 44.1093 | 42.4028 | 33.741 | 32.9729 | 33.0874 | 31.6327 | 29.0502 | 30.6544 | 35.9001
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.2228 | 4.1964 | 4.3252 | 4.1777 | 4.4988 | 4.1622 | 4.1843 | 4.1139 | 4.0523 | 4.3316 | 4.0583 | 4.664 | 4.251
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.8551 | 8.4582 | 8.6454 | 8.6381 | 8.1594 | 7.8526 | 9.9211 | 9.9813 | 9.7978 | 10.9547 | 11.1759 | 12.1717 | 9.6277
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 8.7455 | 7.4588 | 7.4867 | 7.4311 | 7.0018 | 6.759 | 8.6375 | 8.7733 | 8.7051 | 9.8246 | 9.8879 | 10.9175 | 8.4632
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.5742 | 4.0816 | 4.0976 | 4.3318 | 3.8359 | 4.0658 | 5.0502 | 4.998 | 4.7631 | 4.8178 | 5.3287 | 4.9716 | 4.5717
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.5245 | 3.1326 | 3.1183 | 3.277 | 2.8463 | 2.9904 | 3.7447 | 3.7135 | 3.5557 | 3.6543 | 4.0871 | 3.8356 | 3.4528
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 5.221 | 4.3262 | 4.3684 | 4.1541 | 4.1556 | 3.7687 | 4.8928 | 5.0597 | 5.1494 | 6.1703 | 5.8007 | 7.0819 | 5.0104
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 有機物減少率 |  | ％ | 59.6997 | 58.0016 | 58.3491 | 55.9018 | 59.3498 | 55.7575 | 56.6457 | 57.6721 | 59.1538 | 62.8045 | 58.6653 | 64.8677 | 58.919
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化有機物比 |  |  | 0.7705 | 0.7675 | 0.761 | 0.7565 | 0.742 | 0.7355 | 0.7415 | 0.743 | 0.7465 | 0.7585 | 0.767 | 0.7715 | 0.75501
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化無機物比 |  |  | 0.2295 | 0.2325 | 0.239 | 0.2435 | 0.258 | 0.2645 | 0.2585 | 0.257 | 0.2535 | 0.2415 | 0.233 | 0.2285 | 0.24499
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物比 |  |  | 0.88741 | 0.88185 | 0.86597 | 0.86028 | 0.85812 | 0.86074 | 0.87062 | 0.87897 | 0.88847 | 0.89684 | 0.88475 | 0.89695 | 0.87757
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入無機物比 |  |  | 0.11259 | 0.11815 | 0.13403 | 0.13972 | 0.14188 | 0.13926 | 0.12938 | 0.12103 | 0.11153 | 0.10316 | 0.11525 | 0.10305 | 0.12243
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化率 |  | ％ | 57.4027 | 55.7726 | 50.7192 | 49.5412 | 52.4511 | 55.009 | 57.3742 | 60.191 | 63.0337 | 63.8715 | 57.1183 | 61.2097 | 56.9859
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 5.3129 | 4.8071 | 4.8305 | 5.0942 | 4.5623 | 4.787 | 5.705 | 5.5634 | 5.3705 | 5.3266 | 5.8506 | 5.5583 | 5.2268
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.73866 | -0.72554 | -0.73287 | -0.76244 | -0.72633 | -0.72121 | -0.65473 | -0.56533 | -0.60733 | -0.50882 | -0.5219 | -0.58674 | -0.65503
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 23.6935 | 22.8107 | 20.5108 | 18.7834 | 20.355 | 19.8802 | 19.1764 | 19.9715 | 21.6179 | 21.2615 | 20.2765 | 21.7075 | 20.8397
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.56109 | 0.54358 | 0.47421 | 0.44961 | 0.45245 | 0.47764 | 0.45829 | 0.48547 | 0.53348 | 0.49084 | 0.49964 | 0.46542 | 0.49081
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.0301 | 1.0289 | 0.92041 | 0.92027 | 0.87742 | 0.96202 | 0.90102 | 0.93501 | 1.0159 | 0.85905 | 0.94839 | 0.78776 | 0.93173
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 101.2553 | 80.2668 | 75.7716 | 69.4634 | 60.2015 | 65.6423 | 86.0338 | 90.6063 | 96.2315 | 103.7864 | 107.6884 | 106.6841 | 86.839
管理月報 | 消化槽 |  | 有効利用率 |  | ％ | 83.0918 | 94.4818 | 99.2474 | 98.5505 | 91.1691 | 96.932 | 92.7906 | 95.3196 | 95.0636 | 90.4419 | 92.2662 | 71.3421 | 91.6992
管理月報 | 脱水設備 | ベルト | 台数 |  | 台 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | 0～1 | -
管理月報 | 脱水設備 | スクリュー | 台数 |  | 台 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 677.6633 | 593.6065 | 588.9233 | 607.9871 | 539.4065 | 555.2367 | 669.5613 | 675.0533 | 681.4935 | 698.929 | 755.7821 | 729.3871 | 647.1225
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（スクリュー） |  | m3/日 | 654.2233 | 573.3097 | 555.3033 | 570.5871 | 513.4097 | 522.8567 | 586.9097 | 600.2267 | 656.9968 | 682.2548 | 715.3321 | 698.9419 | 610.3077
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（合計） |  | ｔ/日 | 64.812 | 56.311 | 58.3477 | 63.1255 | 55.3529 | 56.5027 | 65.0148 | 68.6797 | 67.2594 | 62.2129 | 72.2254 | 69.9326 | 63.2549
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量(ベルト） |  | ｔ/日 | 1.7253 | 1.5526 | 2.6167 | 2.8932 | 1.9942 | 2.3273 | 6.849 | 5.762 | 2.01 | 1.0706 | 2.8332 | 2.2697 | 2.8222
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（スクリュー） |  | ｔ/日 | 63.0867 | 54.7584 | 55.731 | 60.2323 | 53.3587 | 54.1753 | 58.1658 | 62.9177 | 65.2494 | 61.1423 | 69.3921 | 67.6629 | 60.4328
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ×１０（SP） |  | ｔ/日 | 630.8667 | 547.5839 | 557.31 | 602.3226 | 533.5871 | 541.7533 | 581.6581 | 629.1767 | 652.4935 | 611.4226 | 693.9214 | 676.629 | 604.3277
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 11.2724 | 10.6427 | 10.8642 | 11.8133 | 9.8694 | 10.0471 | 12.6062 | 12.4362 | 13.0288 | 11.4824 | 12.8771 | 13.4493 | 11.6954
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 82.5756 | 74.3088 | 80.3367 | 84.4808 | 64.3652 | 70.3641 | 95.4313 | 93.0382 | 95.9591 | 88.6513 | 99.3434 | 101.3111 | 85.783
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率（SP） |  | 倍 | 10.3702 | 10.4698 | 9.964 | 9.4731 | 9.6219 | 9.6512 | 10.0903 | 9.5399 | 10.069 | 11.1585 | 10.3085 | 10.3298 | 10.0876
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS濃度（SP）（計算） | 消化汚泥TSで代用 | % | 1.881 | 1.939 | 1.993 | 2.06 | 2.088 | 2.073 | 2.043 | 1.987 | 1.96 | 1.86 | 1.895 | 1.853 | 1.9698
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（スクリュー）（計算） |  | % | 81.0787 | 80.3082 | 80.7374 | 81.0709 | 80.5123 | 80.5931 | 80.0039 | 81.6128 | 80.8568 | 79.8679 | 81.0513 | 81.4332 | 80.7555
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 8135.34 | 7447.84 | 7364.57 | 8114.48 | 7271.99 | 7283.33 | 8639.6 | 8054.47 | 8479.35 | 8538.05 | 8185.19 | 9125.65 | 96639.86
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 119 | 103 | 161 | 198 | 138 | 168 | 410 | 346 | 116 | 75 | 163 | 137 | 2134
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 8016 | 7345 | 7203 | 7917 | 7134 | 7115 | 8230 | 7708 | 8363 | 8463 | 8023 | 8988 | 94505
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 455 | 384 | 331 | 285 | 305 | 320 | 336 | 345 | 359 | 389 | 419 | 430 | 4358
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 553 | 557 | 570 | 587 | 559 | 535 | 621 | 595 | 593 | 610 | 605 | 668 | 7053
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水） |  | kg | 81361 | 74391 | 76905 | 86706 | 74559 | 76355 | 101957 | 94363 | 84367 | 81997 | 85665 | 92733 | 1011359
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 7147 | 6255 | 9792 | 12038 | 8410 | 10267 | 24982 | 21224 | 7242 | 4656 | 10165 | 8582 | 130760
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 74214 | 68137 | 67113 | 74668 | 66149 | 66087 | 76976 | 73140 | 77125 | 77342 | 75500 | 84152 | 880603
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 東系 | kg | 11350.92 | 25553.64 | 25895.04 | 27205.44 | 27498.84 | 25704.6 | 13617.36 | 13051.56 | 13068 | 13293.36 | 11980.92 | 13541.04 | 221760.72
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 本・分場系 | kg | 16639.2 | 24178.8 | 25298.4 | 25551.6 | 24938.4 | 24952.8 | 13892.76 | 17828.4 | 19224 | 18314.4 | 17656.8 | 20322 | 248797.56
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 東系 | kg | 0 | 18012.6 | 24775.92 | 25600.56 | 26327.64 | 18061.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112777.8
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 本・分場系 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050 | 11990 | 12030 | 12010 | 12040 | 12010 | 75130
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 0.90921 | 0.85372 | 0.80671 | 0.83256 | 0.82276 | 0.84261 | 0.79168 | 0.7829 | 0.78034 | 0.78483 | 0.76348 | 0.7889 | 0.81348
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.1943 | 2.1553 | 2.1851 | 2.182 | 2.1537 | 2.21 | 2.2379 | 2.1743 | 2.0977 | 2.1644 | 2.125 | 2.2545 | 2.1781
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 54.606 | 51.8446 | 49.0638 | 50.6177 | 50.1407 | 51.4947 | 48.2385 | 48.0241 | 48.7176 | 48.7224 | 47.6123 | 49.4186 | 49.8836
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 20.3158 | 19.9939 | 20.3594 | 20.5794 | 19.9698 | 20.5272 | 20.9316 | 20.6314 | 19.345 | 19.7801 | 19.9972 | 21.1078 | 20.2955
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 東系 | mg/L | 0.89111 | 1.8868 | 2.0112 | 1.9788 | 1.8994 | 1.9649 | 1.0508 | 0.99717 | 0.89591 | 0.95239 | 1.0512 | 1.0556 | 1.3882
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 本・分場系 | mg/L | 0.7785 | 1.0315 | 1.2094 | 1.1428 | 0.9928 | 1.1041 | 0.65689 | 0.87776 | 0.93906 | 0.93986 | 0.93764 | 0.94751 | 0.96303
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 東系 | mg-Al/L | 0 | 0.58676 | 0.84896 | 0.82149 | 0.80228 | 0.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30758
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.52808 | 0.52766 | 0.58634 | 0.57647 | 0.50404 | 0.52472 | 0.55397 | 0.5489 | 0.53938 | 0.5629 | 0.54641 | 0.5451 | 0.5453
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.49494 | 0.49857 | 0.5506 | 0.53751 | 0.47183 | 0.49157 | 0.51818 | 0.51531 | 0.50339 | 0.52348 | 0.50698 | 0.5099 | 0.51018
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.14282 | 0.14474 | 0.1442 | 0.1436 | 0.14098 | 0.14589 | 0.15021 | 0.14356 | 0.1388 | 0.14309 | 0.14507 | 0.14433 | 0.14393
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 本・分場系 | kWh/m3 | 0.07965 | 0.079595 | 0.077879 | 0.078976 | 0.080432 | 0.077944 | 0.07846 | 0.078948 | 0.0832 | 0.079518 | 0.076741 | 0.077386 | 0.079085
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.17922 | 0.17737 | 0.20259 | 0.2002 | 0.16785 | 0.1685 | 0.17024 | 0.16705 | 0.17138 | 0.1965 | 0.2008 | 0.20807 | 0.18406
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 本場 | kWh/m3 | 0.16996 | 0.18842 | 0.23097 | 0.22321 | 0.15762 | 0.16141 | 0.15861 | 0.13788 | 0.10791 | 0.10466 | 0.10417 | 0.12238 | 0.15581
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 分場 | kWh/m3 | 0.15677 | 0.15037 | 0.16611 | 0.15244 | 0.14768 | 0.16029 | 0.17612 | 0.1684 | 0.16298 | 0.17336 | 0.16989 | 0.17137 | 0.16293

## 玉津（R3)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 台数 |  | 台 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 能力 |  | m3/時 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 分離水 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 台数 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 能力 |  | m3/時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1334 | 1488 | 1597 | 1719 | 1587 | 1499 | 1514 | 1721 | 1539 | 1430 | 1488 | 1538 | 1538.2438
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 328 | 336 | 298 | 305 | 299 | 293 | 293 | 317 | 325 | 318 | 315 | 311 | 311.4986
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 分離水 |  | m3/日 | 1006 | 1152 | 1299 | 1414 | 1288 | 1206 | 1221 | 1404 | 1214 | 1112 | 1173 | 1227 | 1226.7452
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 12.566 | 13.7719 | 14.1227 | 11.7426 | 12.2733 | 12.7222 | 15.5079 | 14.5721 | 14.2391 | 14.8723 | 15.279 | 14.4151 | 13.8323
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 14.6288 | 12.5328 | 14.3189 | 12.4592 | 10.9434 | 12.0716 | 12.7309 | 14.0431 | 12.9675 | 13.2447 | 13.419 | 13.8084 | 13.0874
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 12.8587 | 10.8659 | 12.4431 | 10.7336 | 9.4332 | 10.448 | 11.1077 | 12.2666 | 11.3595 | 11.7547 | 11.8892 | 12.2273 | 11.4393
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -2.0628 | 1.2391 | -0.19624 | -0.7167 | 1.3299 | 0.65058 | 2.7771 | 0.52895 | 1.2716 | 1.6276 | 1.86 | 0.60666 | 0.7449
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1334 | 1488 | 1597 | 1719 | 1587 | 1499 | 1514 | 1721 | 1539 | 1430 | 1488 | 1538 | 1537.8333
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 328 | 336 | 298 | 305 | 299 | 293 | 293 | 317 | 325 | 318 | 315 | 311 | 311.5
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 4.0671 | 4.4286 | 5.3591 | 5.6361 | 5.3077 | 5.116 | 5.1672 | 5.429 | 4.7354 | 4.4969 | 4.7238 | 4.9453 | 4.951
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 池数 | [14 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 容量 |  | m3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入汚泥量 |  | ｍ3/日 | 328 | 336 | 298 | 305 | 299 | 293 | 293 | 317 | 325 | 318 | 315 | 311 | 311.4986
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 14.6288 | 12.5328 | 14.3189 | 12.4592 | 10.9434 | 12.0716 | 12.7309 | 14.0431 | 12.9675 | 13.2447 | 13.419 | 13.8084 | 13.0874
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 12.8587 | 10.8659 | 12.4431 | 10.7336 | 9.4332 | 10.448 | 11.1077 | 12.2666 | 11.3595 | 11.7547 | 11.8892 | 12.2273 | 11.4393
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 容量 |  | m3 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 容量 |  | m3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
管理月報 | 消化槽 |  | 容量（合計） |  | m3 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 328 | 336 | 298 | 305 | 299 | 293 | 293 | 317 | 325 | 318 | 315 | 311 | 311.4986
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 328 | 336 | 298 | 305 | 299 | 293 | 293 | 317 | 325 | 318 | 315 | 311 | 311.4986
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（2号槽より） |  | m3/日 | 298 | 331 | 291 | 325 | 319 | 320 | 313 | 348 | 364 | 332 | 345 | 341 | 327.2466
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（脱離液量） |  | m3/日 | 30 | 5 | 7 | -20 | -20 | -27 | -20 | -31 | -39 | -14 | -30 | -30 | -15.7479
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 39.5302 | 35.5891 | 40.4811 | 36.2462 | 36.9279 | 36.8125 | 37.6358 | 33.8506 | 32.3626 | 35.4819 | 34.1449 | 34.5455 | 36.1336
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.46 | 3.73 | 4.805 | 4.085 | 3.66 | 4.12 | 4.345 | 4.43 | 3.99 | 4.165 | 4.26 | 4.44 | 4.2044
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 14.6288 | 12.5328 | 14.3189 | 12.4592 | 10.9434 | 12.0716 | 12.7309 | 14.0431 | 12.9675 | 13.2447 | 13.419 | 13.8084 | 13.0874
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 12.8587 | 10.8659 | 12.4431 | 10.7336 | 9.4332 | 10.448 | 11.1077 | 12.2666 | 11.3595 | 11.7547 | 11.8892 | 12.2273 | 11.4393
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.1703 | 6.0408 | 5.4126 | 6.1425 | 5.9653 | 5.792 | 5.4619 | 6.2466 | 6.37 | 5.5278 | 5.865 | 6.138 | 5.8463
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.8286 | 4.4671 | 3.9566 | 4.4349 | 4.2891 | 4.1471 | 3.9107 | 4.5569 | 4.6597 | 4.0519 | 4.3665 | 4.5851 | 4.272
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 9.0301 | 6.3988 | 8.4865 | 6.2988 | 5.1442 | 6.3009 | 7.197 | 7.7098 | 6.6999 | 7.7028 | 7.5227 | 7.6423 | 7.1673
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 70.2256 | 58.8886 | 68.2024 | 58.6824 | 54.5324 | 60.3074 | 64.7929 | 62.8513 | 58.9802 | 65.5296 | 63.2736 | 62.5014 | 62.3573
管理月報 | 消化槽 |  | 消化有機物比 |  |  | 0.7335 | 0.7225 | 0.729 | 0.7195 | 0.7145 | 0.712 | 0.7105 | 0.721 | 0.728 | 0.73 | 0.7325 | 0.735 | 0.72393
管理月報 | 消化槽 |  | 消化無機物比 |  |  | 0.2665 | 0.2775 | 0.271 | 0.2805 | 0.2855 | 0.288 | 0.2895 | 0.279 | 0.272 | 0.27 | 0.2675 | 0.265 | 0.27607
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物比 |  |  | 0.879 | 0.867 | 0.869 | 0.8615 | 0.862 | 0.8655 | 0.8725 | 0.8735 | 0.876 | 0.8875 | 0.886 | 0.8855 | 0.87367
管理月報 | 消化槽 |  | 投入無機物比 |  |  | 0.121 | 0.133 | 0.131 | 0.1385 | 0.138 | 0.1345 | 0.1275 | 0.1265 | 0.124 | 0.1125 | 0.114 | 0.1145 | 0.12633
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 62.1122 | 60.0601 | 59.4482 | 58.7625 | 59.9347 | 61.5813 | 64.1359 | 62.5753 | 62.1139 | 65.7277 | 64.7666 | 64.136 | 62.0985
管理月報 | 消化槽 |  | 引き抜き固形量 |  | ｔ/日 | 5.1703 | 6.0408 | 5.4126 | 6.1425 | 5.9653 | 5.792 | 5.4619 | 6.2466 | 6.37 | 5.5278 | 5.865 | 6.138 | 5.8463
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 6416 | 6611 | 6304 | 6120 | 5816 | 5800 | 5705 | 6039 | 6183 | 6551 | 6709 | 7097 | 6277.2466
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 消化温度 |  | ℃ | 37.2 | 37.5 | 38 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 37.8 | 38.6 | 37.8 | 37.4 | 37.8 | 37.9392
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 消化温度 |  | ℃ | 39 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.1 | 40 | 39.7 | 39.1 | 40.4 | 40.7 | 41 | 40.0901
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.2 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2677
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 19.561 | 19.6756 | 21.1544 | 20.0656 | 19.4515 | 19.7952 | 19.471 | 19.0505 | 19.0246 | 20.6006 | 21.2984 | 22.8199 | 20.1577
管理月報 | 消化槽 |  |  | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.43859 | 0.5275 | 0.44026 | 0.4912 | 0.53146 | 0.48047 | 0.44812 | 0.43003 | 0.47681 | 0.49461 | 0.49996 | 0.51396 | 0.4813
管理月報 | 消化槽 |  |  | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.71051 | 1.0332 | 0.74283 | 0.97162 | 1.1306 | 0.9205 | 0.79269 | 0.78329 | 0.92285 | 0.85047 | 0.89183 | 0.92865 | 0.89101
管理月報 | 消化槽 |  |  | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 87.1397 | 82.3929 | 86.0168 | 77.7992 | 67.5019 | 72.5963 | 84.1349 | 87.7232 | 86.0921 | 98.4689 | 99.9887 | 102.1073 | 85.9106
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 86.5236 | 87.2232 | 92.0494 | 93.7816 | 88.962 | 82.1685 | 95.1127 | 93.5101 | 90.9077 | 84.8681 | 81.3969 | 74.2827 | 87.6053
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 合計 | m3/日 | 298 | 331 | 291 | 325 | 319 | 320 | 313 | 348 | 364 | 332 | 345 | 341 | 327.2466
|  |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 5.1703 | 6.0408 | 5.4126 | 6.1425 | 5.9653 | 5.792 | 5.4619 | 6.2466 | 6.37 | 5.5278 | 5.865 | 6.138 | 5.8444
|  |  | 給泥量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 68.5017 | 73.0388 | 71.2016 | 75.5507 | 67.2495 | 70.4897 | 77.8041 | 87.1213 | 86.0718 | 80.3892 | 84.6394 | 85.7406 | 77.3165
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | ベルトプレス | m3/日 | 0 | 23 | 0 | 21 | 16 | 26 | 24 | 29 | 39 | 28 | 0 | 27 | 19.6384
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（SP） | スクリュープレス | m3/日 | 298 | 308 | 291 | 304 | 303 | 294 | 289 | 319 | 325 | 304 | 345 | 314 | 307.6082
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | 合計 | ｔ/日 | 27.9 | 30.5 | 27 | 30 | 30.5 | 29.9 | 26.8 | 33.5 | 36.4 | 28.6 | 29.6 | 32.3 | 30.2627
|  |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 279 | 305 | 270 | 300 | 305 | 299 | 268 | 335 | 364 | 286 | 296 | 323 | 302.5
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | ベルトプレス | ｔ/日 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.57479
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | スクリュープレス | ｔ/日 | 27.9 | 30.1 | 27 | 29.6 | 30.2 | 29.4 | 26.4 | 33 | 33 | 28.2 | 29.6 | 31.8 | 29.6879
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 5.0778 | 5.2825 | 5.1705 | 5.1948 | 5.8588 | 5.439 | 4.9236 | 6.039 | 6.4094 | 4.9914 | 5.328 | 6.2805 | 5.5018
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 67.2761 | 63.8714 | 68.0168 | 63.8943 | 66.0489 | 66.1937 | 70.1368 | 84.2259 | 86.6042 | 72.5885 | 76.8898 | 87.7312 | 72.771
|  |  | 給泥SS（計算） |  | % | 1.5615 | 1.6425 | 1.674 | 1.701 | 1.683 | 1.629 | 1.5705 | 1.6155 | 1.575 | 1.4985 | 1.53 | 1.62 | 1.6084
|  |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 10.681 | 10.2326 | 10.7778 | 10.2703 | 10.0331 | 10 | 10.947 | 9.6667 | 9.8485 | 10.7801 | 11.6554 | 9.8742 | 10.3972
|  |  | 含水率（SP計算） |  | % | 83.822 | 83.6972 | 82.4993 | 83.0544 | 83.6208 | 84.1987 | 83.3236 | 84.852 | 84.954 | 84.3306 | 82.7022 | 84.4837 | 83.7949
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3715 | 4890 | 3275 | 4350 | 4260 | 3735 | 3725 | 4710 | 4775 | 3985 | 4290 | 4880 | 50590
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 0 | 193 | 0 | 164 | 118 | 176 | 156 | 222 | 305 | 250 | 0 | 245 | 1829
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 3715 | 4697 | 3275 | 4186 | 4142 | 3559 | 3569 | 4488 | 4470 | 3735 | 4290 | 4635 | 48761
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 605 | 661 | 567 | 596 | 533 | 551 | 710 | 568 | 539 | 649 | 566 | 647 | 7192
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水BP、SP合計） |  | kg | 220.22 | 5406.401 | 2488.486 | 5208.203 | 4015.869 | 6161.441 | 5387.525 | 6666.374 | 9482.044 | 6074.926 | 264.264 | 6444.581 | 57820.334
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 0 | 5221 | 0 | 5016 | 3755 | 5949 | 5282 | 6415 | 9348 | 5900 | 0 | 6124 | 53010
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 220 | 186 | 2488 | 192 | 261 | 212 | 105 | 252 | 134 | 175 | 264 | 321 | 4810
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 19700 | 9870 | 19720 | 19780 | 19740 | 19860 | 19770 | 19690 | 19720 | 19760 | 9880 | 19690 | 217180
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% |  | 1.4979 |  | 1.3094 | 1.3046 | 1.2487 | 1.2073 | 1.4411 | 1.4295 | 1.7383 |  | 1.635 | 1.0807
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.3921 | 2.6955 | 2.0187 | 2.3509 | 2.3554 | 2.2261 | 2.2843 | 2.6093 | 2.5333 | 2.3827 | 2.6143 | 2.6452 | 2.4254
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% |  | 40.5216 |  | 40.0478 | 41.5138 | 42.208 | 40.8769 | 41.6432 | 43.8133 | 41.0227 |  | 40.8675 | 31.4085
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 0.14166 | 0.10674 | 1.5336 | 0.10783 | 0.14842 | 0.1326 | 0.067204 | 0.14651 | 0.075943 | 0.11164 | 0.16088 | 0.1832 | 0.241
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.0706 | 0.47635 | 1.0767 | 0.97372 | 0.88718 | 0.99469 | 1.1291 | 1.1446 | 1.0634 | 1.1502 | 0.63134 | 1.0971 | 0.97635
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | -
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.40457 | 0.37843 | 0.40666 | 0.39049 | 0.37385 | 0.38714 | 0.43582 | 0.42661 | 0.41539 | 0.4459 | 0.43481 | 0.42021 | 0.40983
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.37115 | 0.34834 | 0.36906 | 0.35495 | 0.34105 | 0.3525 | 0.39602 | 0.38604 | 0.37924 | 0.40597 | 0.3932 | 0.38665 | 0.37356
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.047703 | 0.048097 | 0.046677 | 0.04862 | 0.050186 | 0.048073 | 0.047202 | 0.049243 | 0.04804 | 0.050313 | 0.048383 | 0.049659 | 0.048524
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.14243 | 0.12759 | 0.1341 | 0.12585 | 0.12124 | 0.12723 | 0.14747 | 0.13972 | 0.1399 | 0.15232 | 0.1454 | 0.14318 | 0.13715