## 東灘（R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2210 | 2520 | 2430 | 2410 | 2400 | 2260 | 2300 | 2210 | 2300 | 2200 | 2180 | 1800 | 1880 | 1800 | 1860 | 2170 | 2130 | 2010 | 2020 | 2150 | 2180 | 2070 | 2110 | 1940 | 2150
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 60 | 68.6 | 64 | 70 | 79.8 | 62 | 70 | 66 | 67 | 62 | 68 | 57 | 54 | 55.5 | 56 | 52 | 67 | 52 | 43 | 49 | 61 | 54 | 58.4 | 53.7 | 60
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4580 | 5230 | 5470 | 5190 | 5080 | 5110 | 7360 | 4530 | 4460 | 4740 | 4690 | 4090 | 4030 | 3730 | 4350 | 4570 | 4550 | 4520 | 4350 | 4740 | 4950 | 4640 | 4660 | 3910 | 4730
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.7 | 81.5 | 82.5 | 82 | 83 | 82.6 | 82.3 | 82.3 | 81.5 | 81.2 | 79.8 | 81.1 | 81.1 | 82.6 | 82.2 | 82.5 | 82.9 | 84.9 | 85.3 | 84 | 84.2 | 83.8 | 84.1 | 84 | 82.6
水質試験年報 | 東灘・本場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 270 | 270 | 260 | 290 | 330 | 270 | 300 | 300 | 290 | 280 | 310 | 320 | 290 | 310 | 300 | 240 | 310 | 260 | 210 | 230 | 280 | 260 | 270 | 280 | 280
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2690 | 2480 | 2300 | 2650 | 2850 | 2480 | 2280 | 2040 | 2050 | 2180 | 2130 | 2300 | 2150 | 2040 | 2240 | 2310 | 2600 | 2550 | 1900 | 2660 | 2710 | 2840 | 2140 | 2330 | 2370
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 59 | 60 | 33 | 45 | 74.7 | 50 | 46 | 28 | 39 | 39 | 25 | 22 | 23 | 29 | 32 | 34 | 46 | 30 | 21 | 41 | 45 | 43 | 23.5 | 22 | 38
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5410 | 5410 | 5370 | 5570 | 6920 | 5400 | 5270 | 3970 | 4610 | 4940 | 4580 | 5700 | 5090 | 4430 | 5260 | 4940 | 5830 | 5470 | 4780 | 6090 | 7510 | 6060 | 4340 | 4890 | 5330
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.5 | 83.6 | 83.8 | 82.6 | 83 | 83.5 | 83.1 | 82.2 | 82.4 | 80 | 80 | 80.2 | 81.1 | 81.9 | 82.2 | 83.1 | 83.4 | 83.9 | 84.2 | 85 | 83.9 | 82.8 | 83.3 | 82.9 | 82.7
水質試験年報 | 東灘・分場1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 220 | 240 | 140 | 170 | 260 | 200 | 200 | 140 | 190 | 180 | 120 | 96 | 110 | 140 | 140 | 150 | 180 | 120 | 110 | 150 | 170 | 150 | 110 | 94 | 160
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2330 | 2440 | 2300 | 2620 | 2840 | 2680 | 2400 | 1830 | 1900 | 2230 | 2110 | 2020 | 2590 | 2460 | 1730 | 2060 | 2240 | 2240 | 1820 | 2110 | 2670 | 2700 | 1910 | 1640 | 2240
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 47 | 61 | 45 | 46 | 61.5 | 60 | 66 | 29 | 32 | 60 | 52 | 24 | 30 | 45 | 19 | 24 | 33 | 30 | 22 | 30 | 60 | 66 | 30 | 22.5 | 41
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5740 | 5970 | 5200 | 5450 | 5830 | 5530 | 5710 | 4190 | 4500 | 4780 | 4920 | 4740 | 6530 | 5220 | 4480 | 4450 | 5890 | 5380 | 4570 | 4920 | 6450 | 7030 | 3950 | 3840 | 5220
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.9 | 82.6 | 84.3 | 82.7 | 82.8 | 82.4 | 82.1 | 83.1 | 82.5 | 80 | 80.6 | 80.8 | 81 | 81.5 | 79.9 | 83.8 | 83.6 | 83.5 | 85.7 | 84.4 | 83.1 | 82.8 | 81.9 | 83.6 | 82.6
水質試験年報 | 東灘・分場2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 200 | 250 | 200 | 180 | 220 | 220 | 280 | 160 | 170 | 270 | 250 | 120 | 120 | 180 | 110 | 120 | 150 | 130 | 120 | 140 | 220 | 240 | 160 | 140 | 180
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2260 | 2090 | 2760 | 2730 | 2870 | 2660 | 3070 | 3470 | 2180 | 1940 | 1910 | 2130 | 2200 | 2220 | 1940 | 2100 | 2190 | 2210 | 2220 | 2430 | 2550 | 2590 | 2550 | 3010 | 2430
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 70 | 52.5 | 76 | 58 | 53 | 27 | 68 | 70 | 33 | 40 | 44 | 42 | 59 | 61 | 50 | 25 | 39 | 38 | 30 | 34 | 40 | 46 | 66.3 | 75 | 50
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6610 | 4390 | 6450 | 6830 | 6120 | 7180 | 6960 | 6440 | 4160 | 4460 | 4360 | 4440 | 5960 | 4910 | 5550 | 4470 | 6220 | 4740 | 4860 | 5110 | 5940 | 5820 | 5730 | 7750 | 5640
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.8 | 81.8 | 82.1 | 81.6 | 81.9 | 81.8 | 81 | 80.4 | 81.3 | 82.1 | 80.7 | 81.1 | 81.4 | 82.4 | 82.5 | 83.5 | 83.3 | 83.6 | 83.8 | 84.5 | 83.9 | 84 | 84.5 | 83.6 | 82.4
水質試験年報 | 東灘・分場3系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 310 | 250 | 280 | 210 | 180 | 100 | 220 | 200 | 150 | 210 | 230 | 200 | 270 | 270 | 260 | 120 | 180 | 170 | 140 | 140 | 160 | 180 | 260 | 250 | 210
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（１段） | mg/L | - | 2980 | 3120 | 3000 | 3180 | 3310 | 3590 | 3250 | 3620 | 3290 | 3080 | 3030 | 3260 | 3090 | 2560 | 3180 | 3090 | 3100 | 2920 | 2840 | 3150 | 2670 | 2830 | 2940 | 3090
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（２段） | mg/L | - | 2590 | 2740 | 2680 | 2900 | 3060 | 3300 | 2900 | 3110 | 2970 | 2680 | 2740 | 2870 | 2540 | 2110 | 2650 | 2740 | 2700 | 2500 | 2580 | 2680 | 2390 | 2540 | 2690 | 2720
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS（最終） | mg/L | - | 2270 | 2290 | 2160 | 2260 | 2550 | 2770 | 2340 | 2690 | 2410 | 2250 | 2270 | 2360 | 2060 | 1810 | 2170 | 2100 | 2140 | 2040 | 2090 | 2200 | 1850 | 1960 | 2150 | 2230
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | - | 53.5 | 66 | 46 | 70.5 | 66 | 69 | 49 | 76 | 62 | 38 | 53 | 54 | 57 | 46 | 51 | 54 | 53 | 50 | 51 | 47 | 30 | 53.8 | 58.8 | 52
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | - | 6270 | 5580 | 5410 | 5860 | 6040 | 6890 | 6640 | 6380 | 6170 | 6520 | 6180 | 6450 | 5760 | 4530 | 5910 | 6220 | 5770 | 5590 | 5820 | 5470 | 5000 | 4700 | 5940 | 5870
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | - | 80.8 | 83.5 | 81.6 | 79.3 | 77.5 | 75.5 | 77.8 | 76.6 | 77.3 | 76.3 | 77.4 | 78.2 | 80 | 80.4 | 81 | 82 | 80.9 | 82.1 | 82.7 | 82 | 82.7 | 83.3 | 81.4 | 80
水質試験年報 | 東灘・分場4系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | - | 240 | 290 | 210 | 310 | 260 | 250 | 210 | 280 | 260 | 170 | 230 | 230 | 280 | 250 | 240 | 260 | 250 | 250 | 240 | 210 | 160 | 280 | 270 | 250

## PI（R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2660 | 2740 | 2870 | 2840 | 2660 | 2650 | 2660 | 2770 | 2770 | 2310 | 2710 | 2780 | 2770 | 2880 | 2970 | 2990 | 3070 | 3040 | 2990 | 3080 | 3000 | 2750 | 2860 | 2910 | 2820
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 44 | 58 | 66 | 65 | 62 | 54 | 50 | 58 | 57 | 55 | 53 | 48 | 45 | 57 | 48 | 50 | 63 | 70 | 50 | 52 | 51 | 40 | 37 | 34 | 53
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6120 | 6860 | 7270 | 6430 | 6480 | 6020 | 6590 | 6440 | 6610 | 6580 | 5940 | 6500 | 6620 | 6710 | 7070 | 7160 | 7040 | 7410 | 6730 | 7640 | 7340 | 6720 | 6230 | 6550 | 6710
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.2 | 82.4 | 82.2 | 80.8 | 80.7 | 80.8 | 80.7 | 81.4 | 80.1 | 80.2 | 80.6 | 80.2 | 79.2 | 78.6 | 78.8 | 79.9 | 80.6 | 81.3 | 82.9 | 82.6 | 82.5 | 82.3 | 82.1 | 82.5 | 81.1
水質試験年報 | PI | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 170 | 210 | 230 | 230 | 230 | 200 | 190 | 210 | 210 | 240 | 200 | 170 | 160 | 200 | 160 | 170 | 210 | 230 | 170 | 170 | 170 | 150 | 130 | 120 | 190

## 鈴蘭台（R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2530 | 2520 | 2570 | 2490 | 2500 | 2440 | 2400 | 2500 | 2330 | 2280 | 2240 | 2370 | 2450 | 2360 | 2460 | 2450 | 2430 | 2450 | 2520 | 2500 | 2460 | 2560 | 2480 | 2340 | 2440
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 79 | 80 | 79 | 72 | 74 | 66 | 73 | 72 | 68 | 61 | 52 | 74 | 80 | 82 | 73 | 71 | 77 | 81 | 85 | 88 | 86 | 88 | 81 | 76
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6960 | 7380 | 6740 | 7120 | 6500 | 6700 | 6510 | 6750 | 6710 | 5590 | 5890 | 5880 | 6370 | 5860 | 6520 | 6430 | 6840 | 6800 | 6290 | 6270 | 6490 | 6870 | 7100 | 7190 | 6570
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.8 | 86 | 84.2 | 83.5 | 83.7 | 82.9 | 83.1 | 82.3 | 82 | 80.3 | 81.4 | 82.1 | 82.5 | 83.3 | 84.1 | 84.4 | 84.9 | 86.5 | 87.3 | 87.9 | 88.2 | 87 | 86.8 | 86.3 | 84.4
水質試験年報 | 鈴蘭台・高段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 320 | 310 | 310 | 320 | 290 | 300 | 280 | 290 | 310 | 300 | 270 | 220 | 300 | 340 | 330 | 300 | 290 | 310 | 320 | 340 | 360 | 340 | 350 | 350 | 310
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2660 | 2600 | 2700 | 2730 | 2540 | 2480 | 2410 | 2470 | 2490 | 2170 | 2140 | 2400 | 2580 | 2460 | 2460 | 2520 | 2500 | 2440 | 2320 | 2530 | 2460 | 2550 | 2560 | 2500 | 2490
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 80 | 84 | 45 | 70 | 75 | 70 | 50 | 77 | 55 | 27 | 30 | 42 | 65 | 60 | 62 | 55 | 60 | 51 | 75 | 77 | 82 | 86 | 81 | 64
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 8250 | 7790 | 7800 | 7840 | 7260 | 7110 | 7870 | 7100 | 6430 | 5960 | 6260 | 6390 | 7270 | 6740 | 7190 | 7220 | 6960 | 7080 | 6860 | 6980 | 7210 | 7780 | 7770 | 7100 | 7180
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 85.6 | 85.6 | 84.7 | 84 | 83.7 | 83.4 | 84 | 83.9 | 83.3 | 82 | 82.4 | 83.7 | 84.5 | 85 | 84.8 | 85.4 | 85.5 | 85.4 | 86.8 | 87.1 | 86.6 | 86.7 | 86.1 | 86 | 84.8
水質試験年報 | 鈴蘭台・低段 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 300 | 310 | 310 | 160 | 280 | 300 | 290 | 200 | 310 | 250 | 130 | 130 | 160 | 260 | 240 | 250 | 220 | 250 | 220 | 300 | 310 | 320 | 340 | 320 | 260
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2500 | 2530 | 2490 | 2520 | 2520 | 2420 | 2460 | 2420 | 2250 | 2140 | 2230 | 2250 | 2370 | 2260 | 2390 | 2500 | 2490 | 2370 | 2460 | 2410 | 2380 | 2480 | 2460 | 2350 | 2400
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 79 | 77 | 71 | 72 | 70 | 70 | 53 | 63 | 63 | 65 | 62 | 73 | 77 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 80 | 75
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6920 | 7520 | 7210 | 6740 | 6420 | 7530 | 7290 | 6660 | 7310 | 6070 | 6460 | 6160 | 6860 | 6920 | 7220 | 7060 | 7270 | 7170 | 7100 | 6670 | 6970 | 7290 | 7550 | 7640 | 7000
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.4 | 83.3 | 82.8 | 81.7 | 82.1 | 82.7 | 81.5 | 82.5 | 82.4 | 80.6 | 82 | 82 | 83.5 | 83.4 | 83.3 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 86 | 85.6 | 86 | 86 | 85.9 | 85.1 | 83.5
水質試験年報 | 鈴蘭台・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 | 290 | 320 | 330 | 310 | 240 | 270 | 280 | 270 | 250 | 290 | 320 | 340 | 340 | 350 | 330 | 330 | 340 | 310

## 西部（R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 1940 | 1730 | 1990 | 1930 | 1880 | 1880 | 1890 | 1840 | 1820 | 1780 | 1690 | 1780 | 1780 | 2060 | 2070 | 2210 | 2140 | 2230 | 2330 | 2300 | 2230 | 2330 | 2220 | 2380 | 2020
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 32.5 | 31.6 | 26.9 | 22.4 | 27.4 | 32.5 | 29.2 | 27.1 | 23.2 | 39.95 | 36.6 | 33.7 | 40.7 | 29.6 | 17.5 | 22.3 | 21.8 | 45.2 | 47.1 | 35.1 | 42 | 25.5 | 33.3 | 34.4 | 32
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4680 | 4290 | 4720 | 4440 | 3990 | 4330 | 4190 | 3700 | 3560 | 4030 | 3970 | 3640 | 3470 | 3970 | 5220 | 4600 | 5660 | 5330 | 4770 | 4900 | 4890 | 4360 | 5200 | 5260 | 4470
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.4 | 82.8 | 81.4 | 80.7 | 80.6 | 80.2 | 80.7 | 79.6 | 79.3 | 80.4 | 79.6 | 80.3 | 80.2 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 81.1 | 81.2 | 81.9 | 82.7 | 82.3 | 83.2 | 83.5 | 82.3 | 81
水質試験年報 | 西部・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 170 | 180 | 140 | 110 | 140 | 180 | 150 | 150 | 130 | 220 | 220 | 190 | 230 | 150 | 87 | 100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 190 | 110 | 150 | 140 | 160
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 1860 | 2070 | 1850 | 1830 | 1920 | 2150 | 1950 | 2000 | 1790 | 1650 | 1810 | 1910 | 1990 | 1880 | 2170 | 1910 | 2080 | 2060 | 2130 | 2080 | 2100 | 1910 | 2040 | 1980 | 1960
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 69 | 82.7 | 76.2 | 71.4 | 74.3 | 78.9 | 72.4 | 65.6 | 80.1 | 70.9 | 62.4 | 57 | 64.1 | 78.5 | 80.9 | 74.8 | 81.9 | 81.5 | 85.4 | 84.3 | 84.1 | 76.5 | 64.7 | 57.4 | 74
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5310 | 4900 | 4440 | 4680 | 5010 | 5090 | 5160 | 4500 | 4500 | 4340 | 5050 | 4850 | 4930 | 4700 | 5040 | 4710 | 4930 | 5130 | 5000 | 4980 | 4910 | 4790 | 4780 | 5170 | 4870
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 84.8 | 85.4 | 85.1 | 84.1 | 83.9 | 83.4 | 83.8 | 83.8 | 83.2 | 82.8 | 82.8 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | 83.3 | 84 | 84.4 | 85.6 | 85.3 | 84.8 | 85.3 | 85.2 | 85.4 | 84.8 | 84.1
水質試験年報 | 西部・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 370 | 400 | 410 | 390 | 390 | 370 | 370 | 330 | 450 | 430 | 340 | 300 | 320 | 420 | 370 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 290 | 380

## 垂水(R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 1790 | 2330 | 2310 | 2300 | 2250 | 2630 | 2550 | 1660 | 1990 | 2160 | 2220 | 2080 | 1720 | 1870 | 2250 | 2000 | 2170 | 2140 | 2300 | 2350 | 2190 | 2310 | 2780 | 2680 | 2210
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 41 | 42 | 40 | 71 | 71 | 86 | 87 | 36 | 74 | 83 | 88 | 84 | 57 | 38 | 69 | 64 | 67 | 69 | 92 | 92 | 78 | 92 | 92 | 92 | 71
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4670 | 5370 | 4380 | 3850 | 3700 | 4980 | 3920 | 3180 | 3630 | 3610 | 3490 | 3620 | 3670 | 3800 | 4090 | 4900 | 4760 | 6130 | 6320 | 5810 | 4960 | 6030 | 6840 | 6310 | 4670
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89.5 | 89.6 | 87.6 | 85.5 | 85.2 | 85 | 85.1 | 85.2 | 83.6 | 84.4 | 84.6 | 85.9 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 88.2 | 88.9 | 90.5 | 89.6 | 90.8 | 90.4 | 90.6 | 90.2 | 90.5 | 87.6
水質試験年報 | 垂水・1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 230 | 180 | 170 | 310 | 320 | 330 | 340 | 220 | 370 | 380 | 400 | 400 | 330 | 200 | 310 | 320 | 310 | 320 | 400 | 390 | 360 | 400 | 330 | 340 | 320
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 1470 | 1470 | 1990 | 2130 | 2720 | 2480 | 2330 | 2490 | 1860 | 1490 | 1810 | 2060 | 1900 | 2220 | 1950 | 2120 | 1850 | 1400 | 1540 | 1470 | 1600 | 1530 | 1610 | 1560 | 1880
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 21 | 30 | 66 | 58 | 82 | 80 | 77 | 83 | 70 | 55 | 72 | 85 | 61 | 79 | 79 | 92 | 44 | 24 | 33 | 31 | 29 | 21 | 23 | 30 | 55
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 3810 | 3740 | 4520 | 4760 | 5360 | 5670 | 5400 | 5320 | 4290 | 3240 | 3570 | 4970 | 5510 | 5550 | 6330 | 4990 | 4300 | 5840 | 4650 | 4380 | 4440 | 4080 | 4570 | 4330 | 4730
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 83.6 | 83.2 | 84 | 86.5 | 84.5 | 83.9 | 84 | 82.1 | 82.6 | 84.2 | 84.2 | 84.1 | 83.1 | 83.6 | 83.8 | 87 | 85.5 | 83.3 | 83.5 | 83.4 | 81.9 | 81.4 | 85.9 | 81.4 | 83.8
水質試験年報 | 垂水・2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 140 | 200 | 330 | 270 | 300 | 320 | 330 | 330 | 380 | 370 | 400 | 410 | 320 | 360 | 410 | 430 | 240 | 170 | 210 | 210 | 180 | 140 | 140 | 190 | 280
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 1890 | 1890 | 2000 | 2080 | 2110 | 2140 | 2150 | 2080 | 2120 | 1830 | 1890 | 2190 | 2350 | 2090 | 1850 | 2110 | 2180 | 2070 | 2410 | 2350 | 2400 | 2260 | 2260 | 2260 | 2120
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 64 | 49 | 64 | 71 | 73 | 76 | 64 | 85 | 84 | 76 | 69 | 85 | 94 | 93 | 91 | 88 | 94 | 94 | 95 | 92 | 89 | 84 | 81 | 82 | 81
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 4210 | 4010 | 3970 | 4600 | 4630 | 4590 | 4010 | 4080 | 3860 | 3530 | 4550 | 4760 | 4580 | 4120 | 4060 | 4170 | 3730 | 4040 | 4190 | 4300 | 4500 | 4330 | 5100 | 4500 | 4270
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 89.2 | 89.1 | 88.5 | 87.7 | 87.6 | 86.9 | 87.5 | 87.3 | 86.9 | 86.8 | 86.3 | 85.9 | 86.6 | 87.2 | 88 | 88.6 | 88.7 | 89 | 89.1 | 89 | 89.5 | 89.2 | 90 | 89.6 | 88.1
水質試験年報 | 垂水・分場 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 340 | 260 | 320 | 340 | 350 | 360 | 300 | 410 | 400 | 420 | 370 | 390 | 400 | 440 | 490 | 420 | 430 | 450 | 390 | 390 | 370 | 370 | 360 | 360 | 380
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS(１段) | mg/L | 5500 | 5590 | 5440 | 5160 | 5270 | 5410 | 5430 | 5410 | 5210 | 5190 | 5310 | 5100 | 5220 | 4670 | 4860 | 5310 | 5540 | 5240 | 6540 | 7030 | 6530 | 6090 | 5630 | 6090 | 5530
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS(２段) | mg/L | 3880 | 3900 | 3850 | 4050 | 3990 | 4100 | 4150 | 3980 | 3810 | 3840 | 3970 | 4360 | 4030 | 3660 | 3540 | 3740 | 4080 | 4360 | 4950 | 5290 | 4950 | 4570 | 4260 | 4310 | 4150
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS(最終) | mg/L | 3270 | 3210 | 3120 | 3320 | 3340 | 3450 | 3380 | 3350 | 3150 | 3220 | 3250 | 3420 | 3340 | 3010 | 2870 | 3120 | 3510 | 3690 | 4240 | 4400 | 3980 | 3710 | 3570 | 3450 | 3430
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 81 | 83 | 85 | 88 | 89 | 89 | 87 | 60 | 38 | 44 | 54 | 67 | 65 | 39 | 31 | 61 | 78 | 82 | 91 | 92 | 89 | 92 | 89 | 86 | 73
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 9200 | 8800 | 7700 | 7300 | 7800 | 8180 | 7830 | 7580 | 7440 | 7890 | 8740 | 8330 | 8280 | 6490 | 8450 | 8270 | 8850 | 7600 | 8100 | 11300 | 10900 | 11100 | 8510 | 8970 | 8480
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 80.1 | 80.6 | 81.3 | 80.5 | 79.7 | 79 | 78.4 | 75.7 | 74.9 | 75 | 75 | 74.7 | 75.4 | 76.7 | 76.7 | 78.3 | 78.6 | 79.5 | 81 | 82.2 | 81.7 | 82.1 | 82.5 | 82.1 | 78.8
水質試験年報 | 垂水・東系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 250 | 260 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 180 | 120 | 140 | 170 | 200 | 190 | 130 | 110 | 200 | 220 | 220 | 210 | 210 | 220 | 250 | 250 | 250 | 210

## 玉津（R3)
生物反応タンク試験成績
[5 empty] | 単位 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 平均
[6 empty] | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | 個/mL | 2710 | 2610 | 2650 | 2180 | 2010 | 2160 | 2110 | 1750 | 1790 | 1590 | 1830 | 1690 | 1690 | 1870 | 1790 | 1840 | 1770 | 2150 | 2270 | 2110 | 2120 | 2230 | 2430 | 2410 | 2070
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 37.5 | 37.9 | 38 | 34 | 47.7 | 56.2 | 56 | 47.4 | 54.5 | 64.7 | 56.3 | 54.4 | 58.8 | 73.8 | 71.7 | 72.6 | 72.7 | 89.1 | 79.6 | 65.8 | 63.8 | 67.7 | 73.4 | 71.2 | 60
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6600 | 6700 | 5850 | 4700 | 5010 | 4890 | 4790 | 4140 | 4280 | 3940 | 4390 | 3530 | 4180 | 3910 | 4200 | 4330 | 4020 | 5520 | 5500 | 5570 | 5180 | 6160 | 6620 | 5980 | 5000
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 81.6 | 82 | 81.7 | 81.1 | 82 | 80.3 | 80 | 79.4 | 79.4 | 81.3 | 80.2 | 80.4 | 81.3 | 81.5 | 81.2 | 80.7 | 81.9 | 81.7 | 82.3 | 82.7 | 83.8 | 84.9 | 82.7 | 82.5 | 81.5
水質試験年報 | 玉津・1-1系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 140 | 150 | 140 | 160 | 240 | 260 | 270 | 270 | 310 | 410 | 310 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 350 | 310 | 300 | 300 | 300 | 290 | 300
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2820 | 2520 | 2640 | 2060 | 1880 | 2050 | 1890 | 1710 | 1660 | 1730 | 1940 | 2010 | 2130 | 1960 | 1580 | 1640 | 1730 | 1800 | 2310 | 2350 | 2320 | 2270 | 2320 | 2480 | 2080
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 20.5 | 21.9 | 42.1 | 44.4 | 57.7 | 66 | 53.4 | 49.1 | 50.5 | 57.1 | 65.5 | 90.8 | 95.1 | 95 | 91 | 92 | 94.8 | 91.5 | 91.7 | 89.1 | 83.6 | 81.2 | 80.1 | 79 | 70
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 6420 | 6230 | 5720 | 4300 | 4720 | 4790 | 4510 | 4110 | 4470 | 4170 | 4050 | 4820 | 5310 | 4020 | 3900 | 3830 | 4460 | 4300 | 5840 | 6700 | 6120 | 6080 | 6300 | 6210 | 5060
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.6 | 83.1 | 81.6 | 82.1 | 81.2 | 80.5 | 79.7 | 78.7 | 78.6 | 80.4 | 78.6 | 78.4 | 78.6 | 79.3 | 80.2 | 79.7 | 81.5 | 83.1 | 82.6 | 82 | 82.3 | 82.2 | 82.7 | 81.5 | 80.9
水質試験年報 | 玉津・1-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 74 | 87 | 160 | 210 | 310 | 320 | 280 | 290 | 310 | 330 | 340 | 450 | 450 | 480 | 580 | 560 | 550 | 510 | 400 | 380 | 360 | 360 | 340 | 320 | 350
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLSS | mg/L | 2100 | 1940 | 1820 | 1920 | 1660 | 1590 | 1590 | 1610 | 1810 | 1540 | 1710 | 1920 | 2000 | 2120 | 2000 | 1850 | 1760 | 1900 | 2190 | 2330 | 2290 | 2370 | 2390 | 2250 | 1940
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 沈殿率 | ％ | 30.5 | 27.9 | 24.4 | 30.5 | 33.1 | 31.8 | 28.7 | 26.6 | 25.5 | 18.3 | 23.9 | 51.2 | 77.9 | 89.2 | 90.9 | 90.9 | 91.1 | 91.6 | 90.6 | 85.6 | 82.8 | 80.5 | 78.8 | 76.8 | 57
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | 返送汚泥濃度 | mg/L | 5590 | 5510 | 4230 | 3930 | 4170 | 3650 | 3700 | 3930 | 4430 | 3790 | 4050 | 4780 | 4990 | 4730 | 4090 | 5310 | 4810 | 5080 | 5660 | 6130 | 6410 | 6620 | 5860 | 5980 | 4890
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | MLVSS/MLSS | ％ | 82.1 | 82.5 | 82 | 81.9 | 82.1 | 81.5 | 81.5 | 80.9 | 79.8 | 80.4 | 79.4 | 80.7 | 80.6 | 80.8 | 81.4 | 80.9 | 82.1 | 82.7 | 82.5 | 82.9 | 83.5 | 83.2 | 84 | 82.9 | 81.8
水質試験年報 | 玉津・2-2系 | 活性汚泥 | 生物反応槽 | SVI | ml/g | 150 | 140 | 130 | 160 | 200 | 200 | 180 | 170 | 140 | 120 | 140 | 270 | 390 | 420 | 460 | 490 | 520 | 480 | 420 | 370 | 360 | 340 | 330 | 340 | 290