## R3_05
令和３年度 処理場消化ガス試験結果(第1回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2021-05-19 |  |  | 2021-05-19 |  |  | 2021-05-20 |  |  | 2021-05-20
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.9 | 97.7 | 97以上 | 56.5 | 98.1 | 95以上 | 56.6 | 98.2 | 90以上 | 56.6 | 98.6 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.7 | 0.8 | - | 39.7 | 0.5 | - | 39.8 | 0.8 | - | 39.2 | 0.4 | -
除去率*1 | ％ | 97.9328 |  | - | 98.7406 |  | - | 97.9899 |  | - | 98.9796 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満 | <0.1 | 0.4 | 2未満 | <0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 1.1 | - | 0.2 | 1 | - | 0.3 | 0.8 | - | 0.7 | 0.7 | -
その他のガス | ％ | 0.8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.3 | - | -
水分 | ％ | 2.3 | - | - | 2.6 | - | - | 2.3 | - | - | 2 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 210 | <0.1 | 0.1以下 | 190 | <0.1 | 3未満 | 140 | <0.1 | 10以下 | 72 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | 5500 | 9300 | - | 5400 | 9300 | - | 5400 | 9300 | - | 5400 | 9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | 5000 | 8400 | - | 4800 | 8400 | - | 4800 | 8400 | - | 4800 | 8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 54 | <0.1 | 1.0以下 | 33 | <0.1 | - | 61 | <0.1 | 1.0以下 | 33 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R3_08
令和３年度 処理場消化ガス試験結果(第2回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-05
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57 | 98.5 | 97以上 | 54.7 | 98 | 95以上 | 57.1 | 98 | 90以上 | 56.1 | 98.3 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 36.8 | 0.3 | - | 38.8 | 0.4 | - | 36.9 | 0.7 | - | 37.5 | 0.3 | -
除去率*1 | ％ | 99.1848 |  | - | 98.9691 |  | - | 98.103 |  | - | 99.2 |  | -
酸素 | ％ | 0.1 | 0.3 | 4未満 | <0.1 | 0.5 | 2未満 | <0.1 | 0.3 | - | <0.1 | 0.4 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 0.9 | - | 0.4 | 1.1 | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1 | -
その他のガス | ％ | 0.8 | - | - | 1.1 | - | - | 1 | - | - | 0.9 | - | -
水分 | ％ | 4.9 | - | - | 5 | - | - | 4.7 | - | - | 5.1 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | -40 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 290 | <0.1 | 0.1以下 | 280 | <0.1 | 3未満 | 120 | <0.1 | 10以下 | 100 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 39000 | - | 22000 | 39000 | -
| kcal/m3N | 5400 | 9400 | - | 5200 | 9300 | - | 5400 | 9300 | - | 5300 | 9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | 4900 | 8400 | - | 4700 | 8400 | - | 4900 | 8400 | - | 4800 | 8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 44 | <0.1 | 1.0以下 | 38 | <0.1 | - | 66 | <0.1 | 1.0以下 | 34 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R3_11
令和３年度 処理場消化ガス試験結果(第3回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-05 |  |  | 2021-11-05
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.8 | 98.1 | 97以上 | 55.5 | 98.3 | 95以上 | 56.4 | 98.5 | 90以上 | 57.1 | 97.9 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.1 | 0.6 | - | 39.2 | 0.3 | - | 39 | 0.3 | - | 38.8 | 0.6 | -
除去率*1 | ％ | 98.4252 |  | - | 99.2347 |  | - | 99.2308 |  | - | 98.4536 |  | -
酸素 | ％ | 0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.2 | 0.4 | 2未満 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.4 | -
窒素 | ％ | 0.9 | 1 | - | 0.7 | 1 | - | 0.5 | 0.9 | - | 0.5 | 1.1 | -
その他のガス | ％ | 0.7 | - | - | 1.5 | - | - | 1.1 | - | - | 1.2 | - | -
水分 | ％ | 2.3 | - | - | 2.9 | - | - | 2.9 | - | - | 2.3 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 290 | <0.1 | 0.1以下 | 180 | <0.1 | 3未満 | 120 | <0.1 | 10以下 | 130 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | 5500 | 9300 | - | 5300 | 9400 | - | 5400 | 9400 | - | 5400 | 9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | -
| kcal/m3N | 4900 | 8400 | - | 4700 | 8400 | - | 4800 | 8400 | - | 4900 | 8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 51 | <0.1 | 1.0以下 | 36 | <0.1 | - | 29 | <0.1 | 1.0以下 | 56 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## R4_02
令和３年度 処理場消化ガス試験結果(第4回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2022-02-07 |  |  | 2022-02-07 |  |  | 2022-02-08 |  |  | 2022-02-08
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 58.7 | 97 | 97以上 | 57.7 | 98.1 | 95以上 | 56.8 | 98.3 | 90以上 | 57.5 | 98.5 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 39 | 1.8 | - | 40.1 | 0.4 | - | 40.6 | 0.5 | - | 40.1 | 0.3 | -
除去率*1 | ％ | 95.3846 |  | - | 99.0025 |  | - | 98.7685 |  | - | 99.2519 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.3 | 4未満 | <0.1 | 0.4 | 2未満 | <0.1 | 0.3 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 1.1 | - | 0.3 | 0.9 | - | 0.3 | 0.9 | -
その他のガス | ％ | 0.7 | - | - | 0.5 | - | - | 1.3 | - | - | 0.6 | - | -
水分 | ％ | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | 1 | - | - | 1.5 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 280 | <0.1 | 0.1以下 | 220 | <0.1 | 3未満 | 220 | <0.1 | 10以下 | 160 | 0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 100 |  | - | 100 |  | - | 99.9375 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | 5600 | 9200 | - | 5500 | 9300 | - | 5400 | 9400 | - | 5500 | 9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 21000 | 35000 | -
| kcal/m3N | 5000 | 8300 | - | 4900 | 8400 | - | 4900 | 8400 | - | 4900 | 8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 62 | <0.1 | 1.0以下 | 37 | <0.1 | - | 68 | <0.1 | 1.0以下 | 30 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、

## 平均
令和３年度 処理場消化ガス試験結果(平均）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.9 | 97.8 | 97以上 | 56.1 | 98.1 | 95以上 | 56.7 | 98.3 | 90以上 | 56.8 | 98.3 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.2 | 0.9 | - | 39.5 | 0.4 | - | 39.1 | 0.6 | - | 38.9 | 0.4 | -
除去率*1 | ％ | 97.7 | #DIV/0! | - | 99 | #DIV/0! | - | 98.5 | #DIV/0! | - | 99 | #DIV/0! | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.3 | 4未満 | <0.1 | 0.4 | 2未満 | <0.1 | 0.3 | - | <0.1 | 0.4 | -
窒素 | ％ | 0.5 | 1 | - | 0.4 | 1.1 | - | 0.4 | 0.9 | - | 0.5 | 0.9 | -
その他のガス | ％ | 0.8 | - | - | 1 | - | - | 1.1 | - | - | 1 | - | -
水分 | ％ | 2.7 | - | - | 3 | - | - | 2.7 | - | - | 2.7 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | -51.25 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 270 | <0.1 | 0.1以下 | 220 | <0.1 | 3未満 | 150 | <0.1 | 10以下 | 120 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 | 39000 | - | 100 | 38500 | - | 100 | 38500 | - | 99.9844 | 38750 | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | - | 23000 | 39000 | -
| kcal/m3N | 5500 | 9300 | - | 5400 | 9300 | - | 5400 | 9400 | - | 5400 | 9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | 5000 | 8400 | - | 4800 | 8400 | - | 4900 | 8400 | - | 4900 | 8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 52.75 | <0.1 | 1.0以下 | 36 | <0.1 | - | 56 | <0.1 | 1.0以下 | 38.25 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、