## R3.05
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和3年度 第1回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2021-05-21
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 公定規格 | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 23.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 670 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 10.9(21℃) | - | 9.8(20℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | － | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | － | － | 2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.004 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | － | － | 34 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | － | － | 15 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 150以下 | mg/L | 0.015 | 0.3以下 | 0.023 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 46 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 32 | 4,000以下 | - | － | - | 0.5 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 25 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 17.5 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 29.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 11.5 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## R3.08
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和3年度 第2回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2021-08-19
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 公定規格 | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 22 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 690 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 10.9(26℃) | - | 9.4(25℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | － | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | － | － | 2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.004 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | － | － | 41 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | － | － | 15 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 150以下 | mg/L | 0.007 | 0.3以下 | 0.026 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 36 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 27 | 4,000以下 | - | － | - | 0.4 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 23.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 18.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 25 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 6.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 10.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | 0.09 | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## R3.11
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和3年度 第3回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2021-11-18
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 公定規格 | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 21 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 2.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 600 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11.5(18℃) | - | 11.1(19℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | － | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | － | － | 2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.004 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | － | － | 37 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | － | － | 20 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 25 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 46 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 12.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 16.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 25.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.8 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 12.5 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## R4.2
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和3年度 第4回 実施分
[8 empty] | 試料採取日： | 2022-02-17
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 公定規格 | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 21.6 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 730 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11.3(18℃) | - | 10.5(18℃) | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | － | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | － | － | 2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.004 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | － | － | 25 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | － | － | 22 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | 0.007 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 36 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 54 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 23.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 13.3 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 28.1 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 12 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。

## 平均
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
令和3年度 平均
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 肥料取締法 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 公定規格 | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 21.925 | － | － | - | - | － | - | － | -
熱しゃく減量 | ％-dry | 1.4 | － | － | - | - | － | - | － | -
単位容積重量 | kg/m3 | 670 | － | － | - | - | － | - | － | -
ｐH※ | - | － | － | － | - | - | 11.15 | - | 10.2 | -
アルキル水銀 | - | － | － | － | - | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg-dry | － | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg-dry | － | － | 2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.004 | 0.01以下
鉛 | mg/kg-dry | － | － | 34.25 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg-dry | － | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg-dry | － | － | 18 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | - | － | － | － | - | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4-ジオキサン | - | － | － | － | - | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | -
ニッケル | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
クロム | mg/kg-dry | － | － | － | - | - | － | - | － | -
セレン | mg/kg-dry | － | － | <1 | 150以下 | mg/L | 0.0055 | 0.3以下 | 0.0145 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg-dry | － | － | 35.75 | 4,000以下 | - | － | - | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg-dry | － | － | 39.75 | 4,000以下 | - | － | - | 0.225 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 20.9 | － | － | - | - | － | - | － | -
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 16.45 | － | － | - | - | － | - | － | -
全りん（P2O5として） | ％/dry | 27.175 | － | － | - | - | － | - | － | -
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.7 | － | － | - | - | － | - | － | -
カルシウム（ＣａＯとして） | ％/dry | 11.6 | － | － | - | - | － | - | － | -
総水銀 | mg/kg湿 | － | 底質調査方法
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。