## 1号_R3.8
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/8/4
測 定 対 象 炉 |  |  | １号炉（Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 182450 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 2415 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 832 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 18130 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5680 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 110430 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11570 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19000 |  | 17000 |  | 17500 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11000 |  | 11700 |  | 16800 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 41.9 |  | 30.9 |  | 4.1 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 224 |  | 208 |  | 79 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7 |  | 7.4 |  | 11.9 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 22 |  | 0.015 |  | <0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 14 |  | 0.01 |  | <0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | - |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 11.9
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.13 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.03 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） |  |  | 71 |  | 1.71 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 71 |  | 1.6 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0016 |  | 0.11 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 48 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号_R3.9
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/9/7
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉（Ｂパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 182360 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 5279 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 769 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 19510 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5351 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 110360 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11688 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 18800 |  | 16400 |  | 17700 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 10900 |  | 11600 |  | 17000 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 42 |  | 29.6 |  | 3.8 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 218 |  | 203 |  | 76 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7 |  | 7.4 |  | 12 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 15 |  | 0.021 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 10 |  | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） |  |  | － |  | － |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号_R4.2
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2022/2/1
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉 （Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 192020 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 5056 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1971 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 18830 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5056 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 117610 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12280 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 18800 |  | 18500 |  | 24000 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 10700 |  | 11700 |  | 23500 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 42.9 |  | 37 |  | 2.2 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 227 |  | 211 |  | 80 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.4 |  | 8.2 |  | 13.3 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 19 |  | 0.011 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 13 |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.3 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.05 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 130 |  | 3.7 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 130 |  | 3.3 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0025 |  | 0.42 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 158 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号_R3.4
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/4/23
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉（Ｂパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 191790 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 5103 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 790 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 22250 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5141 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 120050 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12807 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 18000 |  | 18600 |  | 21600 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11000 |  | 11300 |  | 21000 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 39.3 |  | 39.3 |  | 2.5 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 225 |  | 209 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.6 |  | 8.4 |  | 13.4 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 14 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 10 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | - |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | － |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号_R3.6
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/6/1
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉（Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 182360 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 2413 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 475 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 20300 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5132 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 115190 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12250 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 19400 |  | 18800 |  | 20900 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 11600 |  | 11700 |  | 20400 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.3 |  | 38 |  | 2.4 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 221 |  | 204 |  | 78 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.4 |  | 7.9 |  | 13.3 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 21 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 14 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | 100 |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.4
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 110 |  | 3.07 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 110 |  | 2.5 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 不検出 |  | 0.57 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 60.4 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号_R3.12
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2021/12/1
測 定 対 象 炉 |  |  | 2号炉 （Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 201600 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 5007 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 830 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 23690 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5007 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 122410 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 13149 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 24500 |  | 18200 |  | 19200 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 15100 |  | 12100 |  | 18600 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 38.2 |  | 33.6 |  | 2.9 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 225 |  | 207 |  | 80 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.2 |  | 8.5 |  | 13.2 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 19 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.2
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.09 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） |  |  | 51 |  | 2.1 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 51 |  | 1.6 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0012 |  | 0.44 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 88.6 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 平均(1号炉）
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均値
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 185610 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 4250 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1190.6667 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 18823.3333 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5362.3333 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 112800 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11846 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 18900 | #DIV/0! | 17300 | #DIV/0! | 19700 | #DIV/0! | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 10900 | #DIV/0! | 11666.6667 | #DIV/0! | 19100 | #DIV/0! | －
排ガス水分 |  | ％ | 42.2667 | #DIV/0! | 32.5 | #DIV/0! | 3.3667 | #DIV/0! | －
排ガス温度 |  | ℃ | 223 | #DIV/0! | 207.3333 | #DIV/0! | 78.3333 | #DIV/0! | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.1333 | #DIV/0! | 7.6667 | #DIV/0! | 12.4 | #DIV/0! | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 18.6667 | #DIV/0! | 0.015667 | #DIV/0! | 0.001 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12.3333 | #DIV/0! | 0.010667 | #DIV/0! | 0.001 | #DIV/0! | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6.5 | #DIV/0! | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 12.6 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 | #DIV/0! | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｈ | － |  | － |  | 0.125 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.05 | #DIV/0! | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2.5 | #DIV/0! | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 | #DIV/0! | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 100.5 | #DIV/0! | 2.705 | #DIV/0! | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 100.5 | #DIV/0! | 2.45 | #DIV/0! | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.00205 | #DIV/0! | 0.265 | #DIV/0! | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 103 | #DIV/0! | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 平均(2号炉)
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均値
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 191916.6667 | kｇ/日 | 排ガススクラバー水量 |  | 4174.3333 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 698.3333 | ｍ３/日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 22080 | kｇ/日 | 総排水量 |  | 5093.3333 | ｍ３/日
湿ケーキ炉投入量 |  | 119216.6667 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12735.3333 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 20600 | #DIV/0! | 18500 | #DIV/0! | 20566.6667 | #DIV/0! | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | 12600 | #DIV/0! | 11700 | #DIV/0! | 20000 | #DIV/0! | －
排ガス水分 |  | ％ | 39.3 | #DIV/0! | 36.9667 | #DIV/0! | 2.6 | #DIV/0! | －
排ガス温度 |  | ℃ | 224 | #DIV/0! | 207 | #DIV/0! | 78.6667 | #DIV/0! | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.4 | #DIV/0! | 8.3 | #DIV/0! | 13.3 | #DIV/0! | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 18 | #DIV/0! | 0.002 | #DIV/0! | 0.0013333 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12 | #DIV/0! | 0.001 | #DIV/0! | 0.0013333 | #DIV/0! | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | 100 | #DIV/0! | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5.5 | #DIV/0! | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.3 | #DIV/0!
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 | #DIV/0! | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | 0.105 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/Ｈ | － |  | － |  | <0.04 | #DIV/0! | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 | #DIV/0! | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 | #DIV/0! | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 80.5 | #DIV/0! | 2.585 | #DIV/0! | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 80.5 | #DIV/0! | 2.05 | #DIV/0! | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 検出下限以下 | #DIV/0! | 0.505 | #DIV/0! | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 74.5 | #DIV/0! | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／Ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）