## 流入
処理場流入下水の水質（令和5年度平均値）
| 東灘 | ポート | 鈴蘭台 | 西部 | 垂水 |  | 玉津
|  | アイランド |  |  | 東系 | 本・分場
BOD | 210 | 270 | 190 | 230 | 260 | 210 | 230
SS | 140 | 180 | 150 | 180 | 220 | 170 | 200
COD | 79 | 120 | 82 | 93 | 110 | 88 | 99
大腸菌群数 | 120000 | 150000 | 79000 | 110000 | 88000 | 100000 | 74000
大腸菌数 | 20000 | 29000 | 25000 | 23000 | 33000 | 34000 | 31000
全窒素 | 27 | 33 | 29 | 30 | 41 | 30 | 33
アンモニア性窒素 | 17 | 22 | 20 | 20 | 28 | 21 | 19
その他窒素 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 16
亜硝酸性窒素 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
全りん | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 3.9
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | 0.0014167 | 0.0031667 | <0.001 | <0.001 | 0.0019167 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | -
PCB | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.22083 | 0.15 | 0.035833 | 0.1175 | 0.16 | 0.055833 | 0.060833
弗素化合物 | 0.225 | 0.45 | 0.125 | 0.175 | 0.175 | 0.1 | 0.2
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 6.9 | 9 | 8.3 | 8 | 12.5 | 8.25 | 7.75
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | 13.5 | 16.8333 | 10.8333 | 18.75 | 24.25 | 13.0833 | 11.6667
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | 0.025833 | <0.02 | 0.023333 | 0.025 | 0.020833 | 0.035
亜鉛 | 0.0625 | 0.094167 | 0.058333 | 0.078333 | 0.085 | 0.066667 | 0.075
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.23333 | 0.40833 | <0.1 | 0.15
マンガン（溶解性） | <0.05 | 0.14167 | <0.05 | <0.05 | 0.10667 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)

## 放流
処理場放流水の水質（令和5年度平均値）
| 東灘 |  |  | PI | 鈴蘭台 | 西部 |  | 垂水 |  | 玉津
| 本場 | 分場1,2系 | 分場3,4系 |  |  | 1系 | 2系 | 東系 | 本・分場
BOD | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 3 | 0.7 | 25 | 0.8
CｰBOD | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | <0.5 | 2.2 | <0.5
SS | 3 | <1 | 1 | <1 | <1 | 3 | 2 | <1 | 3 | <1
COD | 7.1 | 7 | 6.5 | 6.9 | 5.4 | 8.4 | 7.4 | 5.9 | 8.8 | 6.9
大腸菌群数 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 3
大腸菌数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1
全窒素 | 8.4 | 9.8 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 13 | 8 | 7.1 | 15 | 12
アンモニア性窒素 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 7.2 | <0.1
その他窒素 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5
亜硝酸性窒素 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.6 | <0.1
硝酸性窒素 | 7.3 | 8.4 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 11 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 12
全りん | 0.35 | 0.54 | 0.72 | 0.18 | 0.39 | 0.68 | 0.16 | 0.37 | 1.2 | 1.2
カドミウム | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
シアン化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
有機りん化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
砒素 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0016667 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
アルキル水銀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ジクロロメタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
四塩化炭素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,2-ジクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
ベンゼン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006
シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
ほう素 | 0.24333 | 0.23833 | 0.245 | 0.12333 | 0.035 | 0.12667 | 0.12 | 0.15167 | 0.058333 | 0.058333
ふっ素化合物 | 0.225 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.1 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.1 | 0.2
アンモニア,亜硝酸,硝酸 | 7.375 | 8.475 | 6.7 | 7.6333 | 6.3958 | 11.5958 | 6.5292 | 6.8542 | 10.0667 | 11.8208
1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
ノルマルヘキサン抽出物質 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
フェノール類 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
銅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
亜鉛 | 0.033333 | 0.025 | 0.028333 | 0.033333 | 0.031667 | 0.03 | 0.031667 | 0.021667 | 0.033333 | 0.03
鉄（溶解性） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
マンガン（溶解性） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.065 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
総クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
単位：個/cm3 (大腸菌群数)，mg/L(それ以外の項目)