## R5_05
令和5年度 処理場消化ガス試験結果(第1回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-25
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 58.1 | 98.4 | 97以上 | 55.9 | 97.3 | 95以上 | 56.3 | 98 | 90以上 | 56.9 | 97.5 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.1 | 0.2 | - | 39.5 | 1.3 | 5以下 | 39.5 | 0.7 | - | 38.3 | 1.4 | -
除去率*1 | ％ | 99.4751 |  | - | 96.7089 |  | - | 98.2278 |  | - | 96.3446 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満 | <0.1 | 0.4 | 2以下 | <0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1 | - | 0.4 | 1 | - | 0.4 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 0.8 | - | - | 0.9 | - | - | 1.3 | - | - | 0.9 | - | -
水分 | ％ | 2.7 | - | - | 3.4 | - | - | 2.5 | - | - | 3.4 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 310 | <0.1 | 0.1以下 | 240 | <0.1 | 3以下 | 150 | <0.1 | 10以下 | 110 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 99.9677 |  | - | 99.9583 |  | - | 99.9333 |  | - | 99.9091 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9400 | - | -5300 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | -
| kcal/m3N | -5000 | -8400 | - | -4800 | -8300 | - | -4800 | -8400 | - | -4900 | -8300 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 52 | <0.1 | 1.0以下 | 34 | <0.1 | - | 88 | <0.1 | 1.0以下 | 33 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、
Formulas:
垂水処理場 = [東灘処理場]+1

## R5_08
令和5年度 処理場消化ガス試験結果(第2回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2023-08-28 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 2023-08-29 |  |  | 2023-08-29
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.3 | 98.2 | 97以上 | 54.4 | 97.6 | 95以上 | 56.8 | 97.9 | 90以上 | 55.4 | 98.3 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 37.3 | 0.2 | - | 39.3 | 0.6 | 5以下 | 37.8 | 1 | - | 38 | 0.6 | -
除去率*1 | ％ | 99.4638 |  | - | 98.4733 |  | - | 97.3545 |  | - | 98.4211 |  | -
酸素 | ％ | 0.1 | 0.4 | 4未満 | 0.1 | 0.5 | 2以下 | <0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 1.2 | - | 0.5 | 1.3 | - | 0.3 | 0.8 | - | 0.5 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 0.3 | - | - | 0.9 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | -
水分 | ％ | 4.6 | - | - | 4.8 | - | - | 4.6 | - | - | 5 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 340 | <0.1 | 0.1以下 | 260 | <0.1 | 3以下 | 120 | <0.1 | 10以下 | 120 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 99.9706 |  | - | 99.9615 |  | - | 99.9167 |  | - | 99.9167 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 22000 | 39000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9300 | - | -5200 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5300 | -9400 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 19000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8400 | - | -4700 | -8300 | - | -4900 | -8400 | - | -4700 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 110 | <0.1 | 1.0以下 | 84 | <0.1 | - | 160 | <0.1 | 1.0以下 | 110 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、
Formulas:
垂水処理場 = [東灘処理場]+1

## R5_11
令和5年度 処理場消化ガス試験結果(第3回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-14
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 58.8 | 98.7 | 97以上 | 56.7 | 97.2 | 95以上 | 57.3 | 96.7 | 90以上 | 57.1 | 97.9 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.7 | 0.2 | - | 40.1 | 1.3 | 5以下 | 39.5 | 1.5 | - | 39.2 | 1 | -
除去率*1 | ％ | 99.4832 |  | - | 96.7581 |  | - | 96.2025 |  | - | 97.449 |  | -
酸素 | ％ | 0.1 | 0.3 | 4未満 | <0.1 | 0.4 | 2以下 | <0.1 | 0.4 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.5 | 0.8 | - | 0.3 | 1.1 | - | 0.5 | 1.4 | - | 0.3 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 0.6 | - | - | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | 1.2 | - | -
水分 | ％ | 1.3 | - | - | 1.6 | - | - | 1.4 | - | - | 2.2 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 290 | <0.1 | 0.1以下 | 200 | <0.1 | 3以下 | 130 | <0.1 | 10以下 | 150 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 99.9655 |  | - | 99.95 |  | - | 99.9231 |  | - | 99.9333 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5600 | -9400 | - | -5400 | -9300 | - | -5500 | -9200 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 21000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -5000 | -8400 | - | -4800 | -8300 | - | -4900 | -8300 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 130 | <0.1 | 1.0以下 | 91 | <0.1 | - | 190 | <0.1 | 1.0以下 | 83 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、
Formulas:
垂水処理場 = [東灘処理場]+1

## R6_02
令和5年度 処理場消化ガス試験結果(第4回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2024-02-19 |  |  | 2024-02-19 |  |  | 2024-02-20 |  |  | 2024-02-20
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.6 | 97.7 | 97以上 | 56 | 97.5 | 95以上 | 56.3 | 96.7 | 90以上 | 58 | 97.4 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.8 | 0.9 | - | 39.9 | 0.6 | 5以下 | 39.6 | 1 | - | 39.1 | 1.5 | -
除去率*1 | ％ | 97.6804 |  | - | 98.4962 |  | - | 97.4747 |  | - | 96.1637 |  | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.3 | 4未満 | 0.1 | 0.5 | 2以下 | 0.2 | 0.5 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 1.1 | - | 0.4 | 1.4 | - | 1.1 | 1.8 | - | 0.4 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 1.5 | - | - | 1.9 | - | - | 1.1 | - | - | 0.4 | - | -
水分 | ％ | 1.5 | - | - | 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | 2.1 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 300 | <0.1 | 0.1以下 | 210 | <0.1 | 3以下 | 180 | <0.1 | 10以下 | 120 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 99.9667 |  | - | 99.9524 |  | - | 99.9444 |  | - | 99.9167 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9300 | - | -5300 | -9300 | - | -5400 | -9200 | - | -5500 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 21000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8400 | - | -4800 | -8300 | - | -4800 | -8300 | - | -5000 | -8300 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 74 | 0.2 | 1.0以下 | 40 | <0.1 | - | 94 | 0.1 | 1.0以下 | 38 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、
Formulas:
垂水処理場 = [東灘処理場]+1

## 平均
令和5年度 処理場消化ガス試験結果(平均）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 58 | 98.3 | 97以上 | 55.8 | 97.4 | 95以上 | 56.7 | 97.3 | 90以上 | 56.9 | 97.8 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.2 | 0.4 | - | 39.7 | 1 | 5以下 | 39.1 | 1.1 | - | 38.7 | 1.1 | -
除去率*1 | ％ | 99 | #DIV/0! | - | 97.6 | #DIV/0! | - | 97.3 | #DIV/0! | - | 97.1 | #DIV/0! | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.4 | 4未満 | <0.1 | 0.5 | 2以下 | <0.1 | 0.4 | - | <0.1 | 0.3 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 1 | - | 0.4 | 1.2 | - | 0.6 | 1.3 | - | 0.4 | 0.8 | -
その他のガス | ％ | 0.8 | - | - | 1.3 | - | - | 1.1 | - | - | 0.9 | - | -
水分 | ％ | 2.5 | - | - | 2.9 | - | - | 2.6 | - | - | 3.2 | - | －
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 |  | - | <-55 |  | - | <-55
硫化水素 | ppm | 310 | <0.1 | 0.1以下 | 230 | <0.1 | 3以下 | 150 | <0.1 | 10以下 | 130 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 99.9676 |  | - | 99.9556 |  | - | 99.9294 |  | - | 99.9189 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9400 | - | -5300 | -9300 | - | -5400 | -9300 | - | -5400 | -9300 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -5000 | -8400 | - | -4800 | -8300 | - | -4900 | -8400 | - | -4900 | -8400 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 91.5 | <0.1 | 1.0以下 | 62.25 | <0.1 | - | 130 | <0.1 | 1.0以下 | 66 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39850 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 35790 | kJ/m3N、