## 成績書まとめ (hidden)
別紙
|  |  | 東部スラッジセンター環境管理試験結果 （排ガス） | [5 empty] | 平成28年8月分
測 定 日 |  |  | 2016-08-30
測 定 対 象 炉 |  |  | 1 号 炉
操 炉 状 況
処理ケーキ量 |  | 220800 | kｇ／日 | 排ガス スクラバー水量 |  | 6127 | ｍ３／日 | 都市ガス使用量 |  | 2848 | ｍ３／日
乾燥ケーキ炉投入量 |  | 25360 | kｇ／日 | 総排水量 |  | 6684 | ｍ３／日
湿ケーキ炉投入量 |  | 132010 | kｇ／日
焼却灰発生量 |  | 14163 | kｇ／日
測 定 結 果
測定場所 |  |  | ＣＦ 入口 |  | ＣＦ 出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | 26600 |  | 20500 |  | 29400 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | 16700 |  | 12800 |  | 28200 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 37.2 |  | 37.6 |  | 3.9 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 236 |  | 225 |  | 91 |  | － |  |  | ば い じ ん |  |  |  | 参 考
酸素濃度 |  | ％ | 6.6 |  | 7.1 |  | 14.3 |  | － |  |  | ＣＦ入 | ＣＦ出 | 煙 突 |  | 換算値＝ | 21- （ １２ ） | ×実測ばいじん濃度
ばいじん |  | ｇ／ｍ３（Ｎ） | 33 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | － |  |  | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | 集じん効率 |  | 21- 実測酸素濃度
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ／ｍ３（Ｎ） | 22 |  | <0.001 |  | <0.002 |  | 0.04 |  |  | 20.625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | － |  |  | 22 | 0 |  | 100
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | － | [6 empty] | 換算値＝ | 21- （ １２ ） | ×実測窒素酸化物濃度
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | 250 | [7 empty] | 21- 実測酸素濃度
窒素酸化物排出量※ |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | － |  | － |  | 0.17 |  | － |  |  | 窒素酸化物排出量※I20*I27= |  | 0.17
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | < 2 |  | －
硫黄酸化物排出量* |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | － |  | － |  | < 0.06 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 2 |  | － |  |  | 塩 化 水 素 |  |  |  | 参 考
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700 |  |  | ＣＦ入 | ＣＦ出 | 煙 突 |  | 換算値＝ | 21- （ １２ ） | ×実測塩化水素濃度
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | < 0.5 |  | － |  |  | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | 除去効率 |  | 21- 実測酸素濃度
ガス状水銀 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.26 |  | < 0.01 |  | － |  |  | - | #VALUE! | 2 | #VALUE!
粒子状水銀 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | < 0.01 |  | < 0.01 |  | － |  |  |  | － | 2 | #VALUE!
一酸化炭素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | － |  |  | 硫黄酸化物
一酸化炭素 (O2 12%) |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | － |  |  | ＣＦ入 | ＣＦ出 | 煙 突
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 51 |  | － |  |  | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | Ｏ２１２％換算 | 脱硫効率
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  |  |  | － |  |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  |  |  | －
一酸化炭素濃度は、４時間連続測定結果の平均値をＯ２１２％換算したものである。
※窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制（兵庫県指導指針）6.800ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。 *硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制4.794ｍ３（Ｎ）／Ｈがかかります。
|  |  | 2016-08-30 | ←ここからコピーして〔データ〕シートに値を貼り付ける
| 操炉状況 | 処理ケーキ量 | 220800
|  | 乾燥ケーキ炉投入量 | 25360
|  | 湿ケーキ炉投入量 | 132010
|  | 焼却灰発生量 | 14163
|  | 排ガススクラバー水量 | 6127
|  | 総排水量 | 6684
|  | 重油使用量 | 0
|  | 都市ガス使用量 | 2848
| CF入口 | 排ガス量（湿） | 26600
|  | 排ガス量（乾） | 16700
|  | 排ガス水分 | 37.2
|  | 排ガス温度 | 236
|  | 酸素濃度 | 6.6
|  | ばいじん | 33
|  | ばいじん（Ｏ２１２％換算） | 22
| CF出口 （スクラバー入口） | 排ガス量（湿） | 20500
|  | 排ガス量（乾） | 12800
|  | 排ガス水分 | 37.6
|  | 排ガス温度 | 225
|  | 酸素濃度 | 7.1
|  | ばいじん | <0.001
|  | ばいじん（Ｏ２１２％換算） | <0.001
|  | 集じん効率 | 100
|  | 窒素酸化物 | －
|  | 窒素酸化物（Ｏ２１２％換算） | －
|  | 硫黄酸化物 | －
|  | 硫黄酸化物排出量 | －
|  | 塩化水素 | －
|  | 塩化水素（Ｏ２１２％換算） | －
| 煙突出口 （スクラバー出口） | 排ガス量（湿） | 29400
|  | 排ガス量（乾） | 28200
|  | 排ガス水分 | 3.9
|  | 排ガス温度 | 91
|  | 酸素濃度 | 14.3
|  | ばいじん | <0.001
|  | ばいじん（Ｏ２１２％換算） | <0.002
|  | 窒素酸化物 | 6
|  | 窒素酸化物（Ｏ２１２％換算） | 8
|  | 窒素酸化物排出量 | 0.17
|  | 硫黄酸化物 | < 2
|  | 硫黄酸化物排出量 | < 0.06
|  | 塩化水素 | 2
|  | 塩化水素（Ｏ２１２％換算） | 3
|  | シアン化水素 | < 0.5
|  | ガス状水銀 | < 0.01
|  | 粒子状水銀 | < 0.01
|  | 一酸化炭素 (O2 12%) | －
|  | 一酸化炭素 (O2 12%) | －
|  | 一酸化二窒素（N2O） | 51
|  | 脱硫効率 | －
|  | 塩化水素除去効率 | －
セレン
クロム
マンガン
銅
カドミウム
鉛
亜鉛
鉄
砒素
フッ素化合物
ＰＣＢ
Note on R35: 神戸市: 切捨て

## 1号炉_R5.08
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/8/9
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉 （Bパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 182420 | kｇ/日 | スクラバー排水量 |  | 3120 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1275 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 18810 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5673 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 105600 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11200 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 17200 |  | 17000 |  | 14800 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 9700 |  | 10200 |  | 14100 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 43.6 |  | 39.8 |  | 4.7 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 215 |  | 200 |  | 71 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.4 |  | 8 |  | 11.4 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 27 |  | 0.03 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 18 |  | 0.021 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_R5.09
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/9/19
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉 （Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 182420 | kｇ/日 | スクラバー排水量 |  | 3071 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 993 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 20790 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5622 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 105600 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11380 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 17200 |  | 18200 |  | 16100 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 10200 |  | 11200 |  | 15400 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.9 |  | 38.6 |  | 4.4 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 215 |  | 197 |  | 69 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.1 |  | 7.8 |  | 10.9 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 20 |  | 0.041 |  | 0.003 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 13 |  | 0.028 |  | 0.002 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 10.9 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.12 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.03 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <1 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <1 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 200 |  | 1.6 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 200 |  | 1.3 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0052 |  | 0.28 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 103 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_R6.02
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2024/2/26
測 定 対 象 炉 |  |  | 1号炉 （Aパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 201600 | kｇ/日 | 排煙処理塔冷却水 |  | 2459 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 659 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 24210 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 4892 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 115200 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12547 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 18700 |  | 19800 |  | 22200 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 11600 |  | 12800 |  | 21600 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 38.1 |  | 35.4 |  | 2.4 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 225 |  | 207 |  | 71 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 8 |  | 8.6 |  | 13.1 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 23 |  | <0.001 |  | 0.003 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 16 |  | <0.001 |  | 0.003 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | - |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 13.1 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 5 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.11 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 4 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 4 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 150 |  | 22 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 150 |  | 19 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0033 |  | 2.7 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 142 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_R5.04
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/4/27
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉 （Ｂパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 201530 | kｇ/日 | スクラバー排水量 |  | 2611 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 976 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 25270 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5092 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 117570 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12856 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 20000 |  | 20900 |  | 20600 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 12100 |  | 13200 |  | 20000 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 39.7 |  | 37 |  | 3.2 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 222 |  | 204 |  | 73 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.8 |  | 8.5 |  | 13.2 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 16 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 11 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | - |  | － |  | － |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | - |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | - |  | － |  | － |  | －
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｈ | - |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | - |  | － |  | － |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | - |  | － |  | － |  | －
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | - |  | － |  | － |  | －
脱硫効率 |  | ％ | - |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | - |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | - |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_R5.06
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/6/28
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉 （Ａパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 201680 | kｇ/日 | スクラバー排水量 |  | 3003 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1074 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 79220 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5886 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 122460 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 12824 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 18900 |  | 18300 |  | 21200 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 11200 |  | 11400 |  | 20400 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.6 |  | 37.6 |  | 3.7 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 225 |  | 218 |  | 71 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 6.8 |  | 8.4 |  | 11.8 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 19 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 8 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 11.8 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.16 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 47 |  | 2.9 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 47 |  | 2.6 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0024 |  | 0.33 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 108 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | － |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_R5.11
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/11/30
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉 （Aパタ－ン）
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 200450 | kｇ/日 | 排煙処理塔冷却水 |  | 2738 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1485 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 25530 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5216 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 122980 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 13370 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 19000 |  | 20500 |  | 19500 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 11400 |  | 13000 |  | 18900 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.2 |  | 36.8 |  | 3.1 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 232 |  | 214 |  | 72 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.4 |  | 8.4 |  | 12.5 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 19 |  | <0.001 |  | 0.007 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12 |  | <0.001 |  | 0.007 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | 100 |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 12.4 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.11 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 89 |  | 2.6 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 89 |  | 1.9 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.0052 |  | 0.71 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 98.8 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 1号炉_平均
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均値
測 定 対 象 炉 |  |  | １号炉
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 188813.3333 | kｇ/日 | 排煙処理塔冷却水 |  | 2883.3333 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 975.6667 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 21270 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5395.6667 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 108800 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 11709 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 17700 | #DIV/0! | 18300 | #DIV/0! | 17700 | #DIV/0! | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 10500 | #DIV/0! | 11400 | #DIV/0! | 17000 | #DIV/0! | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.9 | #DIV/0! | 37.9 | #DIV/0! | 3.8 | #DIV/0! | －
排ガス温度 |  | ℃ | 218 | #DIV/0! | 201 | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.5 | #DIV/0! | 8.1 | #DIV/0! | 11.8 | #DIV/0! | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 23 | #DIV/0! | 0.036 | #DIV/0! | 0.0023 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 16 | #DIV/0! | 0.0245 | #DIV/0! | 0.002 | #DIV/0! | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | - | #DIV/0! | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6.5 | #DIV/0! | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 12 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 6 | #DIV/0! | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.12 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 | #DIV/0! | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.04 | #DIV/0! | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 4 | #DIV/0! | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 4 | #DIV/0! | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 | #DIV/0! | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 175 | #DIV/0! | 11.8 | #DIV/0! | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 175 | #DIV/0! | 10.2 | #DIV/0! | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.00425 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 123 | #DIV/0! | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | - | #DIV/0! | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | - | #DIV/0! | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 | #DIV/0! | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 | #DIV/0! | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 2号炉_平均
東部スラッジセンター排ガス測定結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 平均値
測 定 対 象 炉 |  |  | ２号炉
操 炉 状 況
脱水ケーキ処理量 |  | 201220 | kｇ/日 | 排煙処理塔冷却水 |  | 2784 | ｍ３/日 | 都市ガス使用量 |  | 1178.3333 | ｍ３/日
乾燥ケーキ量 |  | 43340 | kｇ/日 | 排水量合計 |  | 5398 | ｍ３/日
脱水ケーキ直送量 |  | 121003.3333 | kｇ/日
焼却灰発生量 |  | 13016.6667 | kｇ/日
１．ばいじん等測定結果
測定場所 |  |  | CF入口 |  | CF出口 |  | 煙 突 |  | 規 制 基 準
測定項目 |  |  |  |  | （スクラバー入口） |  | （スクラバー出口） |  | （大気汚染防止法）
排ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 19300 |  | 19900 |  | 20400 |  | －
排ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | 11600 |  | 12500 |  | 19800 |  | －
排ガス水分 |  | ％ | 40.2 |  | 37.1 |  | 3.3 |  | －
排ガス温度 |  | ℃ | 226 |  | 212 |  | 72 |  | －
酸素濃度 |  | ％ | 7.3 |  | 8.4 |  | 12.5 |  | －
ばいじん |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 18 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｇ/ｍ３（Ｎ） | 12 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.04
集じん効率 |  | ％ | 100 |  |  |  | － |  | －
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | －
同上測定時 Ｏ２ 濃度 |  | ％ | － |  | － |  | 12.1 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 7 |  | 250
窒素酸化物排出量 ※1 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | 0.14 |  | －
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | <2 |  | －
硫黄酸化物排出量 ※2 |  | ｍ３（Ｎ）/ｈ | － |  | － |  | <0.04 |  | 4.4297
塩化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | －
（Ｏ２１２％換算） |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | 3 |  | 700
シアン化水素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | －
全水銀 |  | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 68 |  | 2.8 |  | 50
| ガス状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 68 |  | 2.3 |  | －
| 粒子状水銀 | μg/ｍ３（Ｎ） | － |  | 0.004 |  | 0.52 |  | －
一酸化二窒素 |  | ｐｐｍ | － |  | － |  | 103 |  | －
脱硫効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
塩化水素除去効率 |  | ％ | － |  | － |  | － |  | －
セレン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
クロム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
マンガン |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
銅 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
カドミウム |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
亜鉛 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | ※3
鉄 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
砒素 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.01 |  | －
フッ素化合物 |  | ㎎/ｍ３（Ｎ） | － |  | － |  | <0.5 |  | ※3
※1 窒素酸化物については、事業場全体として、総量規制 （兵庫県指導指針 ） 6.80ｍ３（Ｎ）／ｈがかかります。
※2 硫黄酸化物については、事業場全体として、総量規制 4.79ｍ３ （Ｎ）／ｈが かかります。
※3 敷地境界線上において、規制がかかります。（県条例）

## 補助ボイラー (hidden)
東部スラッジセンター環境管理試験結果 （排ガス）
測 定 日 |  |  | 2023/8/9
測定対象ボイラー |  |  | 補助ボイラー
測 定 結 果
測定ボイラー |  |  | 補助ボイラー | 排出基準
測定項目
排出ガス量（湿） |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | 1300 | -
排出ガス量（乾） |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | 990 | -
排ガス水分 |  | ％ | 21.5 | -
排ガス温度 |  | ℃ | 195 | -
酸素濃度 |  | ％ | 3 | -
ばいじん |  | ｇ／ｍ３（Ｎ） | 0.010 | 0.10
窒素酸化物 |  | ｐｐｍ | 24 | -
（Ｏ２ 5％換算） |  | ｐｐｍ | 21 | 150
硫黄酸化物 |  | ｐｐｍ | - | -
硫黄酸化物排出量 |  | ｍ３（Ｎ）／Ｈ | - | 0.97876