## 4
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-04-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 14 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 280 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 150 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 5
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-05-09 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 8 | 1 | 10度以下
ｐH | 7.1 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 210 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 110 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 6
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-06-06 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 8 | <1 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 250 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 7
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-07-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 6.7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 280 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 18 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 8
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-08-01 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.8 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 290 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 60 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 9
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-09-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 450 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 290 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 10
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-10-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.8 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 420 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 70 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 11
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-11-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 350 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 12
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-12-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | <1 | 10度以下
ｐH | 7 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 290 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 70 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 1
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-01-09 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 14 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 310 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 13 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 2
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-02-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 6.7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 270 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 30 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 3
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-03-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | <1 | 10度以下
ｐH | 6.7 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 270 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 6 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 平均
六甲アイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 平均値 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10.6667 | 1 | 10度以下
ｐH* | 6.75 | 6.8 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 310 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 70 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | - | - | -
*pHについては中央値