## 4
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-04-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 13 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 220 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 100 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 5
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-05-09 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 8 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 190 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 16 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 6
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-06-06 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 1 | 10度以下
ｐH | 7.1 | 7.3 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 340 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 230 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 7
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-07-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 450 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 3200 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 8
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-08-01 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 12 | 1 | 10度以下
ｐH | 7 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 390 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 300 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 9
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-09-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | <1 | 10度以下
ｐH | 7 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 920 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 530 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 10
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-10-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 750 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 1700 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 11
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-11-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 12 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 340 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 1 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性 | -

## 12
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2023-12-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 13 | 1 | 10度以下
ｐH | 7 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 240 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 110 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 1
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-01-09 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 13 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.8 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 260 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 4 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性 | -

## 2
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-02-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 12 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.8 | 6.9 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 240 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 60 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 3
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-03-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 240 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 260 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 平均
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 平均値 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 11 | 1 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 380 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 540 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | - | - | -