## 東灘（R6)
水処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 池数 |  | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
管理月報 | 沈砂池 | 魚崎 | 流入下水量 |  | ㎥/日 | 680 | 1360 | 6000 | 1230 | 650 | 30 | 330 | 60 | 0 | 0 | 1540 | 30 | 980.3288
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 池数 |  | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 |  | ㎥/日 | 167700 | 166938 | 176155 | 178625 | 158994 | 161221 | 166414 | 166160 | 154133 | 147982 | 146862 | 153563 | 162124.2055
管理月報 | 沈砂池 | ポンプ棟 | 流入下水量 | 内合流流入量 | ㎥/日 | 46120 | 43740 | 46090 | 50070 | 42800 | 43180 | 45470 | 44460 | 38620 | 36080 | 33760 | 39140 | 42504.9315
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 池数 |  | - | 6.7 | 6 | 6.7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8573
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 容量 |  | ㎥ | 16013 | 14340 | 16013 | 16730 | 16730 | 16730 | 16491 | 16730 | 16730 | 16730 | 16730 | 16730 | 16388.8521
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積 |  | ㎡ | 4033.4 | 3612 | 4033.4 | 4214 | 4214 | 4214 | 4153.8 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4128.0707
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 初沈流入量 |  | ㎥/日 | 168380 | 168298 | 182155 | 179855 | 159644 | 161251 | 166744 | 166220 | 154133 | 147982 | 148402 | 153593 | 163104.5342
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | ㎥/日 | 731 | 752 | 754 | 817 | 868 | 805 | 708 | 762 | 814 | 841 | 828 | 713 | 782.5945
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 滞留時間 |  | h | 2.2824 | 2.0449 | 2.1098 | 2.2325 | 2.5151 | 2.49 | 2.3736 | 2.4156 | 2.605 | 2.7133 | 2.7056 | 2.6142 | 2.424
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 水面積負荷 |  | ㎥/㎡ | 41.7464 | 46.5941 | 45.1617 | 42.6804 | 37.8842 | 38.2655 | 40.1425 | 39.4447 | 36.5764 | 35.1168 | 35.2164 | 36.4483 | 39.6256
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 |  | ｔ/日 | 26.9408 | 28.6107 | 26.4125 | 26.079 | 27.9377 | 24.9939 | 29.1802 | 24.933 | 26.9733 | 25.8969 | 28.1964 | 27.6467 | 26.9862
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 |  | ｔ/日 | 8.5874 | 6.9002 | 7.8327 | 8.0035 | 8.1418 | 6.8532 | 8.0871 | 7.563 | 7.1672 | 7.5471 | 7.8653 | 8.0636 | 7.7166
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量①（計算） |  | ｔ/日 | 18.3534 | 21.7104 | 18.5798 | 18.0754 | 19.7959 | 18.1407 | 21.0931 | 17.37 | 19.8061 | 18.3498 | 20.3311 | 19.5831 | 19.2696
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） |  | kg/㎥ | 0.10528 | 0.11729 | 0.1277 | 0.10539 | 0.16937 | 0.12431 | 0.11231 | 0.11048 | 0.11751 | 0.13782 | 0.13725 | 0.099574 | 0.12195
管理月報 | 反応タンク |  | 池数 |  | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 容量 |  | ㎥ | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406 | 24406
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 49070 | 49610 | 53540 | 52530 | 48230 | 46970 | 48220 | 49160 | 46890 | 46130 | 45570 | 46090 | 48511.9452
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | 3:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 送風量 |  | ㎥/日 | 244600 | 240800 | 238100 | 213700 | 236000 | 231000 | 245000 | 238800 | 254900 | 254500 | 254400 | 249800 | 241736.7123
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 36430 | 36820 | 39050 | 38880 | 35880 | 34900 | 36020 | 36610 | 34920 | 34300 | 33810 | 34240 | 35997.9178
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 611 | 515 | 581 | 587 | 504 | 395 | 716 | 579 | 621 | 597 | 590 | 705 | 583.8219
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 生汚泥AT投入量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 49 | 26 | 19 | 25 | 13 | 11 | 14.4411
管理月報 | 反応タンク | 本場 | DO制御値 |  | mg/L | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 本場 | HRT |  | ｈ | 11.9369 | 11.807 | 10.9403 | 11.1507 | 12.1448 | 12.4706 | 12.1473 | 11.9151 | 12.4919 | 12.6977 | 12.8537 | 12.7087 | 12.1024
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 返送率 |  | ％ | 74.2409 | 74.2189 | 72.9361 | 74.0148 | 74.3935 | 74.3027 | 74.6993 | 74.4711 | 74.4722 | 74.3551 | 74.1935 | 74.2894 | 74.2183
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 4300 | 3800 | 3400 | 3200 | 2900 | 2700 | 3300 | 3400 | 3400 | 3700 | 3900 | 3600 | 3463.2877
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 45.2731 | 47.9578 | 44.663 | 41.4902 | 44.1749 | 48.0798 | 50.8865 | 48.2019 | 52.5949 | 51.8627 | 52.717 | 56.4999 | 48.6906
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.3147 | 2.4154 | 2.3472 | 2.2805 | 2.1672 | 1.738 | 3.4583 | 2.6402 | 3.0957 | 3.0238 | 3.0415 | 3.6589 | 2.7656
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 流出固形物量 |  |  | 0.12268 | 0.074415 | 0.13385 | 0.21012 | 0.072345 | 0.09394 | 0.19288 | 0.1229 | 0.14067 | 0.16145 | 0.15949 | 0.16131 | 0.13719
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.4373 | 2.4898 | 2.4811 | 2.4906 | 2.2395 | 1.8319 | 3.6512 | 2.7631 | 3.2364 | 3.1853 | 3.2009 | 3.8203 | 2.9028
管理月報 | 反応タンク | 本場 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.094979 | 0.079236 | 0.076126 | 0.077127 | 0.065648 | 0.056157 | 0.06485 | 0.070537 | 0.064645 | 0.071342 | 0.07398 | 0.063717 | 0.071476
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SRT |  | 日 | 13.1709 | 19.262 | 18.0014 | 16.6586 | 19.7249 | 26.2453 | 13.9371 | 17.4446 | 16.2513 | 16.2821 | 16.4692 | 14.7895 | 17.3454
管理月報 | 反応タンク | 本場 | A－SRT |  | 日 | 8.7806 | 12.8413 | 12.0009 | 11.1057 | 13.15 | 17.4969 | 9.2914 | 11.6297 | 10.8342 | 10.8547 | 10.9795 | 9.8597 | 11.5636
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.8259 | 4.1134 | 4.0482 | 3.3958 | 2.941 | 2.9884 | 3.289 | 4.1796 | 4.6741 | 5.8456 | 5.753 | 5.6618 | 4.3011
管理月報 | 反応タンク | 本場 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.9847 | 4.8539 | 4.4471 | 4.0682 | 4.8932 | 4.918 | 5.0809 | 4.8576 | 5.4361 | 5.517 | 5.5826 | 5.4198 | 5.0024
管理月報 | 反応タンク | 本場 | SVI（月平均） |  | mL/g | 280.3235 | 322.6463 | 347.8142 | 358.9706 | 396.1326 | 418.7817 | 369.3046 | 219.7468 | 203.4803 | 174.3529 | 161.5741 | 169.7624 | 285.9129
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 池数 |  | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 容量 |  | ㎥ | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 水面積 |  | ㎡ | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈滞留時間 |  | h | 5.9983 | 5.933 | 5.4975 | 5.6032 | 6.1028 | 6.2665 | 6.104 | 5.9873 | 6.2772 | 6.3806 | 6.459 | 6.3861 | 6.0815
管理月報 | 最終 沈殿池 | 本場 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 13.9008 | 14.0538 | 15.1671 | 14.881 | 13.6629 | 13.3059 | 13.6601 | 13.9263 | 13.2833 | 13.068 | 12.9093 | 13.0567 | 13.7428
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 容量 |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 31650 | 31750 | 34150 | 37030 | 35160 | 35690 | 36950 | 36410 | 33280 | 31470 | 29470 | 32110 | 33787.4247
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 143300 | 135800 | 137500 | 152600 | 151900 | 153300 | 147300 | 141300 | 149100 | 148900 | 159900 | 157300 | 148134.5205
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 20600 | 20690 | 22160 | 23940 | 22760 | 23070 | 23920 | 23640 | 21590 | 20370 | 19590 | 21070 | 21964.8219
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 480 | 360 | 390 | 530 | 470 | 410 | 560 | 470 | 500 | 580 | 460 | 520 | 478.0822
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 生汚泥AT投入量（分場全体） |  | ㎥/日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 10 | 6.6822
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | HRT |  | ｈ | 10.6161 | 10.5827 | 9.8389 | 9.0737 | 9.5563 | 9.4144 | 9.0934 | 9.2282 | 10.0962 | 10.6768 | 11.4014 | 10.464 | 9.9945
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 返送率 |  | ％ | 65.0869 | 65.1654 | 64.8902 | 64.6503 | 64.7327 | 64.64 | 64.7361 | 64.9272 | 64.8738 | 64.7283 | 66.4744 | 65.6182 | 65.0336
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 2800 | 2400 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 2500 | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2382.4658
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 27.65 | 28.49 | 28.77 | 28.63 | 26.18 | 30.1 | 31.36 | 30.45 | 33.39 | 25.9 | 30.59 | 31.64 | 29.4217
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.3136 | 1.8252 | 2.0514 | 2.438 | 2.0163 | 2.1136 | 2.6012 | 2.2677 | 2.8 | 2.6854 | 2.3391 | 2.3322 | 2.3165
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 流出固形物量 |  |  | 0.047475 | 0 | 0 | 0 | 0.01758 | 0.03569 | 0.03695 | 0.03641 | 0.01664 | 0.078675 | 0.05894 | 0.048165 | 0.031167
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 2.3611 | 1.8252 | 2.0514 | 2.438 | 2.0339 | 2.1492 | 2.6381 | 2.3042 | 2.8166 | 2.7641 | 2.398 | 2.3804 | 2.3477
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.10127 | 0.08424 | 0.076469 | 0.076842 | 0.080214 | 0.066445 | 0.079719 | 0.082102 | 0.071878 | 0.096525 | 0.081726 | 0.079014 | 0.081365
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SRT |  | 日 | 11.7108 | 15.6092 | 14.0246 | 11.7432 | 12.8719 | 14.005 | 11.8871 | 13.2152 | 11.8546 | 9.3702 | 12.7563 | 13.2921 | 12.6886
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | A－SRT |  | 日 | 8.4318 | 11.2387 | 10.0977 | 8.4551 | 9.2678 | 10.0836 | 8.5587 | 9.515 | 8.5353 | 6.7466 | 9.1845 | 9.5703 | 9.1358
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.8587 | 3.342 | 2.8486 | 2.8486 | 3.289 | 3.9209 | 4.8259 | 5.3968 | 5.753 | 5.753 | 4.2285
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.5276 | 4.2772 | 4.0264 | 4.121 | 4.3203 | 4.2953 | 3.9865 | 3.8808 | 4.4802 | 4.7315 | 5.4259 | 4.8988 | 4.4085
管理月報 | 反応タンク | 分場1系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 258.2278 | 279.6069 | 251.8248 | 218.9487 | 163.2353 | 188.3721 | 176.3393 | 131.0345 | 170.8595 | 123.6486 | 181.9222 | 169.2478 | 192.7016
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈滞留時間 |  | h | 7.6436 | 7.6195 | 7.084 | 6.5331 | 6.8805 | 6.7784 | 6.5472 | 6.6443 | 7.2692 | 7.6873 | 8.209 | 7.5341 | 7.1961
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場1系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 11.8985 | 11.9361 | 12.8383 | 13.9211 | 13.218 | 13.4173 | 13.891 | 13.688 | 12.5113 | 11.8308 | 11.0789 | 12.0714 | 12.702
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 容量 |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 33280 | 32790 | 36250 | 38150 | 35100 | 36450 | 38020 | 37530 | 33620 | 31960 | 31110 | 32780 | 34770.9589
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 148000 | 132100 | 135400 | 150400 | 152300 | 154500 | 150600 | 142900 | 143000 | 143200 | 148600 | 151700 | 146046.8493
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 21530 | 21160 | 23370 | 24650 | 22700 | 23560 | 24750 | 24380 | 21780 | 20640 | 20050 | 21250 | 22497.0685
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 290 | 460 | 450 | 470 | 460 | 380 | 530 | 440 | 550 | 550 | 420 | 540 | 462.7945
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | HRT |  | ｈ | 10.0962 | 10.247 | 9.269 | 8.8073 | 9.5726 | 9.2181 | 8.8375 | 8.9528 | 9.9941 | 10.5131 | 10.8004 | 10.2502 | 9.7079
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 返送率 |  | ％ | 64.6935 | 64.5319 | 64.469 | 64.6134 | 64.6724 | 64.6365 | 65.0973 | 64.9614 | 64.7829 | 64.5807 | 64.4487 | 64.8261 | 64.6948
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 2900 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2456.9863
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 25.13 | 28.56 | 24.29 | 26.88 | 26.25 | 30.52 | 31.5 | 30.94 | 29.89 | 27.23 | 31.64 | 33.39 | 28.8412
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 1.3325 | 2.2586 | 1.8675 | 2.0751 | 2.1528 | 1.8487 | 2.6261 | 2.2264 | 2.6317 | 2.3485 | 2.2932 | 2.5812 | 2.19
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 流出固形物量 |  |  | 0.04992 | 0 | 0 | 0 | 0.01755 | 0.03645 | 0.03802 | 0.03753 | 0.01681 | 0.0799 | 0.06222 | 0.04917 | 0.032066
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 1.3825 | 2.2586 | 1.8675 | 2.0751 | 2.1704 | 1.8852 | 2.6642 | 2.2639 | 2.6486 | 2.4284 | 2.3554 | 2.6304 | 2.2221
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.1154 | 0.087535 | 0.094689 | 0.085565 | 0.08 | 0.068807 | 0.08254 | 0.084034 | 0.080294 | 0.095483 | 0.082174 | 0.074873 | 0.085928
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SRT |  | 日 | 18.1776 | 12.645 | 13.0067 | 12.9539 | 12.0948 | 16.1897 | 11.8236 | 13.6665 | 11.2854 | 11.2131 | 13.4328 | 12.694 | 13.242
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | A－SRT |  | 日 | 13.0879 | 9.1044 | 9.3648 | 9.3268 | 8.7083 | 11.6566 | 8.513 | 9.8399 | 8.1255 | 8.0735 | 9.6717 | 9.1397 | 9.5343
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.8587 | 3.342 | 2.8486 | 2.8486 | 3.289 | 3.9209 | 4.8259 | 5.3968 | 5.753 | 5.753 | 4.2285
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.4471 | 4.0287 | 3.7352 | 3.9423 | 4.339 | 4.2387 | 3.9611 | 3.8076 | 4.2534 | 4.4806 | 4.7766 | 4.6278 | 4.2171
管理月報 | 反応タンク | 分場2系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 256.2674 | 320.5882 | 263.6888 | 248.0469 | 201.4667 | 213.3028 | 191.1111 | 127.1493 | 143.5597 | 127.3779 | 164.823 | 192.4528 | 204.3562
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈滞留時間 |  | h | 7.2692 | 7.3779 | 6.6737 | 6.3413 | 6.8923 | 6.637 | 6.363 | 6.446 | 7.1957 | 7.5695 | 7.7763 | 7.3801 | 6.9897
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場2系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 12.5113 | 12.3271 | 13.6278 | 14.3421 | 13.1955 | 13.703 | 14.2932 | 14.109 | 12.6391 | 12.015 | 11.6955 | 12.3233 | 13.0718
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.609
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 容量 |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 11200 | 7350 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9131.6438
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 32890 | 33050 | 35280 | 30670 | 18430 | 18050 | 19690 | 19370 | 17770 | 17200 | 15920 | 16500 | 22920.7397
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 嫌気：好気部比 |  |  | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | 3.3:6.7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 153200 | 139600 | 138400 | 132000 | 79000 | 81600 | 81300 | 78200 | 80700 | 78000 | 86900 | 87400 | 101351.2329
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 31460 | 21180 | 22610 | 19750 | 11870 | 11660 | 12690 | 12480 | 11490 | 11210 | 10370 | 10790 | 15630.2466
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 477 | 405 | 417 | 528 | 247 | 189 | 273 | 249 | 263 | 342 | 225 | 172 | 316.137
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | DO制御値 |  | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 倍率制御 |  | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | HRT |  | ｈ | 10.2159 | 10.1664 | 9.5238 | 8.7643 | 9.5714 | 9.3075 | 8.5322 | 8.6732 | 9.4541 | 9.7674 | 10.5528 | 10.1818 | 9.5525
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 返送率 |  | ％ | 95.6522 | 64.0847 | 64.0873 | 64.3952 | 64.4059 | 64.5983 | 64.449 | 64.4295 | 64.6595 | 65.1744 | 65.1382 | 65.3939 | 67.168
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1616.7123
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 28.84 | 27.44 | 29.75 | 19.824 | 11.907 | 15.435 | 15.715 | 15.225 | 15.085 | 12.425 | 14.035 | 19.915 | 18.8003
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 2.3468 | 1.8367 | 2.2581 | 2.2757 | 0.82745 | 1.0348 | 2.2113 | 1.2064 | 1.2821 | 1.5971 | 1.035 | 0.9976 | 1.5787
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 流出固形物量 |  |  | 0.049335 | 0 | 0.01764 | 0 | 0 | 0.009025 | 0.029535 | 0.03874 | 0.03554 | 0.0516 | 0.05572 | 0.033 | 0.026417
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 2.3962 | 1.8367 | 2.2757 | 2.2757 | 0.82745 | 1.0438 | 2.2408 | 1.2451 | 1.3177 | 1.6487 | 1.0907 | 1.0306 | 1.6051
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | BOD・SS負荷 |  | kg/SS･日 | 0.10055 | 0.091108 | 0.07395 | 0.090799 | 0.092383 | 0.064788 | 0.082724 | 0.085386 | 0.086178 | 0.11268 | 0.092626 | 0.065277 | 0.086546
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SRT |  | 日 | 12.0358 | 14.94 | 13.0729 | 8.7112 | 14.39 | 14.7873 | 7.013 | 12.2275 | 11.4483 | 7.5361 | 12.8676 | 19.3237 | 12.3513
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | A－SRT |  | 日 | 8.064 | 10.0098 | 8.7589 | 5.8365 | 9.6413 | 9.9075 | 4.6987 | 8.1924 | 7.6703 | 5.0492 | 8.6213 | 12.9469 | 8.2754
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.7494 | 4.1134 | 3.6782 | 3.342 | 2.8486 | 3.0365 | 3.1351 | 3.8587 | 3.6782 | 5.4838 | 5.4838 | 5.4838 | 4.0654
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.658 | 4.2239 | 3.9229 | 4.3039 | 4.2865 | 4.5208 | 4.129 | 4.0372 | 4.5414 | 4.5349 | 5.4585 | 5.297 | 4.4872
管理月報 | 反応タンク | 分場3系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 298.5437 | 242.3469 | 265.1765 | 213.5593 | 197.5309 | 138.322 | 153.6748 | 144.8276 | 129.9304 | 140.8451 | 129.6758 | 163.4446 | 184.9817
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.609
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 10080 | 10080 | 8064 | 5292 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 6574.7836
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2660 | 2660 | 2128 | 1397 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1735.0548
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈滞留時間 |  | h | 7.3554 | 7.3198 | 6.8571 | 6.3103 | 6.8914 | 6.7014 | 6.1432 | 6.2447 | 6.807 | 7.0326 | 7.598 | 7.3309 | 6.8778
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場3系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 12.3647 | 12.4248 | 13.2632 | 14.4126 | 13.1926 | 13.5714 | 14.8045 | 14.5639 | 13.3609 | 12.9323 | 11.9699 | 12.406 | 13.2811
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（1） |  | ㎥ | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（2） |  | ㎥ | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（3） |  | ㎥ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 容量（合計） |  | ㎥ | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 処理水量 |  | ㎥/日 | 28550 | 28680 | 30250 | 29180 | 30050 | 30450 | 30740 | 31060 | 29330 | 28590 | 30220 | 31190 | 29852.1096
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  |  | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | 2:2:2:3:5:4 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 送風量 |  | ㎥/日 | 129700 | 113400 | 111300 | 117700 | 117400 | 115900 | 119700 | 110600 | 117100 | 124800 | 133700 | 149100 | 121654.2466
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環水量 |  | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送汚泥量 |  | 〃 | 27300 | 18310 | 19440 | 18510 | 19140 | 19400 | 19550 | 19820 | 18700 | 18270 | 19260 | 19710 | 19769.7808
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 余剰汚泥量 |  | 〃 | 623 | 535 | 387 | 488 | 689 | 475 | 470 | 690 | 459 | 594 | 788 | 583 | 563.4849
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | HRT |  | ｈ | 11.7688 | 11.7155 | 11.1074 | 11.5147 | 11.1814 | 11.0345 | 10.9304 | 10.8178 | 11.4558 | 11.7524 | 11.1185 | 10.7727 | 11.2662
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 返送率 |  | ％ | 95.6217 | 63.8424 | 64.2645 | 63.4339 | 63.6938 | 63.711 | 63.5979 | 63.812 | 63.7572 | 63.9035 | 63.7326 | 63.1933 | 66.3421
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 循環率 |  | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流入BOD量 |  | kg/日 | 2500 | 2200 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2400 | 2114.2466
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 反応タンク内固形物量 |  | ｔ | 39.3514 | 26.9058 | 28.4023 | 36.4575 | 36.6963 | 27.4959 | 37.6148 | 34.3729 | 30.6652 | 31.3995 | 30.9187 | 30.0074 | 32.5385
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 3.467 | 2.0758 | 2.1498 | 2.6498 | 3.7585 | 1.7124 | 2.3594 | 3.3534 | 1.7855 | 2.6611 | 3.5539 | 2.3961 | 2.6528
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 流出固形物量 |  |  | 0 | 0 | 0.015125 | 0.04377 | 0.075125 | 0 | 0.03074 | 0.06212 | 0.02933 | 0.042885 | 0.03022 | 0.06238 | 0.032807
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 計（引き抜き+流出） |  |  | 3.467 | 2.0758 | 2.1649 | 2.6936 | 3.8336 | 1.7124 | 2.3901 | 3.4155 | 1.8148 | 2.704 | 3.5841 | 2.4585 | 2.6856
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（流出水） |  | kg/SS･日 | 0.06353 | 0.081767 | 0.066896 | 0.049373 | 0.049051 | 0.061827 | 0.055829 | 0.061095 | 0.068482 | 0.07325 | 0.080857 | 0.07998 | 0.065902
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） |  | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SRT |  | 日 | 11.3503 | 12.9617 | 13.1194 | 13.5348 | 9.5722 | 16.0572 | 15.7375 | 10.0637 | 16.8969 | 11.6122 | 8.6266 | 12.2055 | 12.6778
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | A－SRT |  | 日 | 5.7238 | 6.5364 | 6.6159 | 6.8254 | 4.8271 | 8.0974 | 7.9362 | 5.075 | 8.5209 | 5.8559 | 4.3503 | 6.1551 | 6.3933
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 硝化に必要なASRT（計算） |  | 日 | 4.7494 | 4.1134 | 3.6782 | 3.342 | 2.8486 | 3.0365 | 3.1351 | 3.8587 | 3.6782 | 5.4838 | 5.4838 | 5.4838 | 4.0654
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | 空気倍率 |  | 倍 | 4.5429 | 3.954 | 3.6793 | 4.0336 | 3.9068 | 3.8062 | 3.8939 | 3.5608 | 3.9925 | 4.3652 | 4.4242 | 4.7804 | 4.0775
管理月報 | 反応タンク | 分場4系 | SVI（月平均） |  | mL/g | 282.8283 | 193.5294 | 268.3616 | 269.1898 | 232.4945 | 171.5976 | 217.2996 | 194.6512 | 158.377 | 214.0506 | 197.9434 | 184.5946 | 215.4005
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 池数 |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 容量 |  | ㎥ | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 水面積 |  | ㎡ | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈滞留時間 |  | h | 8.4736 | 8.4351 | 7.9974 | 8.2906 | 8.0506 | 7.9448 | 7.8699 | 7.7888 | 8.2482 | 8.4617 | 8.0053 | 7.7563 | 8.1117
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場4系 | 終沈水面積負荷 |  | ㎥/㎡日 | 10.7331 | 10.782 | 11.3722 | 10.9699 | 11.297 | 11.4474 | 11.5564 | 11.6767 | 11.0263 | 10.7481 | 11.3609 | 11.7256 | 11.2226
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量 |  | ㎥/日 | 731 | 752 | 754 | 817 | 868 | 805 | 708 | 762 | 814 | 841 | 828 | 713 | 782.5945
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 消化槽投入生汚泥量 |  | ㎥/日 | 642 | 655 | 659 | 777 | 814 | 740 | 620 | 704 | 776 | 751 | 800 | 689 | 761.4712
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 17.7267 | 19.74 | 23.2609 | 18.9544 | 27.0382 | 20.0445 | 18.7266 | 18.3642 | 18.1115 | 20.3942 | 20.3688 | 15.2938 | 19.8308
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 15.6084 | 17.1442 | 19.4577 | 15.6848 | 22.6986 | 17.4086 | 16.3109 | 15.8483 | 15.7932 | 18.0183 | 17.8838 | 13.3821 | 17.0971

## PI（R6)
水処理運転状況
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 池数 | - | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 流入下水量 | m3/日 | 9927.7333 | 10310.7742 | 11422.4333 | 11774.7419 | 10397.6452 | 10007.7 | 10269.1935 | 10388.2 | 9336.2258 | 9090.4194 | 8904.4286 | 9222.8065 | 10093.5945
管理月報 | 沈砂池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 1.6877 | 1.392 | 2.3987 | 1.5837 | 2.1835 | 1.6012 | 1.2118 | 2.0776 | 1.6805 | 1.409 | 1.9145 | 1.8446 | 1.7453
管理月報 | 最初沈殿池 | 池数 | - | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 容量 | m3 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積 | m2 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
管理月報 | 最初沈殿池 | 初沈流入量 | m3/日 | 9927.7333 | 10310.7742 | 11422.4333 | 11774.7419 | 10397.6452 | 10007.7 | 10269.1935 | 10388.2 | 9336.2258 | 9090.4194 | 8904.4286 | 9222.8065 | 10093.5945
管理月報 | 最初沈殿池 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 26.1 | 28.3548 | 29.8 | 26.9677 | 27.4194 | 26.8667 | 27.0323 | 25.4667 | 26.4194 | 26.9032 | 26.6786 | 25.8065 | 26.9863
管理月報 | 最初沈殿池 | 滞留時間 | h | 1.8905 | 1.8202 | 1.6431 | 1.5939 | 1.805 | 1.8754 | 1.8276 | 1.8067 | 2.0102 | 2.0646 | 2.1077 | 2.035 | 1.8722
管理月報 | 最初沈殿池 | 水面積負荷 | m3/m2 | 45.7499 | 47.5151 | 52.6379 | 54.2615 | 47.9154 | 46.1184 | 47.3235 | 47.8719 | 43.0241 | 41.8913 | 41.0342 | 42.5014 | 46.5143
管理月報 | 最初沈殿池 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 1.0921 | 0.93313 | 1.4278 | 0.98319 | 1.0398 | 0.96574 | 0.97044 | 1.2466 | 0.89161 | 1.0909 | 0.97949 | 1.3373 | 1.0795
管理月報 | 最初沈殿池 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.54106 | 0.52585 | 0.63966 | 0.52986 | 0.48869 | 0.49038 | 0.47238 | 0.51422 | 0.50882 | 0.54088 | 0.48529 | 0.59026 | 0.52742
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.55099 | 0.40728 | 0.78815 | 0.45333 | 0.55108 | 0.47537 | 0.49806 | 0.73237 | 0.38279 | 0.54997 | 0.4942 | 0.74705 | 0.55211
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量① | ｔ/日 | 0.63815 | 0.82229 | 0.6854 | 0.88454 | 1.0214 | 0.73883 | 0.56903 | 0.55899 | 0.71464 | 0.77885 | 0.81903 | 0.81419 | 0.75432
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜有機物量 | ｔ/日 | 0.58805 | 0.75651 | 0.61857 | 0.7983 | 0.89064 | 0.65017 | 0.50501 | 0.48465 | 0.65318 | 0.71849 | 0.7572 | 0.7401 | 0.68048
管理月報 | 最初沈殿池 | 引抜固形物量(初沈流入水当たり） | 10・kg/m3 | 0.064279 | 0.079751 | 0.060005 | 0.075122 | 0.098231 | 0.073826 | 0.055411 | 0.05381 | 0.076545 | 0.085678 | 0.09198 | 0.08828 | 0.074732
管理月報 | 反応タンク | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 容量 | m3 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872
管理月報 | 反応タンク | 処理水量 | m3/日 | 9927.7333 | 10310.7742 | 11422.4333 | 11774.7419 | 10397.6452 | 10007.7 | 10269.1935 | 10388.2 | 9336.2258 | 9090.4194 | 8904.4286 | 9222.8065 | 10093.5945
管理月報 | 反応タンク | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 | -
管理月報 | 反応タンク | 送風量 | m3/日 | 64214 | 65770 | 63142 | 65223 | 61788 | 61604 | 66685 | 56309 | 47966 | 60434 | 69124 | 66062 | 62315.9178
管理月報 | 反応タンク | 循環水量 | 〃 | 12906 | 12756 | 12927 | 12687 | 12599 | 12437 | 12376 | 12585 | 12102 | 9579 | 8258 | 7666 | 11587.9151
管理月報 | 反応タンク | 返送汚泥量 | 〃 | 7185.1 | 7513.129 | 8069.7333 | 8524.7742 | 8105.0645 | 7889.5333 | 8015.3871 | 7954.4333 | 7618.8387 | 7274.129 | 7007.8571 | 6900.8387 | 7675.8932
管理月報 | 反応タンク | 余剰汚泥量 | 〃 | 149.9333 | 161.0645 | 161.6333 | 172.2581 | 175.9355 | 176.1667 | 157.3226 | 156.0667 | 161.5161 | 151.0645 | 142.25 | 142.5161 | 159.0932
管理月報 | 反応タンク | DO制御値 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
管理月報 | 反応タンク | HRT | ｈ | 11.7779 | 11.3404 | 10.2367 | 9.9304 | 11.2456 | 11.6838 | 11.3863 | 11.2558 | 12.5241 | 12.8628 | 13.1314 | 12.6781 | 11.6639
管理月報 | 反応タンク | 返送率 | ％ | 72.374 | 72.8668 | 70.6481 | 72.3988 | 77.951 | 78.8346 | 78.0527 | 76.5718 | 81.6051 | 80.0197 | 78.7008 | 74.8236 | 76.2349
管理月報 | 反応タンク | 循環率 | ％ | 129.9995 | 123.7152 | 113.172 | 107.7476 | 121.1717 | 124.2743 | 120.5158 | 121.1471 | 129.6241 | 105.3747 | 92.7404 | 83.12 | 114.4763
管理月報 | 反応タンク | 流入BOD量 | kg/日 | 1191.328 | 1391.9545 | 1147.9545 | 1065.6141 | 1200.928 | 955.7354 | 1232.3032 | 1179.0607 | 1008.3124 | 999.9461 | 894.8951 | 1014.5087 | 1108.4932
管理月報 | 反応タンク | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 17.5636 | 17.929 | 14.6891 | 14.3968 | 14.8596 | 13.8365 | 14.8596 | 15.5904 | 11.7415 | 12.2531 | 13.3006 | 10.9133 | 14.3242
管理月報 | 反応タンク | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 1.1312 | 1.1548 | 1.1403 | 1.2833 | 1.0618 | 1.0174 | 0.92899 | 1.016 | 0.98686 | 0.95473 | 1.0377 | 0.77386 | 1.0402
管理月報 | 反応タンク | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.019855 | 0.020622 | 0.011422 | 0.017662 | 0.015596 | 0.010008 | 0.0051346 | 0 | 0.0093362 | 0.018181 | 0.013357 | 0.013834 | 0.012942
管理月報 | 反応タンク | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.1511 | 1.1755 | 1.1517 | 1.301 | 1.0774 | 1.0274 | 0.93412 | 1.016 | 0.9962 | 0.97291 | 1.0511 | 0.7877 | 1.0532
管理月報 | 反応タンク | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.06783 | 0.077637 | 0.07815 | 0.074018 | 0.080818 | 0.069074 | 0.08293 | 0.075627 | 0.085876 | 0.081608 | 0.067283 | 0.092961 | 0.077961
管理月報 | 反応タンク | SRT | 日 | 15.258 | 15.2528 | 12.7538 | 11.066 | 13.7925 | 13.4679 | 15.9075 | 15.345 | 11.7863 | 12.5943 | 12.6543 | 13.8547 | 13.6464
管理月報 | 反応タンク | A－SRT | 日 | 9.1548 | 9.1517 | 7.6523 | 6.6396 | 8.2755 | 8.0807 | 9.5445 | 9.207 | 7.0718 | 7.5566 | 7.5926 | 8.3128 | 8.1878
管理月報 | 反応タンク | 水温（月平均） | ℃ | 22 | 24 | 25.75 | 27.25 | 30 | 30.25 | 28.75 | 25.5 | 22.5 | 20.25 | 20 | 19.5 | 24.6705
管理月報 | 反応タンク | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.0628 | 4.4554 | 3.984 | 3.6199 | 3.0365 | 2.9884 | 3.289 | 4.0482 | 4.9036 | 5.6618 | 5.753 | 5.9397 | 4.2685
管理月報 | 反応タンク | 空気倍率 | 倍 | 6.4681 | 6.3788 | 5.5279 | 5.5392 | 5.9425 | 6.1557 | 6.4937 | 5.4205 | 5.1376 | 6.6481 | 7.7629 | 7.1629 | 6.2107
管理月報 | 最終 沈殿池 | 池数 | - | 2 | 2.6129 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7419 | 2 | 2 | 2 | 2.5753
管理月報 | 最終 沈殿池 | 容量 | m3 | 1952 | 2550.1935 | 2440 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2676.129 | 1952 | 1952 | 1952 | 2513.5342
管理月報 | 最終 沈殿池 | 水面積 | m2 | 557.84 | 728.791 | 697.3 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 836.76 | 764.7806 | 557.84 | 557.84 | 557.84 | 718.3145
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈滞留時間 | h | 4.7189 | 5.936 | 5.1268 | 5.968 | 6.7585 | 7.0218 | 6.843 | 6.7646 | 6.8793 | 5.1536 | 5.2612 | 5.0796 | 5.9656
管理月報 | 最終 沈殿池 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 17.7967 | 14.1478 | 16.3809 | 14.0718 | 12.4261 | 11.9601 | 12.2726 | 12.4148 | 12.2077 | 16.2957 | 15.9623 | 16.5331 | 14.3565
管理月報 | 最終 沈殿池 | SVI | ml/g | 135.9223 | 114.1304 | 104.4776 | 126.9036 | 83.6066 | 82.7465 | 93.4426 | 92.1875 | 85.0622 | 105.3678 | 130.0366 | 140.625 | 107.7379

## 鈴蘭台（R6)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 16270 | 16262 | 16258 | 16258 | 16185 | 16184 | 16231 | 16229 | 16188 | 15914 | 16152 | 16146 | 16189.5616
管理月報 | 沈砂池 |  | 西部分水量 | m3/日 | 4161.7667 | 5223.1613 | 6234.3333 | 4611.1613 | 1775.0645 | 1693.6333 | 3697.7742 | 4221.9667 | 1867.0645 | 2024.7097 | 1896.1786 | 389.2903 | 3149.8055
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.3592 | 2.6832 | 2.1948 | 2.1948 | 2.5896 | 3.075 | 2.6781 | 2.5966 | 2.671 | 2.6258 | 2.6651 | 2.3412 | 2.5553
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 池数 | - | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 初沈流入量 | m3/日 | 5505 | 5532 | 5505 | 5506 | 5503 | 5501 | 5503 | 5511 | 5500 | 5398 | 5499 | 5502 | 5496.9753
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 21 | 20.3 | 18.7 | 16.2 | 21 | 20.8 | 18.8 | 21.5 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 21 | 20.1808
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 滞留時間 | h | 1.5041 | 1.4967 | 1.5041 | 1.5038 | 1.5046 | 1.5052 | 1.5046 | 1.5024 | 1.5055 | 1.5339 | 1.5057 | 1.5049 | 1.5063
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 47.8696 | 48.1043 | 47.8696 | 47.8783 | 47.8522 | 47.8348 | 47.8522 | 47.9217 | 47.8261 | 46.9391 | 47.8174 | 47.8435 | 47.7998
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.79822 | 0.91278 | 0.74318 | 0.74331 | 0.88048 | 1.0452 | 0.90799 | 0.88176 | 0.9075 | 0.89067 | 0.90734 | 0.79779 | 0.8677
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.30828 | 0.27937 | 0.26424 | 0.22575 | 0.25589 | 0.25855 | 0.2834 | 0.26453 | 0.3245 | 0.33198 | 0.33819 | 0.32187 | 0.28779
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.48994 | 0.63341 | 0.47894 | 0.51756 | 0.62459 | 0.78664 | 0.62459 | 0.61723 | 0.583 | 0.55869 | 0.56915 | 0.47592 | 0.57992
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.5061 | 0.53592 | 0.38428 | 0.41148 | 0.60165 | 0.6136 | 0.52828 | 0.4644 | 0.52324 | 0.39937 | 0.49374 | 0.53235 | 0.49966
管理月報 | 最初沈殿池 | 高段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.091935 | 0.096876 | 0.069807 | 0.074733 | 0.10933 | 0.11154 | 0.095999 | 0.084268 | 0.095135 | 0.073986 | 0.089787 | 0.096756 | 0.090871
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 容量 | m3 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 処理水量 | m3/日 | 5483.8333 | 5531.7097 | 5413.2 | 5555.129 | 5774.7419 | 5376.1333 | 5757.5484 | 5371.9333 | 5295.6452 | 5131.6452 | 5218.2857 | 5249.8065 | 5431.9123
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | 1:2.4:4.9 | -
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 送風量 | m3/日 | 24401 | 24492 | 23086 | 23076 | 25355 | 24097 | 23052 | 23677 | 25116 | 27360 | 31034 | 29088 | 25289.0164
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環水量 | 〃 | 8171 | 8170 | 8154 | 8142 | 8116 | 8096 | 8172 | 8174 | 8183 | 8007 | 8096 | 8039 | 8126.6767
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送汚泥量 | 〃 | 3315.7 | 3289.7 | 3336.6 | 3266.5 | 3262.8 | 3293.9 | 3339.9 | 3308.2 | 3313.9 | 3248.5 | 3331.2 | 3271.1 | 3297.726
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 54 | 44.8 | 48.4 | 36.7 | 36.8 | 48.7 | 50.8 | 40.4 | 35.9 | 44.6 | 50.1 | 42.5 | 44.3915
管理月報 | 反応タンク | 高段 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.59973
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 空気倍率 | 倍 | 4.4496 | 4.4276 | 4.2648 | 4.154 | 4.3907 | 4.4822 | 4.0038 | 4.4075 | 4.7428 | 5.3316 | 5.9472 | 5.5408 | 4.6712
管理月報 | 反応タンク | 高段 | HRT | ｈ | 10.8318 | 10.7381 | 10.9732 | 10.6928 | 10.2862 | 11.0488 | 10.3169 | 11.0575 | 11.2168 | 11.5752 | 11.383 | 11.3147 | 10.9491
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 返送率 | ％ | 60.4632 | 59.4699 | 61.6382 | 58.8015 | 56.5012 | 61.2689 | 58.0091 | 61.583 | 62.5778 | 63.3033 | 63.8371 | 62.309 | 60.784
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 循環率 | ％ | 149.0016 | 147.6939 | 150.6318 | 146.5673 | 140.5431 | 150.5915 | 141.9354 | 152.1612 | 154.5232 | 156.0318 | 155.1467 | 153.1295 | 149.7776
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流入BOD量 | kg/日 | 457.9001 | 387.2197 | 316.6722 | 324.975 | 389.7951 | 403.21 | 403.0284 | 346.4897 | 410.4125 | 425.9265 | 407.0263 | 398.9853 | 389.248
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 5.6306 | 5.7049 | 5.7544 | 5.148 | 5.2717 | 6.1504 | 5.6925 | 5.7668 | 6.633 | 7.4992 | 7.3507 | 7.128 | 6.1378
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.35748 | 0.31293 | 0.31 | 0.22681 | 0.22982 | 0.34528 | 0.31064 | 0.25997 | 0.26458 | 0.39092 | 0.39554 | 0.32236 | 0.30975
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.01371 | 0.016595 | 0.010826 | 0.01111 | 0.0086621 | 0.010752 | 0.0086363 | 0.01343 | 0.015887 | 0.015395 | 0.018264 | 0.018374 | 0.013445
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.37119 | 0.32952 | 0.32083 | 0.23792 | 0.23848 | 0.35604 | 0.31928 | 0.2734 | 0.28047 | 0.40631 | 0.4138 | 0.34074 | 0.32319
管理月報 | 反応タンク | 高段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.081323 | 0.067875 | 0.055032 | 0.063126 | 0.07394 | 0.065559 | 0.0708 | 0.060084 | 0.061874 | 0.056796 | 0.055372 | 0.055974 | 0.064034
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SRT | 日 | 15.1691 | 17.3125 | 17.936 | 21.6379 | 22.1058 | 17.2746 | 17.8293 | 21.0924 | 23.6496 | 18.4568 | 17.7639 | 20.9194 | 19.2899
管理月報 | 反応タンク | 高段 | A－SRT | 日 | 8.9498 | 10.2144 | 10.5822 | 12.7663 | 13.0424 | 10.192 | 10.5193 | 12.4445 | 13.9533 | 10.8895 | 10.4807 | 12.3424 | 11.381
管理月報 | 反応タンク | 高段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.1326 | 5.3113 | 4.8259 | 4.0482 | 3.5061 | 3.3958 | 4.0482 | 5.1443 | 6.4336 | 7.6696 | 7.9186 | 7.7931 | 5.5063
管理月報 | 反応タンク | 高段 | SVI（月平均） | ml/g | 290 | 130 | 250 | 160 | 210 | 290 | 320 | 220 | 130 | 210 | 250 | 290 | 228.6301
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 容量 | m3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 水面積 | m2 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈滞留時間 | h | 6.9849 | 6.9244 | 7.076 | 6.8952 | 6.633 | 7.1248 | 6.6528 | 7.1304 | 7.2331 | 7.4643 | 7.3403 | 7.2963 | 7.0605
管理月報 | 最終 沈殿池 | 高段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 11.0117 | 11.1079 | 10.8699 | 11.1549 | 11.5959 | 10.7954 | 11.5613 | 10.787 | 10.6338 | 10.3045 | 10.4785 | 10.5418 | 10.9075
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 池数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 初沈流入量 | m3/日 | 4785 | 4790.5484 | 4791.1333 | 4790.3548 | 4793.3871 | 4789.2 | 4788.4839 | 4788.6667 | 4790.5161 | 4788.8065 | 4962.5172 | 5043.4194 | 4824.8197
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 30.1 | 23.2258 | 18.7767 | 20.1161 | 22.1258 | 22.0033 | 22.4161 | 23.4133 | 20.6774 | 24.371 | 21.231 | 21.7774 | 22.515
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 滞留時間 | h | 4.4238 | 4.4187 | 4.4182 | 4.4189 | 4.4161 | 4.4199 | 4.4206 | 4.4204 | 4.4187 | 4.4203 | 4.2656 | 4.1972 | 4.3885
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 水面積負荷 | m3/m2 | 13.5169 | 13.5326 | 13.5343 | 13.5321 | 13.5406 | 13.5288 | 13.5268 | 13.5273 | 13.5325 | 13.5277 | 14.0184 | 14.2469 | 13.6294
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.71775 | 0.69463 | 0.76658 | 0.71855 | 0.74298 | 0.71838 | 0.67039 | 0.7183 | 0.79044 | 0.76621 | 0.74438 | 0.46904 | 0.70939
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.23686 | 0.22037 | 0.24674 | 0.2491 | 0.24686 | 0.23228 | 0.2059 | 0.24662 | 0.28264 | 0.27775 | 0.31512 | 0.31269 | 0.25592
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.48089 | 0.47426 | 0.51984 | 0.46945 | 0.49612 | 0.4861 | 0.46448 | 0.47168 | 0.50779 | 0.48846 | 0.42926 | 0.15635 | 0.45347
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.751 | 0.56671 | 0.42623 | 0.4677 | 0.35623 | 0.54788 | 0.37659 | 0.28213 | 0.68235 | 0.26442 | 0.33651 | 0.40942 | 0.45574
管理月報 | 最初沈殿池 | 低段 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.15695 | 0.1183 | 0.088962 | 0.097634 | 0.074316 | 0.1144 | 0.078645 | 0.058916 | 0.14244 | 0.055217 | 0.067811 | 0.081178 | 0.094598
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 容量 | m3 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 処理水量 | m3/日 | 4515.1333 | 4579.129 | 4723.1 | 4697.2581 | 4801.4194 | 4716.4667 | 4553.0968 | 4545.8 | 4516 | 4491 | 4640.0345 | 4769.4194 | 4628.9699
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | 1:2.8:6.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 送風量 | m3/日 | 35039 | 31782.5484 | 28336.1 | 30490.1613 | 30636.9355 | 30636.9355 | 34842.129 | 32745.3 | 32595.129 | 34328.1613 | 32174.7586 | 32846.8065 | 32210.2898
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環水量 | 〃 | 7339 | 7370.9355 | 7390.7 | 7406.871 | 7405.4194 | 7406.5 | 7421 | 7432.7667 | 7445.8387 | 7451.5161 | 7675.0345 | 7835 | 7464.6967
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送汚泥量 | 〃 | 2660.2 | 2645.6677 | 2612.1833 | 2711.329 | 2662.1645 | 2672.8533 | 2676.9323 | 2697.3667 | 2710.629 | 2710.4355 | 2749.3621 | 2786.2258 | 2691.2964
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 余剰汚泥量 | 〃 | 55.3 | 45.2774 | 47.6833 | 49.0065 | 51.1419 | 44.8167 | 44.7677 | 46.8267 | 53.7548 | 55.9871 | 55.5241 | 53.0419 | 50.2495
管理月報 | 反応タンク | 低段 | DO制御値 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 空気倍率 | 倍 | 7.7603 | 6.9407 | 5.9995 | 6.4911 | 6.3808 | 6.4957 | 7.6524 | 7.2034 | 7.2177 | 7.6438 | 6.9342 | 6.887 | 6.9685
管理月報 | 反応タンク | 低段 | HRT | ｈ | 13.6182 | 13.4279 | 13.0186 | 13.0902 | 12.8062 | 13.0369 | 13.5047 | 13.5263 | 13.6156 | 13.6914 | 13.2516 | 12.8921 | 13.2901
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 返送率 | ％ | 58.9174 | 57.7767 | 55.3065 | 57.7215 | 55.4454 | 56.6707 | 58.7937 | 59.3376 | 60.0228 | 60.3526 | 59.2531 | 58.4186 | 58.1688
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 循環率 | ％ | 162.5423 | 160.9681 | 156.4799 | 157.685 | 154.234 | 157.0349 | 162.988 | 163.5084 | 164.8769 | 165.9211 | 165.409 | 164.2758 | 161.3203
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流入BOD量 | kg/日 | 564.3917 | 478.519 | 637.6185 | 634.1298 | 648.1916 | 660.3053 | 569.1371 | 636.412 | 677.4 | 808.38 | 626.4047 | 691.5658 | 636.2147
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 5.8414 | 5.1752 | 5.4699 | 5.6108 | 5.7005 | 5.598 | 6.341 | 6.0463 | 6.3922 | 6.5843 | 6.2385 | 6.3281 | 5.9445
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.32074 | 0.26736 | 0.27919 | 0.32173 | 0.31222 | 0.27181 | 0.29345 | 0.34207 | 0.38999 | 0.39639 | 0.43642 | 0.42434 | 0.33781
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.015803 | 0.0091583 | 0.0094462 | 0.011743 | 0.0096028 | 0.0094329 | 0.0091062 | 0.0068187 | 0.01129 | 0.008982 | 0.02552 | 0.014308 | 0.011708
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.33654 | 0.27652 | 0.28863 | 0.33347 | 0.32182 | 0.28125 | 0.30256 | 0.34889 | 0.40128 | 0.40537 | 0.46194 | 0.43864 | 0.34952
管理月報 | 反応タンク | 低段 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.09662 | 0.092463 | 0.11657 | 0.11302 | 0.11371 | 0.11795 | 0.089756 | 0.10526 | 0.10597 | 0.12277 | 0.10041 | 0.10928 | 0.107
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SRT | 日 | 17.357 | 18.7155 | 18.951 | 16.8254 | 17.7129 | 19.9042 | 20.9577 | 17.3303 | 15.9294 | 16.2428 | 13.5049 | 14.4266 | 17.3307
管理月報 | 反応タンク | 低段 | A－SRT | 日 | 10.8481 | 11.6972 | 11.8444 | 10.5159 | 11.0706 | 12.4401 | 13.0986 | 10.8314 | 9.9559 | 10.1517 | 8.4406 | 9.0166 | 10.8317
管理月報 | 反応タンク | 低段 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.4336 | 5.4838 | 4.7494 | 3.984 | 3.5061 | 3.4505 | 4.3153 | 5.3968 | 6.5372 | 7.3107 | 7.3107 | 7.4284 | 5.4876
管理月報 | 反応タンク | 低段 | SVI（月平均） | ml/g | 353.0702 | 361.3861 | 269.3208 | 155.2511 | 184.2697 | 164.7597 | 329.2929 | 302.9661 | 266.5331 | 268.4825 | 264.8871 | 263.1579 | 265.2044
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 容量 | m3 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 水面積 | m2 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈滞留時間 | h | 6.4264 | 6.3366 | 6.1434 | 6.1772 | 6.0432 | 6.1521 | 6.3728 | 6.383 | 6.4252 | 6.4609 | 6.2534 | 6.0838 | 6.2715
管理月報 | 最終 沈殿池 | 低段 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 10.8277 | 10.9811 | 11.3264 | 11.2644 | 11.5142 | 11.3105 | 10.9187 | 10.9012 | 10.8297 | 10.7698 | 11.1272 | 11.4375 | 11.1006
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | - | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 5716 | 5727.5161 | 5717.6333 | 5713.9677 | 5692.4194 | 5675.0667 | 5688.0323 | 5692.5 | 5672.6129 | 5655.129 | 5642.8621 | 5720.9677 | 5693.0847
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 17.2 | 16.3323 | 18.0567 | 22.9774 | 24.7 | 24.5 | 23.7581 | 23.1433 | 20.1548 | 24.2355 | 22.7 | 21.9645 | 21.6478
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 1.8181 | 1.8144 | 1.8175 | 1.8187 | 1.8256 | 1.8312 | 1.827 | 1.8256 | 1.832 | 1.8376 | 1.8416 | 1.8165 | 1.8254
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 46.0968 | 46.1896 | 46.1099 | 46.0804 | 45.9066 | 45.7667 | 45.8712 | 45.9073 | 45.7469 | 45.6059 | 45.507 | 46.1368 | 45.912
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 0.91456 | 0.83049 | 1.0006 | 1.0285 | 0.93925 | 0.93639 | 1.0238 | 0.96772 | 1.0778 | 1.1028 | 1.0721 | 0.88675 | 0.98153
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.27151 | 0.26347 | 0.25158 | 0.31141 | 0.23054 | 0.20998 | 0.2133 | 0.26755 | 0.27796 | 0.328 | 0.30471 | 0.28033 | 0.26751
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0.64305 | 0.56702 | 0.74901 | 0.7171 | 0.70871 | 0.72641 | 0.81054 | 0.70018 | 0.79984 | 0.77475 | 0.76743 | 0.60642 | 0.71402
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 0.66908 | 0.55448 | 0.48302 | 0.72149 | 0.58786 | 0.6027 | 0.69136 | 0.61098 | 0.53813 | 0.73555 | 0.61404 | 0.50958 | 0.61003
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.11705 | 0.09681 | 0.084478 | 0.12627 | 0.10327 | 0.1062 | 0.12155 | 0.10733 | 0.094865 | 0.13007 | 0.10882 | 0.089072 | 0.10718
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2691
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 6038.1333 | 6065.0323 | 6066.6667 | 6064.1935 | 6045.5161 | 6036.9333 | 6034.4516 | 6032.2667 | 5993.5806 | 5967.9355 | 5908.4483 | 5991.3226 | 6020.7322
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：無酸素：好気部比 |  | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | 1:2:7 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 22467 | 22726.2581 | 22657.3667 | 22688.2903 | 22978.2903 | 22925.9 | 23725.4839 | 22750.5 | 23906.4839 | 24527.7742 | 22378.2759 | 23738.2258 | 23131.1694
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | 8533 | 8545.129 | 8524.2 | 8523.9355 | 8504.5161 | 8473 | 8483.1613 | 8487.7667 | 8489.2903 | 8447.6774 | 8388.069 | 8488.3548 | 8491.0847
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 2837.4 | 2842.3742 | 2837.4433 | 2835.6774 | 2824.4774 | 2813.9433 | 2821.1645 | 2826.4467 | 2822.2871 | 2806.7806 | 2786.6759 | 2822.8097 | 2823.2604
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 55.7 | 53.9161 | 44.39 | 50.8226 | 39.9032 | 39.3533 | 44.1387 | 46.2833 | 46.5484 | 63.3968 | 57.5069 | 42.0742 | 48.6456
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 3.7209 | 3.7471 | 3.7347 | 3.7414 | 3.8009 | 3.7976 | 3.9317 | 3.7715 | 3.9887 | 4.1099 | 3.7875 | 3.9621 | 3.8424
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 10.696 | 10.6486 | 10.6457 | 10.6501 | 10.683 | 10.6981 | 10.7025 | 10.7064 | 10.7755 | 10.8218 | 10.9308 | 10.7796 | 10.7275
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 46.9913 | 46.8649 | 46.771 | 46.761 | 46.7202 | 46.6121 | 46.751 | 46.8555 | 47.0885 | 47.031 | 47.1643 | 47.115 | 46.8933
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | 141.3185 | 140.8917 | 140.5088 | 140.5617 | 140.6748 | 140.3527 | 140.5788 | 140.7061 | 141.6397 | 141.5511 | 141.9674 | 141.6775 | 141.0341
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 621.9277 | 554.9505 | 667.3333 | 657.965 | 544.0965 | 597.6564 | 633.6174 | 784.1947 | 929.005 | 1014.549 | 738.556 | 689.0021 | 702.9241
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 6.3508 | 6.418 | 6.7006 | 6.5391 | 5.8664 | 6.1355 | 6.4719 | 6.8217 | 6.566 | 7.1581 | 6.6333 | 6.3373 | 6.4991
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量 | ｔ/日 | 0.38238 | 0.37283 | 0.32072 | 0.35601 | 0.25179 | 0.25698 | 0.31692 | 0.34805 | 0.30675 | 0.48213 | 0.42009 | 0.29915 | 0.34257
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 |  | 0 | 0.006065 | 0.0030333 | 0.0030321 | 0.0060455 | 0.0060369 | 0.012069 | 0.0090484 | 0.014984 | 0.002984 | 0.0059084 | 0.0059913 | 0.0062874
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） |  | 0.38238 | 0.3789 | 0.32375 | 0.35904 | 0.25783 | 0.26301 | 0.32898 | 0.3571 | 0.32174 | 0.48512 | 0.426 | 0.30514 | 0.34885
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.09793 | 0.086467 | 0.099593 | 0.10062 | 0.092748 | 0.09741 | 0.097904 | 0.11496 | 0.14149 | 0.14174 | 0.11134 | 0.10872 | 0.10761
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 16.6085 | 16.9388 | 20.6967 | 18.2126 | 22.7525 | 23.3276 | 19.6722 | 19.1031 | 20.408 | 14.7553 | 15.5713 | 20.7686 | 19.0776
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 11.6259 | 11.8572 | 14.4877 | 12.7488 | 15.9267 | 16.3293 | 13.7705 | 13.3721 | 14.2856 | 10.3287 | 10.8999 | 14.538 | 13.3543
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 6.4336 | 5.4838 | 4.7494 | 3.984 | 3.5061 | 3.4505 | 4.3153 | 5.3968 | 6.5372 | 7.3107 | 7.3107 | 7.4284 | 5.4876
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | ml/g | 350 | 350 | 330 | 330 | 360 | 200 | 250 | 190 | 90 | 230 | 320 | 350 | 279.071
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.1672 | 5.1442 | 5.1429 | 5.145 | 5.1608 | 5.1682 | 5.1703 | 5.1722 | 5.2056 | 5.2279 | 5.2806 | 5.2075 | 5.1824
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.7272 | 14.7928 | 14.7967 | 14.7907 | 14.7452 | 14.7242 | 14.7182 | 14.7128 | 14.6185 | 14.5559 | 14.4108 | 14.613 | 14.6847

## 西部（R6)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0663
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 97611.2667 | 103611.9677 | 114290.2667 | 111922.2903 | 90976 | 91161.2 | 96520.2581 | 99202.5333 | 88309.2581 | 85441.129 | 84248.3571 | 90044.4194 | 96160.2658
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 20.9864 | 17.614 | 20.0008 | 20.146 | 16.3757 | 15.9532 | 14.9606 | 16.8644 | 15.0126 | 15.8066 | 23.5895 | 15.3076 | 17.6618
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | - | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.9 | 4 | 3.354
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 7412 | 7412 | 6300.2 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 7226.7 | 7412 | 6214.9112
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 2247 | 2247 | 1910 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 2191 | 2247 | 1883.9644
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 73723 | 73590 | 81635 | 82692 | 68979 | 69601 | 75664 | 76614 | 67218 | 63812 | 63503 | 68874 | 72194.4466
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 |  | 467.8 | 455 | 444.7 | 435.4 | 439.1 | 438.7 | 439.7 | 449.3 | 455.1 | 455.7 | 454.8 | 459 | 449.4751
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 2.4129 | 2.4173 | 1.8522 | 1.6134 | 1.9342 | 1.9169 | 1.7633 | 1.7414 | 1.9848 | 2.0908 | 2.7312 | 2.5828 | 2.0826
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 32.8095 | 32.7503 | 42.7408 | 49.0754 | 40.9371 | 41.3062 | 44.9045 | 45.4682 | 39.892 | 37.8706 | 28.9836 | 30.6515 | 39.0132
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 13.6388 | 12.1424 | 12.2453 | 12.4038 | 12.4162 | 13.5722 | 12.4846 | 13.0244 | 12.4353 | 12.4433 | 13.0181 | 11.3642 | 12.5899
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 7.0774 | 5.4457 | 9.1431 | 8.6827 | 8.6224 | 8.3521 | 8.2852 | 8.4275 | 7.7301 | 7.6574 | 7.8426 | 6.7841 | 7.833
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 6.5613 | 6.6967 | 3.1021 | 3.7211 | 3.7938 | 5.2201 | 4.1994 | 4.5968 | 4.7053 | 4.7859 | 5.1755 | 4.5801 | 4.7569
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.1342 | 0.10449 | 0.11903 | 0.12321 | 0.14291 | 0.099273 | 0.12233 | 0.13224 | 0.12796 | 0.16425 | 0.16687 | 0.15328 | 0.13235
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 73723 | 73590 | 81635 | 82692 | 68979 | 69601 | 75664 | 76614 | 67218 | 63812 | 63503 | 68874 | 72194.4466
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 403206 | 356162 | 371286 | 400547 | 382756 | 401658 | 403423 | 418900 | 410862 | 372025 | 398427 | 402670 | 393395.2082
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 49814 | 50467 | 50823 | 50833 | 51133 | 51076 | 50898 | 49500 | 49489 | 49146 | 49330 | 49950 | 50211.0301
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 1424.6 | 1411.6 | 1462.4 | 1556 | 1604.9 | 1707.6 | 1580.3 | 1580.4 | 1518.3 | 1442.5 | 1383.3 | 1502.1 | 1515.2578
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 9.1823 | 9.1989 | 8.2923 | 8.1863 | 9.8138 | 9.7261 | 8.9467 | 8.8358 | 10.0709 | 10.6084 | 10.66 | 9.8287 | 9.4407
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 67.5691 | 68.5786 | 62.2564 | 61.4727 | 74.1284 | 73.384 | 67.2684 | 64.6096 | 73.6246 | 77.0169 | 77.6814 | 72.5237 | 69.9799
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 8478.145 | 6402.33 | 8163.5 | 8682.66 | 7932.585 | 7308.105 | 7263.744 | 8044.47 | 7057.89 | 6700.26 | 6667.815 | 6887.4 | 7466.4613
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 63.1814 | 53.8735 | 46.963 | 56.553 | 48.0912 | 54.5786 | 52.1811 | 58.3864 | 61.4891 | 62.1942 | 65.2969 | 61.207 | 56.9448
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 7.1444 | 6.2393 | 6.7636 | 7.6322 | 6.8529 | 6.8133 | 6.5108 | 6.7799 | 6.3769 | 6.7797 | 6.4738 | 6.9172 | 6.775
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 |  | 0.18431 | 0.25756 | 0.20409 | 0.20673 | 0.13796 | 0.1392 | 0.15133 | 0.19154 | 0.10083 | 0.15953 | 0.15876 | 0.2755 | 0.1808
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） |  | 7.3287 | 6.4968 | 6.9677 | 7.8389 | 6.9909 | 6.9525 | 6.6622 | 6.9715 | 6.4777 | 6.9393 | 6.6326 | 7.1927 | 6.9558
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.13419 | 0.11884 | 0.17383 | 0.15353 | 0.16495 | 0.1339 | 0.1392 | 0.13778 | 0.11478 | 0.10773 | 0.10212 | 0.11253 | 0.1329
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 8.6211 | 8.2923 | 6.7401 | 7.2144 | 6.8791 | 7.8502 | 7.8325 | 8.3751 | 9.4924 | 8.9626 | 9.8448 | 8.5096 | 8.208
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 6.4658 | 6.2192 | 5.0551 | 5.4108 | 5.1594 | 5.8876 | 5.8743 | 6.2813 | 7.1193 | 6.722 | 7.3836 | 6.3822 | 6.156
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.8259 | 4.1796 | 3.9209 | 3.3958 | 2.8034 | 2.9884 | 3.289 | 4.0482 | 4.6741 | 5.9397 | 6.2313 | 6.1326 | 4.3584
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 5.4692 | 4.8398 | 4.5481 | 4.8438 | 5.5489 | 5.7709 | 5.3318 | 5.4677 | 6.1124 | 5.83 | 6.2741 | 5.8465 | 5.4858
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 147.3214 | 128.7958 | 164.5646 | 138.6534 | 169.5015 | 154.7804 | 149.4595 | 111.3527 | 100 | 103.4014 | 97.4082 | 89.6313 | 129.6732
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9915
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13761.8 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13936 | 13921.2049
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4171.2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4219.5156
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 4.5368 | 4.545 | 4.0971 | 4.0447 | 4.8488 | 4.8054 | 4.3651 | 4.3656 | 4.9758 | 5.2414 | 5.2669 | 4.8562 | 4.6597
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 17.4534 | 17.4219 | 19.3265 | 19.5767 | 16.3303 | 16.4775 | 18.1396 | 18.1378 | 15.9134 | 15.107 | 15.0339 | 16.3054 | 17.1107
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 4 | 3.2342
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2585.6 | 3232 | 2828 | 2424 | 2424 | 2424 | 2504.8 | 3232 | 2613.2712
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 597 | 597 | 597 | 597 | 637 | 796 | 697 | 597 | 597 | 597 | 617 | 796 | 643.6822
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 28099 | 28695 | 31111 | 29871 | 25919 | 25401 | 25148 | 25439 | 25033 | 24917 | 24870 | 25435 | 26666.8986
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 301.4 | 281.3 | 268.5 | 276.3 | 275.9 | 265.5 | 249.5 | 244.9 | 246.1 | 246.7 | 244.6 | 246.3 | 262.3093
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 2.0704 | 2.0274 | 1.8699 | 1.9476 | 2.3942 | 3.0537 | 2.6989 | 2.2869 | 2.324 | 2.3348 | 2.4172 | 3.0497 | 2.3731
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 47.067 | 48.0653 | 52.1122 | 50.0352 | 40.6892 | 31.9108 | 36.0803 | 42.6114 | 41.9313 | 41.737 | 40.3079 | 31.9535 | 42.0409
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 5.1983 | 5.3086 | 4.8222 | 4.7794 | 4.2766 | 5.0802 | 4.6524 | 4.3246 | 5.1318 | 5.2326 | 6.2175 | 4.8327 | 4.9794
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.6719 | 1.5639 | 1.6333 | 1.6429 | 1.4385 | 1.7273 | 2.1502 | 1.3991 | 1.6021 | 1.5822 | 2.3129 | 1.5897 | 1.6887
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.5264 | 3.7447 | 3.1889 | 3.1365 | 2.8381 | 3.3529 | 2.5022 | 2.9255 | 3.5297 | 3.6503 | 3.9046 | 3.243 | 3.2907
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.13837 | 0.13969 | 0.12169 | 0.11285 | 0.14051 | 0.14999 | 0.17709 | 0.15499 | 0.17008 | 0.1693 | 0.14704 | 0.17769 | 0.15006
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716 | 16716
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 28099 | 28695 | 31111 | 29871 | 25919 | 25401 | 25148 | 25439 | 25033 | 24917 | 24870 | 25435 | 26666.8986
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 162472 | 164842 | 155039 | 128587 | 145605 | 137450 | 151199 | 141721 | 145390 | 144683 | 144967 | 145611 | 147295.789
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 23034 | 23449 | 24046 | 23968 | 22309 | 22426 | 22837 | 23214 | 23091 | 23063 | 23016 | 23182 | 23136.7589
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 642.3 | 605.1 | 725.9 | 656.8 | 725 | 726.4 | 752.4 | 746.3 | 759.6 | 727.3 | 649.3 | 665.1 | 698.7334
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 14.2775 | 13.981 | 12.8952 | 13.4306 | 15.4784 | 15.794 | 15.9529 | 15.7704 | 16.0262 | 16.1008 | 16.1312 | 15.7729 | 15.131
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 81.9744 | 81.7181 | 77.291 | 80.2384 | 86.072 | 88.2879 | 90.8104 | 91.2536 | 92.2422 | 92.5593 | 92.5452 | 91.1421 | 87.1609
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 2894.197 | 2396.0325 | 2068.8815 | 2031.228 | 2073.52 | 2032.08 | 2238.172 | 1793.4495 | 2140.3215 | 2180.2375 | 2051.775 | 2022.0825 | 2160.6503
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 29.9216 | 28.5008 | 27.1635 | 23.486 | 25.8262 | 24.1546 | 23.0681 | 22.1487 | 25.4083 | 27.9993 | 29.7545 | 31.4261 | 26.5533
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 3.0028 | 2.8077 | 3.3174 | 2.5352 | 3.0776 | 2.5424 | 2.5694 | 2.5113 | 2.9586 | 3.0147 | 2.7628 | 3.0661 | 2.8479
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 |  | 0.084297 | 0.043042 | 0.077777 | 0.059742 | 0.064797 | 0.063503 | 0.06287 | 0.076317 | 0.062582 | 0.087209 | 0.07461 | 0.05087 | 0.067152
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） |  | 3.087 | 2.8507 | 3.3951 | 2.595 | 3.1424 | 2.6059 | 2.6323 | 2.5876 | 3.0212 | 3.1019 | 2.8374 | 3.117 | 2.9151
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.096726 | 0.084069 | 0.076164 | 0.086487 | 0.080287 | 0.084128 | 0.097025 | 0.080973 | 0.084237 | 0.077868 | 0.068957 | 0.064344 | 0.081847
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 9.6926 | 9.9978 | 8.0007 | 9.0505 | 8.2186 | 9.2692 | 8.7634 | 8.5595 | 8.4099 | 9.0266 | 10.4866 | 10.0822 | 9.1214
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 7.2695 | 7.4983 | 6.0005 | 6.7879 | 6.1639 | 6.9519 | 6.5726 | 6.4196 | 6.3075 | 6.7699 | 7.8649 | 7.5617 | 6.841
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 4.9825 | 4.3153 | 3.8587 | 3.4505 | 2.8486 | 2.941 | 3.289 | 4.0482 | 4.9825 | 6.0354 | 6.2313 | 6.2313 | 4.425
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 5.7821 | 5.7446 | 4.9834 | 4.3047 | 5.6177 | 5.4112 | 6.0124 | 5.571 | 5.8079 | 5.8066 | 5.829 | 5.7248 | 5.5486
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 353.9106 | 386.5103 | 437.5385 | 366.1922 | 459.8706 | 450.519 | 529.7101 | 340 | 292.7632 | 189.2537 | 189.3258 | 272.6064 | 356.6144
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | - | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8879
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 6810 | 6605.7 | 6810 | 6810 | 6810 | 5788.5 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 | 5720.4 | 6052.6907
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1991 | 1931 | 1991 | 1991 | 1991 | 1692 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1672 | 1769.5836
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 5.8166 | 5.5249 | 5.2534 | 5.4715 | 6.3058 | 5.4692 | 5.1993 | 5.1398 | 5.2232 | 5.2475 | 5.2574 | 5.3977 | 5.444
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.113 | 14.8602 | 15.6258 | 15.003 | 13.0181 | 15.0124 | 15.7866 | 15.9692 | 15.7144 | 15.6416 | 15.6121 | 15.2123 | 15.1262
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 467.8 | 455 | 444.7 | 435.4 | 439.1 | 438.7 | 439.7 | 449.3 | 455.1 | 455.7 | 454.8 | 459 | 449.4751
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 9.894 | 7.6895 | 9.7167 | 10.1884 | 9.8578 | 6.9095 | 9.2557 | 10.1317 | 8.6014 | 10.4811 | 10.5968 | 10.557 | 9.4845
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 8.7067 | 6.5976 | 8.3515 | 8.6092 | 8.458 | 5.728 | 8.0015 | 8.8602 | 7.3929 | 9.15 | 9.1663 | 9.1899 | 8.1792
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 301.4 | 281.3 | 268.5 | 276.3 | 275.9 | 265.5 | 249.5 | 244.9 | 246.1 | 246.7 | 244.6 | 246.3 | 262.3093
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | うち消化槽投入量（直接） | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 3.8881 | 4.0085 | 3.7858 | 3.3709 | 3.6419 | 3.8099 | 4.4536 | 3.9429 | 4.2575 | 4.2186 | 3.6568 | 4.5196 | 3.9665
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 3.3068 | 3.4614 | 3.1479 | 2.8029 | 2.9918 | 3.1813 | 3.7766 | 3.3416 | 3.5572 | 3.5309 | 2.9858 | 3.9027 | 3.336
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量（消化槽直投入） | t/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 生汚泥引抜量（合計） | t/日 | 769.2 | 736.3 | 713.2 | 711.7 | 715 | 704.2 | 689.2 | 694.2 | 701.2 | 702.4 | 699.4 | 705.3 | 711.7844
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 13.782 | 11.698 | 13.5025 | 13.5592 | 13.4997 | 10.7195 | 13.7093 | 14.0746 | 12.8589 | 14.6997 | 14.2536 | 15.0766 | 13.451
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 12.0135 | 10.059 | 11.4994 | 11.412 | 11.4498 | 8.9093 | 11.7782 | 12.2018 | 10.9501 | 12.6809 | 12.152 | 13.0925 | 11.5153

## 垂水(R6)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入下水量 | m3/日 | 87936.636 | 91110.1612 | 93824.2453 | 90033.0431 | 80552.2005 | 79877.5928 | 84646.4014 | 87083.8085 | 81793.2844 | 81198.5495 | 80214.0116 | 84358.914 | 85238.7123
管理月報 | 沈砂池 | 本分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 17.1476 | 15.9443 | 16.8884 | 9.5885 | 14.0966 | 13.9786 | 15.6596 | 13.9334 | 0.051686 | 11.3678 | 15.2407 | 13.9192 | 13.1086
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 池数 | - | 2 | 1.9677 | 2 | 2 | 1.5806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3808
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 4160 | 4092.9032 | 4160 | 4160 | 3287.7419 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2872.1096
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 1062 | 1044.871 | 1062 | 1062 | 839.3226 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 733.2164
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 初沈流入量 | m3/日 | 37681.7131 | 39238.3569 | 46663.7824 | 65531.3681 | 29791.1241 | 28241.8311 | 29999.3675 | 30521.9528 | 29182.2912 | 28828.8441 | 28974.1152 | 29987.8573 | 35435.3126
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 174.73 | 175.2194 | 199.6867 | 338.0355 | 167.1161 | 160.8433 | 159.6355 | 158.3967 | 158.629 | 160.1742 | 158.4214 | 159.8742 | 181.1636
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 滞留時間 | h | 2.6496 | 2.5034 | 2.1396 | 1.5235 | 2.6486 | 1.7676 | 1.664 | 1.6355 | 1.7106 | 1.7316 | 1.7229 | 1.6647 | 1.9475
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 35.4818 | 37.5533 | 43.9395 | 61.7056 | 35.4942 | 53.1861 | 56.496 | 57.4801 | 54.9572 | 54.2916 | 54.5652 | 56.4743 | 50.1277
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.7827 | 6.8667 | 7.2329 | 11.1403 | 5.8093 | 6.2132 | 5.9999 | 5.494 | 5.2528 | 5.3333 | 5.3602 | 5.6977 | 6.4407
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.6203 | 1.6872 | 2.2399 | 2.8506 | 1.4002 | 1.3132 | 1.335 | 1.0988 | 1.2257 | 1.427 | 1.3618 | 1.3345 | 1.5763
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 5.1624 | 5.1795 | 4.993 | 8.2897 | 4.4091 | 4.9 | 4.6649 | 4.3952 | 4.0272 | 3.9063 | 3.9984 | 4.3632 | 4.8644
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.11801 | 0.12347 | 0.13159 | 0.14263 | 0.13631 | 0.13782 | 0.11388 | 0.12481 | 0.14133 | 0.14724 | 0.14872 | 0.14901 | 0.13452
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 池数 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.1613 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.7671
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 容量 | m3 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 13419.3548 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 12394.5205
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 処理水量 | m3/日 | 37506.9831 | 39063.1375 | 39721.7275 | 33965.4769 | 29624.0079 | 28080.9878 | 29839.732 | 30363.5562 | 29023.6622 | 28668.6699 | 28815.6937 | 29827.9831 | 32047.7529
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | -
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 送風量 | m3/日 | 161510.9667 | 176123.3548 | 193319.7333 | 163792.4839 | 166266.9677 | 148703.7333 | 125682.7742 | 121590.2667 | 119254.3871 | 122520.6774 | 125785.5 | 137979 | 146947.7918
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送汚泥量 | 〃 | 24273.4 | 24785.7742 | 27395.4 | 25830.8065 | 21534.2903 | 21333.6667 | 20608.0645 | 19891.7333 | 18866.5161 | 18692.6774 | 18670.5357 | 19165.0968 | 21763.2356
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 287.05 | 280.7806 | 257.0233 | 332.2806 | 283.9032 | 213.6567 | 223.7968 | 229.1933 | 277.3806 | 227.3194 | 201.2036 | 109.929 | 243.9411
管理月報 | 反応タンク | 1系 | DO制御値 | mg/L | 4月: (※1)
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | HRT | ｈ | 9.9821 | 9.5845 | 9.4256 | 11.023 | 10.8717 | 8.8886 | 8.3647 | 8.2204 | 8.5999 | 8.7064 | 8.6619 | 8.368 | 9.2304
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 返送率 | ％ | 64.717 | 63.4505 | 68.9683 | 76.0502 | 72.692 | 75.9719 | 69.0625 | 65.5119 | 65.0039 | 65.2025 | 64.7929 | 64.2521 | 67.9901
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流入BOD量 | kg/日 | 3000.5587 | 2519.5724 | 2502.4688 | 2122.8423 | 2192.1766 | 1825.2642 | 1760.5442 | 1624.4503 | 1799.4671 | 1892.1322 | 1829.7966 | 1908.9909 | 2081.8741
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 37.05 | 35.022 | 30.654 | 31.59 | 27.6439 | 20.54 | 24.752 | 23.452 | 20.956 | 22.672 | 22.672 | 24.024 | 26.773
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 1.5816 | 1.6412 | 1.4702 | 1.4554 | 1.4039 | 1.0053 | 1.2007 | 1.2342 | 1.4854 | 1.273 | 1.0362 | 0.60076 | 1.2839
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.13672 | 0.059583 | 0.016983 | 0.044436 | 0.028081 | 0 | 0.045545 | 0.043535 | 0.057337 | 0.057631 | 0.014914 | 0.042032
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 1.5816 | 1.7779 | 1.5298 | 1.4724 | 1.4483 | 1.0333 | 1.2007 | 1.2798 | 1.5289 | 1.3303 | 1.0938 | 0.61568 | 1.3259
管理月報 | 反応タンク | 1系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.080987 | 0.071943 | 0.081636 | 0.0672 | 0.079301 | 0.088864 | 0.071127 | 0.069267 | 0.085869 | 0.083457 | 0.080707 | 0.079462 | 0.078278
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SRT | 日 | 23.425 | 14.3771 | 17.0232 | 21.4552 | 19.0866 | 19.8774 | 20.6152 | 18.3254 | 13.7065 | 17.0424 | 20.7272 | 39.0205 | 20.3953
管理月報 | 反応タンク | 1系 | A－SRT | 日 | 19.5208 | 11.9809 | 14.186 | 14.3035 | 12.7244 | 13.2516 | 17.1793 | 12.217 | 9.1377 | 11.3616 | 13.8181 | 26.0137 | 14.6463
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.3113 | 4.3848 | 3.8587 | 3.4505 | 2.759 | 2.759 | 3.0854 | 3.7976 | 4.6741 | 5.5721 | 5.9397 | 5.8456 | 4.2768
管理月報 | 反応タンク | 1系 | 空気倍率 | 倍 | 4.3062 | 4.5087 | 4.8669 | 4.8223 | 5.6126 | 5.2955 | 4.2119 | 4.0045 | 4.1089 | 4.2737 | 4.3652 | 4.6258 | 4.5849
管理月報 | 反応タンク | 1系 | SVI（月平均） | mL/g | 325 | 375 | 295 | 245 | 230 | 345 | 340 | 225 | 140 | 125 | 230 | 275 | 262.3836
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5806 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3836
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 容量 | m3 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 9032.2581 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8342.4658
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 水面積 | m2 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2214.1935 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 2045.0959
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈滞留時間 | h | 6.7187 | 6.4511 | 6.3441 | 7.4193 | 7.3175 | 5.9827 | 5.6301 | 5.5329 | 5.7884 | 5.8601 | 5.8302 | 5.6323 | 6.2128
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 14.5715 | 15.176 | 15.4319 | 13.1956 | 13.3791 | 16.3642 | 17.3891 | 17.6944 | 16.9136 | 16.7067 | 16.7924 | 17.3823 | 15.9081
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 池数 | - | 2 | 2 | 1.6667 | 0.19355 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8192
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 4160 | 4160 | 3466.6667 | 402.5806 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 3783.8904
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1062 | 1062 | 885 | 102.7742 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 965.9836
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 初沈流入量 | m3/日 | 32671.2335 | 34347.5109 | 28288.9576 | 2880.3996 | 32370.4276 | 33320.6055 | 35685.6809 | 37887.2105 | 35052.1249 | 33967.9623 | 33546.9491 | 36410.5556 | 31332.9022
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 176.2433 | 177.9742 | 151.9933 | 14.5161 | 189.6871 | 197.3667 | 195.5419 | 197.1433 | 196.1645 | 196.0161 | 193.975 | 196.2226 | 173.3247
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 滞留時間 | h | 3.0559 | 2.9068 | 2.9411 | 3.3544 | 3.0843 | 2.9963 | 2.7978 | 2.6352 | 2.8483 | 2.9392 | 2.9761 | 2.7421 | 2.9398
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 30.7639 | 32.3423 | 31.9649 | 28.0265 | 30.4806 | 31.3753 | 33.6023 | 35.6753 | 33.0058 | 31.9849 | 31.5885 | 34.2849 | 32.0915
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 9.9647 | 5.8391 | 5.6578 | 0.48967 | 6.3122 | 6.8307 | 7.1371 | 6.4408 | 6.1341 | 6.6238 | 6.2062 | 6.5539 | 6.1709
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 1.4539 | 1.5628 | 1.2164 | 0.1253 | 1.5214 | 1.5494 | 1.6772 | 1.686 | 1.5423 | 1.5116 | 1.4593 | 1.5839 | 1.4063
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 8.5109 | 4.2763 | 4.4414 | 0.36437 | 4.7908 | 5.2813 | 5.4599 | 4.7548 | 4.5918 | 5.1122 | 4.7469 | 4.97 | 4.7646
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.13945 | 0.12643 | 0.12787 | 0.13935 | 0.1424 | 0.095661 | 0.098632 | 0.11187 | 0.12452 | 0.16389 | 0.13328 | 0.14578 | 0.12917
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 池数 | - | 4 | 4 | 4.4667 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5397
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 容量 | m3 | 10400 | 10400 | 11613.3333 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 14403.2877
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 処理水量 | m3/日 | 32494.9902 | 34169.5367 | 34879.3325 | 34093.7393 | 32180.7405 | 33123.2389 | 35490.139 | 37690.0672 | 34855.9604 | 33771.9462 | 33352.9741 | 36214.333 | 34365.9736
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 嫌気：好気部比 |  | 4月: (※2)
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 送風量 | m3/日 | 114954.4 | 130609.0323 | 119765.6 | 121652.6452 | 126723.8065 | 124316.1667 | 105368.4516 | 93152.2333 | 97785.7097 | 104053.9032 | 110684.4643 | 117374.4194 | 113905.2712
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送汚泥量 | 〃 | 17770.3 | 18379.4516 | 20452.1667 | 19210.7097 | 17318.6129 | 18493.1 | 19370.5484 | 20733.6333 | 19172.6129 | 18682.2903 | 18059.7143 | 19472.3871 | 18928.6384
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 710.21 | 715.5613 | 540.9067 | 761.7935 | 758.3774 | 750.2733 | 714.0161 | 757.26 | 850.8065 | 703.571 | 679.3464 | 849.5645 | 733.5496
管理月報 | 反応タンク | 2系 | DO制御値 | mg/L | 4月: (※3)
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | HRT | ｈ | 7.6812 | 7.3048 | 7.991 | 10.9815 | 11.6343 | 11.3032 | 10.5494 | 9.9337 | 10.7413 | 11.0861 | 11.2254 | 10.3384 | 10.0638
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 返送率 | ％ | 54.6863 | 53.789 | 58.6369 | 56.3467 | 53.8167 | 55.8312 | 54.5801 | 55.0109 | 55.0053 | 55.319 | 54.1472 | 53.7698 | 55.0754
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流入BOD量 | kg/日 | 2404.6293 | 2323.5285 | 2371.7946 | 0 | 2461.8266 | 2351.75 | 2342.3492 | 2393.3193 | 2248.2094 | 2245.8344 | 1984.502 | 2299.6101 | 2117.1862
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 14.924 | 15.444 | 18.5233 | 21.918 | 18.174 | 24.96 | 20.826 | 24.102 | 23.946 | 24.492 | 26.13 | 27.3 | 21.7042
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 3.0681 | 3.4884 | 2.8181 | 2.8263 | 2.6657 | 3.1999 | 2.9417 | 3.6727 | 4.0966 | 3.4756 | 3.699 | 4.6981 | 3.3871
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.032495 | 0.017085 | 0.034879 | 0.068187 | 0.14481 | 0.11593 | 0.053235 | 0.03769 | 0.034856 | 0.08443 | 0.11674 | 0.072429 | 0.067465
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 3.1006 | 3.5054 | 2.853 | 2.8944 | 2.8105 | 3.3158 | 2.995 | 3.7104 | 4.1315 | 3.5601 | 3.8158 | 4.7705 | 3.4546
管理月報 | 反応タンク | 2系 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.16112 | 0.15045 | 0.12804 | 0 | 0.13546 | 0.094221 | 0.11247 | 0.0993 | 0.093887 | 0.091697 | 0.075947 | 0.084235 | 0.10225
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SRT | 日 | 4.8133 | 4.4057 | 6.4926 | 7.5724 | 6.4664 | 7.5275 | 6.9536 | 6.4958 | 5.796 | 6.8796 | 6.8479 | 5.7226 | 6.3269
管理月報 | 反応タンク | 2系 | A－SRT | 日 | 3.2088 | 2.9371 | 5.4105 | 4.6276 | 3.9517 | 4.6001 | 3.0905 | 2.887 | 3.22 | 4.5864 | 4.5653 | 3.8151 | 3.9017
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.3113 | 4.3848 | 3.8587 | 3.4505 | 2.759 | 2.759 | 3.0854 | 3.7976 | 4.6741 | 5.5721 | 5.9397 | 5.8456 | 4.2768
管理月報 | 反応タンク | 2系 | 空気倍率 | 倍 | 3.5376 | 3.8224 | 3.4337 | 3.5682 | 3.9379 | 3.7531 | 2.969 | 2.4715 | 2.8054 | 3.0811 | 3.3186 | 3.2411 | 3.3287
管理月報 | 反応タンク | 2系 | SVI（月平均） | mL/g | 145 | 130 | 165 | 225 | 170 | 160 | 315 | 460 | 410 | 160 | 145 | 145 | 219.6301
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 池数 | - | 2 | 2 | 2 | 2.7419 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6786 | 3 | 2.7041
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 容量 | m3 | 7000 | 7000 | 7000 | 9596.7742 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 9375 | 10500 | 9464.3836
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 水面積 | m2 | 1716 | 1716 | 1716 | 2352.5806 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2298.2143 | 2574 | 2320.126
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈滞留時間 | h | 5.17 | 4.9167 | 4.8166 | 6.7556 | 7.8308 | 7.608 | 7.1006 | 6.6861 | 7.2298 | 7.4618 | 6.746 | 6.9586 | 6.6114
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 18.9365 | 19.9123 | 20.326 | 14.4921 | 12.5022 | 12.8684 | 13.7879 | 14.6426 | 13.5416 | 13.1204 | 14.5126 | 14.0693 | 15.2158
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 池数 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9178
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 2200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3209.589
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 672 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 980.3836
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 初沈流入量 | m3/日 | 23242.4333 | 23235.4194 | 24587.6333 | 27081.6452 | 23112.871 | 22513.0333 | 23103.4839 | 23250.2667 | 22743.2581 | 22714.0323 | 22300.3571 | 22699.4839 | 23390.7041
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 121.7033 | 121.7226 | 121.76 | 119.1742 | 121.7677 | 121.7833 | 121.0065 | 121.5833 | 121.7355 | 121.7194 | 120.6357 | 121.5387 | 121.346
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 滞留時間 | h | 2.2717 | 3.4086 | 3.2211 | 2.9245 | 3.4267 | 3.518 | 3.4281 | 3.4064 | 3.4824 | 3.4868 | 3.5515 | 3.4891 | 3.3013
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 水面積負荷 | m3/m2 | 34.587 | 23.051 | 24.3925 | 26.8667 | 22.9294 | 22.3344 | 22.9201 | 23.0657 | 22.5628 | 22.5338 | 22.1234 | 22.5193 | 24.1527
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 4.7647 | 4.0662 | 3.8111 | 4.1977 | 4.3914 | 4.5026 | 4.6207 | 4.5338 | 4.4349 | 4.7699 | 4.3486 | 4.0859 | 4.3772
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0.95294 | 0.83648 | 0.89745 | 1.2458 | 1.0979 | 1.1707 | 1.1667 | 0.95326 | 1.0121 | 1.1584 | 1.0258 | 0.98743 | 1.0427
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 3.8118 | 3.2297 | 2.9136 | 2.9519 | 3.2936 | 3.3319 | 3.454 | 3.5805 | 3.4229 | 3.6115 | 3.3228 | 3.0985 | 3.3345
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.13195 | 0.12704 | 0.11588 | 0.10209 | 0.10458 | 0.10278 | 0.11182 | 0.10851 | 0.11615 | 0.14067 | 0.13362 | 0.12877 | 0.11857
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 池数 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 容量 | m3 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 処理水量 | m3/日 | 23146.4567 | 23144.4484 | 24509.28 | 26987.9226 | 23022.3806 | 22454.6633 | 23094.7871 | 23238.98 | 22724.671 | 22692.9484 | 22288.7286 | 22735.0387 | 23345.2984
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 嫌気：好気部比 |  | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | 6：13 | -
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量 | m3/日 | 118146.5667 | 119510.1935 | 116276.8667 | 101728.5161 | 145445.3548 | 141093.8 | 132568.0323 | 115476.4333 | 118114.9677 | 123027.6774 | 122737.3571 | 128716.0968 | 123586.0055
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送汚泥量 | 〃 | 19481.4 | 19645.7419 | 19319.9667 | 19452.0645 | 19573.9677 | 19459.1 | 19471.7419 | 19389.4 | 19411.871 | 19477.5484 | 19289.2857 | 19142.871 | 19427.5233
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 余剰汚泥量 | 〃 | 235.3367 | 140.4581 | 187.0767 | 258.871 | 242.0742 | 177.3267 | 133.1032 | 153.65 | 246.4613 | 106.6742 | 179.6321 | 113.0871 | 181.0795
管理月報 | 反応タンク | 分場 | DO制御値 | mg/L | 4月: (※4)
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 送風量一定制御 | m3/分 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | HRT | ｈ | 14.931 | 14.9323 | 14.1008 | 12.8057 | 15.0115 | 15.391 | 14.9644 | 14.8716 | 15.2081 | 15.2294 | 15.5056 | 15.2012 | 14.8409
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 返送率 | ％ | 84.1658 | 84.8832 | 78.8271 | 72.0769 | 85.0215 | 86.6595 | 84.3123 | 83.4348 | 85.422 | 85.8308 | 86.5428 | 84.1999 | 83.4245
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流入BOD量 | kg/日 | 1712.8378 | 1353.9502 | 1335.7558 | 1659.7572 | 1910.8576 | 1571.8264 | 1478.0664 | 1371.0998 | 1522.553 | 1622.5458 | 1448.7674 | 1500.5126 | 1541.9359
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 31.608 | 29.952 | 32.76 | 28.368 | 30.168 | 29.376 | 31.608 | 33.12 | 30.96 | 26.712 | 31.032 | 30.528 | 30.4986
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 0.98371 | 0.5513 | 0.85962 | 1.1572 | 0.94167 | 0.63749 | 0.51777 | 0.62075 | 0.95997 | 0.39203 | 0.72392 | 0.45235 | 0.73276
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 0.98371 | 0.5513 | 0.85962 | 1.1572 | 0.94167 | 0.63749 | 0.51777 | 0.62075 | 0.95997 | 0.39203 | 0.72392 | 0.45235 | 0.73276
管理月報 | 反応タンク | 分場 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.05419 | 0.045204 | 0.040774 | 0.058508 | 0.063341 | 0.053507 | 0.046762 | 0.041398 | 0.049178 | 0.060742 | 0.046686 | 0.049152 | 0.050857
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SRT | 日 | 32.1315 | 54.33 | 38.11 | 24.5153 | 32.0367 | 46.0808 | 61.0462 | 53.3552 | 32.2511 | 68.138 | 42.8668 | 67.4878 | 46.0947
管理月報 | 反応タンク | 分場 | A－SRT | 日 | 21.9847 | 37.1731 | 26.0753 | 16.7737 | 21.9199 | 31.5289 | 41.7685 | 36.5062 | 22.0666 | 46.6208 | 29.3299 | 46.1759 | 31.5385
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.3113 | 4.3848 | 3.8587 | 3.4505 | 2.759 | 2.759 | 3.0854 | 3.7976 | 4.6741 | 5.5721 | 5.9397 | 5.8456 | 4.2768
管理月報 | 反応タンク | 分場 | 空気倍率 | 倍 | 5.1043 | 5.1637 | 4.7442 | 3.7694 | 6.3176 | 6.2835 | 5.7402 | 4.9691 | 5.1977 | 5.4214 | 5.5067 | 5.6616 | 5.3223
管理月報 | 反応タンク | 分場 | SVI（月平均） | mL/g | 430 | 430 | 430 | 480 | 435 | 465 | 435 | 415 | 425 | 400 | 380 | 410 | 428.2329
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 容量 | m3 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 水面積 | m2 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈滞留時間 | h | 5.8065 | 5.807 | 5.4836 | 4.98 | 5.8378 | 5.9854 | 5.8195 | 5.7834 | 5.9143 | 5.9225 | 6.03 | 5.9116 | 5.7715
管理月報 | 最終 沈殿池 | 分場 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 11.9806 | 11.9795 | 12.686 | 13.9689 | 11.9163 | 11.6225 | 11.9538 | 12.0285 | 11.7623 | 11.7458 | 11.5366 | 11.7676 | 12.0835
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 池数 | - | [12 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入下水量 | m3/日 | 51910.4533 | 54918.5161 | 56958.06 | 54443.7548 | 50892.4677 | 51399.47 | 52161.6323 | 53501.5267 | 49979.4742 | 50334.5903 | 50370.2679 | 50100.0097 | 52249.8537
管理月報 | 沈砂池 | 東系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 10.3821 | 10.9837 | 13.1004 | 9.7999 | 10.1785 | 10.0229 | 9.3891 | 12.3054 | 10.2458 | 11.8286 | 8.9659 | 10.02 | 10.606
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 池数 | - | 1.5333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0438
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 容量 | m3 | 1761.8 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1199.3671
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 水面積 | m2 | 587.2667 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 399.789
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 初沈流入量 | m3/日 | 41412.7892 | 28215.6109 | 29126.5655 | 26751.7023 | 25975.3063 | 21643.2015 | 25399.3838 | 23880.8201 | 20463.1242 | 20230.7401 | 18613.0596 | 24722.0408 | 25554.9647
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 216.0667 | 142.0548 | 143.4067 | 137.5742 | 144.0355 | 143.3433 | 140.7387 | 139.4867 | 125.1452 | 113.2613 | 67.1393 | 132.2323 | 137.357
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥AT投入量 | m3/日 | 0 | 0 | 0.65667 | 6.0258 | 11.8032 | 11.7533 | 8.1097 | 0.67333 | 0 | 1.0484 | 10.1821 | 0 | 4.1485
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 生汚泥移送量 | m3/日 | 220.1705 | 143.7738 | 155.3738 | 149.5636 | 150.2095 | 143.256 | 144.9172 | 171.7202 | 131.4707 | 119.9868 | 68.9185 | 136.3857 | 144.9612
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 滞留時間 | h | 1.021 | 0.97733 | 0.94676 | 1.0308 | 1.0616 | 1.2741 | 1.0857 | 1.1547 | 1.3476 | 1.3631 | 1.4815 | 1.1154 | 1.1529
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 70.5179 | 73.67 | 76.0485 | 69.8478 | 67.8206 | 56.5097 | 66.3169 | 62.352 | 53.4285 | 52.8218 | 48.5981 | 64.5484 | 63.632
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 8.2826 | 5.6431 | 6.6991 | 4.8153 | 5.1951 | 4.2204 | 4.5719 | 5.4926 | 4.1949 | 4.7542 | 3.3131 | 4.9444 | 5.1816
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 2.961 | 2.4407 | 1.5728 | 1.458 | 1.6494 | 1.5691 | 1.7018 | 1.612 | 1.6882 | 1.0115 | 3.2573 | 2.0519 | 1.9033
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 5.3215 | 3.2025 | 5.1263 | 3.3573 | 3.5456 | 2.6513 | 2.8701 | 3.8806 | 2.5067 | 3.7427 | 0.055839 | 2.8925 | 3.2783
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.12887 | 0.16916 | 0.15017 | 0.093596 | 0.12781 | 0.14736 | 0.16124 | 0.12178 | 0.16084 | 0.20155 | 0.090538 | 0.18132 | 0.14505
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 池数 | - | 3.0667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0877
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（1） | m3 | 6838.6667 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4655.5068
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（2） | m3 | 9641.6 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6563.6384
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（3） | m3 | 12530.4 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8530.2247
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 容量（合計） | m3 | 29010.6667 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 19749.3699
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 処理水量 | m3/日 | 41192.6188 | 28071.8371 | 28970.535 | 26596.1129 | 25813.2935 | 21488.1922 | 25246.357 | 23708.4266 | 20331.6535 | 20109.705 | 18533.959 | 24585.6551 | 25405.855
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | -
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 送風量 | m3/日 | 283557.6667 | 286813.2258 | 228553.3333 | 227287.0968 | 246037.7419 | 202620 | 214471.2903 | 195690.3333 | 194137.0968 | 182307.4194 | 210150 | 247000.6452 | 226675.4247
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 循環水量 | 〃 | 0.13333 | 0.12903 | 0 | 0.54839 | 0 | 3.1333 | 0.54839 | 0.13333 | 0.032258 | 0.12903 | 0.10714 | 0.032258 | 0.40822
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 返送汚泥量 | 〃 | 29860.1 | 20032.3548 | 20939.6333 | 19221.6774 | 18413.9355 | 15243.5333 | 17986.4516 | 16353.2333 | 14497.3226 | 14336.3226 | 13342.5714 | 17678.4516 | 18171.6411
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 377.84 | 302.0645 | 327.9167 | 326.171 | 215.8581 | 183.99 | 283.9387 | 271.0133 | 304.7419 | 182.9226 | 114.4571 | 406.871 | 275.9649
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | DO制御値 | mg/L | 4月: (※5)
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | HRT | ｈ | 16.9024 | 16.1756 | 15.6739 | 17.0732 | 17.5909 | 21.1316 | 17.986 | 19.1527 | 22.3336 | 22.5801 | 24.4999 | 18.4693 | 19.0967
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 返送率 | ％ | 72.489 | 71.361 | 72.2791 | 72.2725 | 71.3351 | 70.9391 | 71.2438 | 68.9765 | 71.3042 | 71.2906 | 71.9899 | 71.9056 | 71.4474
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 循環率 | ％ | 0.00032368 | 0.00045965 | 0 | 0.0020619 | 0 | 0.014582 | 0.0021721 | 0.00056239 | 0.00015866 | 0.00064164 | 0.00057809 | 0.00013121 | 0.0017934
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 流入BOD量 | kg/日 | 4737.1512 | 3130.0098 | 1854.1142 | 1848.4298 | 2594.236 | 2148.8192 | 2436.2734 | 2062.6331 | 1921.3413 | 1166.3629 | 2594.7543 | 2704.4221 | 2428.9534
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 117.6342 | 76.3827 | 75.2699 | 65.7945 | 71.4463 | 79.1298 | 82.9843 | 78.6685 | 71.5888 | 67.4483 | 77.4337 | 77.4417 | 78.3422
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 3.6273 | 3.0478 | 2.7365 | 2.5034 | 1.8855 | 1.6329 | 3.1134 | 2.8009 | 2.5873 | 1.5201 | 0.91966 | 3.4523 | 2.4961
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 0.042108 | 0 | 0.039894 | 0.012907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030165 | 0 | 0.024586 | 0.012711
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | 3.6273 | 3.0899 | 2.7365 | 2.5433 | 1.8984 | 1.6329 | 3.1134 | 2.8009 | 2.5873 | 1.5503 | 0.91966 | 3.4769 | 2.5088
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | BOD・SS負荷（流出水） | kg/SS･日 | 0.04027 | 0.040978 | 0.024633 | 0.028094 | 0.03631 | 0.027156 | 0.029358 | 0.026219 | 0.026839 | 0.017293 | 0.033509 | 0.034922 | 0.03045
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | SRT | 日 | 32.4306 | 24.7198 | 27.5063 | 25.8702 | 37.6345 | 48.4594 | 26.654 | 28.0866 | 27.6698 | 43.508 | 84.1979 | 22.2733 | 35.3705
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | A－SRT | 日 | 16.2153 | 12.3599 | 13.7531 | 12.9351 | 18.8172 | 24.2297 | 13.327 | 14.0433 | 13.8349 | 21.754 | 42.0989 | 11.1366 | 17.6853
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.0628 | 4.2469 | 3.9209 | 3.5625 | 2.8486 | 2.8486 | 3.1856 | 3.8587 | 4.7494 | 5.5721 | 5.6618 | 5.6618 | 4.2572
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | 空気倍率 | 倍 | 6.8837 | 10.2171 | 7.8892 | 8.5459 | 9.5314 | 9.4294 | 8.4951 | 8.254 | 9.5485 | 9.0656 | 11.3386 | 10.0465 | 9.0962
管理月報 | 反応タンク | 東１系 | SVI（月平均） | mL/g | 205 | 130 | 120 | 95.5 | 101 | 115 | 100 | 109.5 | 115 | 130 | 150 | 150 | 126.4425
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 池数 | - | 3.0667 | 2 | 2 | 1.8065 | 2 | 1.1 | 1.8742 | 1.7667 | 1.3903 | 1.3903 | 1.8929 | 2 | 1.8556
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 容量 | m3 | 14329 | 9345 | 9345 | 8440.6452 | 9345 | 5139.75 | 8757.1694 | 8254.75 | 6496.2823 | 6496.2823 | 8844.375 | 9345 | 8670.3678
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 水面積 | m2 | 4094 | 2670 | 2670 | 2411.6129 | 2670 | 1468.5 | 2502.0484 | 2358.5 | 1856.0806 | 1856.0806 | 2526.9643 | 2670 | 2477.2479
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 終沈滞留時間 | h | 8.3485 | 7.9895 | 7.7417 | 7.6167 | 8.6885 | 5.7405 | 8.3248 | 8.3563 | 7.6684 | 7.753 | 11.4528 | 9.1224 | 8.2147
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東１系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 10.0617 | 10.5138 | 10.8504 | 11.0284 | 9.6679 | 14.6327 | 10.0903 | 10.0523 | 10.9541 | 10.8345 | 7.3345 | 9.2081 | 10.4507
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 池数 | - | 0.46667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16129 | 1 | 1 | 0.9255
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 容量 | m3 | 536.2 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 185.3226 | 1149 | 1149 | 1063.4011
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 水面積 | m2 | 178.7333 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 61.7742 | 383 | 383 | 354.467
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 初沈流入量 | m3/日 | 11407.3774 | 28185.9988 | 29040.0445 | 28692.2751 | 26000.4776 | 30914.5152 | 27703.4646 | 30676.7699 | 30636.7371 | 31133.4437 | 33190.4333 | 26435.0237 | 29091.4137
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 63.5067 | 147.1839 | 146.75 | 148.5516 | 147.8065 | 146.6467 | 146.3194 | 163.3433 | 192.2935 | 169.9871 | 216.825 | 153.4806 | 160.3232
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥AT投入量 | m3/日 | 0.0033333 | 0 | 0.01 | 6.3484 | 13.9903 | 13.8367 | 9.8903 | 0 | 1.1 | 0.0096774 | 0.25 | 0 | 3.9943
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 生汚泥移送量 | m3/日 | 64.7129 | 148.9649 | 158.9962 | 161.4977 | 154.1421 | 146.5573 | 150.6635 | 201.0898 | 202.0132 | 180.081 | 222.5708 | 158.3014 | 169.6225
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 滞留時間 | h | 1.1281 | 0.97836 | 0.94959 | 0.96109 | 1.0606 | 0.89201 | 0.9954 | 0.89892 | 0.9001 | 0.14286 | 0.83084 | 1.0432 | 0.9394
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 水面積負荷 | m3/m2 | 63.8234 | 73.5927 | 75.8226 | 74.9146 | 67.8864 | 80.7167 | 72.3328 | 80.096 | 79.9915 | 503.9879 | 86.6591 | 69.0209 | 116.4291
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 2.2815 | 5.6372 | 6.6792 | 5.1646 | 5.2001 | 6.0283 | 4.9866 | 7.0557 | 6.2805 | 7.3164 | 5.9079 | 5.287 | 5.9106
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | 0 | 1.7898 | 1.3939 | 1.5494 | 1.612 | 2.4886 | 1.8284 | 1.9326 | 2.1752 | 2.0859 | 2.7216 | 1.7844 | 1.8574
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 0 | 3.8474 | 5.2853 | 3.6152 | 3.5881 | 3.5397 | 3.1582 | 5.123 | 4.1053 | 5.2304 | 3.1863 | 3.5026 | 3.8571
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0 | 0.17128 | 0.13164 | 0.14859 | 0.078734 | 0.10721 | 0.12148 | 0.1025 | 0.11674 | 0.1537 | 0.20709 | 0.15618 | 0.13005
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 池数 | - | 3.0667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1834
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（1） | m3 | 2081.3333 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（2） | m3 | 2934.4 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288 | 6288
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（3） | m3 | 3813.6 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 容量（合計） | m3 | 8829.3333 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920 | 18920
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 処理水量 | m3/日 | 11342.6612 | 28037.0339 | 28881.0383 | 28524.429 | 25832.3452 | 30754.1212 | 27542.9108 | 30475.6801 | 30433.624 | 30953.3531 | 32967.6125 | 26276.7223 | 28917.797
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 嫌：好：無酸素：好比 |  | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | 5:5:7:7:9:9 | -
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 送風量 | m3/日 | 34228.3333 | 110491.9355 | 95823 | 94761.9355 | 107229.6774 | 128386.3333 | 102348.7097 | 93476.3333 | 105825.1613 | 110951.9355 | 156733.9286 | 119754.8387 | 109565.2149
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 循環水量 | 〃 | 0.033333 | 0.064516 | 0 | 0.22581 | 0 | 1.0333 | 0 | 0.066667 | 0.032258 | 0.064516 | 0.17857 | 0.064516 | 0.15186
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 返送汚泥量 | 〃 | 7242.1333 | 17399.6129 | 18292.5 | 18078.4516 | 16352.3871 | 19120.9 | 17103.6452 | 18619.1 | 19198.9355 | 19668.5806 | 21241.3214 | 16407.4194 | 18176.149
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 余剰汚泥量 | 〃 | 7.3967 | 267.2613 | 237.7733 | 347.8129 | 237.0968 | 253 | 239.5323 | 243.37 | 389.9581 | 295.7935 | 603.6071 | 328.129 | 299.1986
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | DO制御値 | mg/L | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | 1系制御 | -
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 倍率制御 | 倍 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | HRT | ｈ | 18.682 | 16.1957 | 15.7224 | 15.919 | 17.578 | 14.7649 | 16.4863 | 14.8997 | 14.9203 | 14.6698 | 13.7735 | 17.2807 | 16.6541
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 返送率 | ％ | 63.8486 | 62.0594 | 63.3374 | 63.3788 | 63.302 | 62.1735 | 62.0982 | 61.0949 | 63.0846 | 63.5426 | 64.4309 | 62.4409 | 65.7731
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 循環率 | ％ | - | 0.00023011 | 0 | 0.00079162 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.00021875 | 0.00010599 | 0.00020843 | 0.00054166 | 0.00024553 | 0.00051684
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 流入BOD量 | kg/日 | - | 2831.7404 | 1703.9813 | 1982.4478 | 1872.845 | 3167.6745 | 2616.5765 | 2392.3409 | 2632.5085 | 2522.6983 | 3065.988 | 2246.6598 | 2354.2617
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | - | 77.9483 | 72.5372 | 64.0671 | 66.3767 | 72.9783 | 78.4718 | 80.5747 | 75.9714 | 76.2435 | 81.7694 | 74.0135 | 71.5705
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | - | 2.6098 | 2.0365 | 2.6921 | 1.6312 | 2.21 | 2.3774 | 2.4787 | 3.5135 | 2.7346 | 6.1326 | 2.8006 | 2.7009
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 流出固形物量 | ｔ/日 | - | 0.014019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015477 | 0.016484 | 0 | 0.0039424
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 計（引き抜き+流出） | ｔ/日 | - | 2.6238 | 2.0365 | 2.6921 | 1.6312 | 2.21 | 2.3774 | 2.4787 | 3.5135 | 2.7501 | 6.1491 | 2.8006 | 2.7048
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | BOD・SS負荷（流出水） | kg/SS･日 | - | 0.036328 | 0.023491 | 0.030943 | 0.028215 | 0.043406 | 0.033344 | 0.029691 | 0.034651 | 0.033087 | 0.037496 | 0.030355 | 0.031468
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | BOD・SS負荷（生汚泥+流出水） | kg/SS･日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | SRT | 日 | - | 29.7079 | 35.6181 | 23.7984 | 40.6913 | 33.0225 | 33.008 | 32.5065 | 21.6226 | 27.724 | 13.2977 | 26.4279 | 27.7912
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | A－SRT | 日 | - | 14.8539 | 17.809 | 11.8992 | 20.3456 | 16.5113 | 16.504 | 16.2533 | 10.8113 | 13.862 | 6.6489 | 13.214 | 13.8956
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 硝化に必要なASRT（計算） | 日 | 5.0628 | 4.2469 | 3.9209 | 3.5625 | 2.8486 | 2.8486 | 3.1856 | 3.8587 | 4.7494 | 5.5721 | 5.6618 | 5.6618 | 4.4524
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | 空気倍率 | 倍 | 3.0177 | 3.9409 | 3.3179 | 3.3221 | 4.151 | 4.1746 | 3.716 | 3.0672 | 3.4772 | 3.5845 | 4.7542 | 4.5574 | 3.9245
管理月報 | 反応タンク | 東２系 | SVI（月平均） | mL/g | ‐ | 170 | 155 | 125 | 96.5 | 120 | 140 | 165 | 160 | 195 | 220 | 185 | 150.649
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 池数 | - | 0.93333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 容量 | m3 | 4361 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345 | 9345
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 水面積 | m2 | 1246 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 終沈滞留時間 | h | 9.2275 | 7.9994 | 7.7656 | 7.8627 | 8.6821 | 7.2927 | 8.1429 | 7.3593 | 7.3695 | 7.2457 | 6.803 | 8.5353 | 8.2258
管理月報 | 最終 沈殿池 | 東２系 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 9.1033 | 10.5008 | 10.8169 | 10.6833 | 9.675 | 11.5184 | 10.3157 | 11.4141 | 11.3984 | 11.593 | 12.3474 | 9.8415 | 11.248
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 4.4469 | 4.8448 | 6.1404 | 9.3467 | 4.0609 | 3.8924 | 3.4162 | 3.8094 | 4.1244 | 4.2446 | 4.3091 | 4.4685 | 4.7644
管理月報 | 最初沈殿池 | 1系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.0889 | 4.3894 | 5.3176 | 8.1877 | 3.6508 | 3.5635 | 3.1361 | 3.4456 | 3.7758 | 3.8838 | 3.9751 | 4.1244 | 4.2996
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 4.5559 | 4.3426 | 3.6174 | 0.40137 | 4.6094 | 3.1875 | 3.5198 | 4.2386 | 4.3647 | 5.5669 | 4.4711 | 5.3078 | 4.0128
管理月報 | 最初沈殿池 | 2系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.1504 | 3.8714 | 3.2231 | 0.3516 | 4.1438 | 2.8321 | 3.1678 | 3.766 | 3.8824 | 5.0352 | 4.0933 | 4.846 | 3.611
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 3.0669 | 2.9518 | 2.8492 | 2.7648 | 2.4171 | 2.3139 | 2.5835 | 2.5229 | 2.6417 | 3.1951 | 2.9797 | 2.923 | 2.7666
管理月報 | 最初沈殿池 | 分場 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 2.8538 | 2.7023 | 2.5742 | 2.4483 | 2.2237 | 2.1496 | 2.4078 | 2.3273 | 2.4594 | 2.9539 | 2.7994 | 2.7345 | 2.5517
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 濃縮移送固形物量 | t/日 | 5.4382 | 4.8308 | 4.7389 | 2.7221 | 3.4623 | 3.1874 | 4.2171 | 3.5804 | 3.4577 | 4.3195 | 1.7299 | 4.6235 | 3.8723
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 濃縮移送有機物量 | t/日 | 4.9325 | 4.3695 | 4.2413 | 2.3764 | 3.0971 | 2.8432 | 3.8544 | 3.1955 | 3.1344 | 3.9653 | 1.5785 | 4.2721 | 3.5006
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 5.3368 | 4.773 | 4.3739 | 2.5039 | 3.32 | 3.1894 | 4.0955 | 2.9083 | 3.2913 | 4.0774 | 1.6852 | 4.4827 | 3.683
管理月報 | 最初沈殿池 | 東１系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 4.8405 | 4.3172 | 3.9146 | 2.1859 | 2.9698 | 2.8449 | 3.7433 | 2.5957 | 2.9836 | 3.7431 | 1.5377 | 4.142 | 3.3303
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 濃縮移送固形物量 | t/日 | 0 | 4.886 | 4.1419 | 4.635 | 2.1349 | 3.3122 | 3.4653 | 3.871 | 3.7574 | 5.0693 | 7.0555 | 4.2583 | 3.8677
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 濃縮移送有機物量 | t/日 | 0 | 4.4097 | 3.6925 | 4.1298 | 1.8659 | 2.9214 | 3.0997 | 3.4258 | 3.393 | 4.6206 | 6.4875 | 3.9176 | 3.4832
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引き抜き固形物量 | t/日 | 0 | 4.8276 | 3.8228 | 4.2634 | 2.0471 | 3.3142 | 3.3653 | 3.1444 | 3.5767 | 4.7851 | 6.8734 | 4.1286 | 3.665
管理月報 | 最初沈殿池 | 東２系 | 引き抜き有機物量 | t/日 | 0 | 2.1808 | 1.7661 | 1.7861 | 0.82096 | 1.1264 | 1.3644 | 1.0622 | 0.89737 | 1.3553 | 1.4165 | 1.5974 | 1.2832
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | t/日 | 17.4065 | 21.7398 | 20.8037 | 19.2802 | 16.4545 | 15.8974 | 16.9803 | 16.6235 | 17.9987 | 21.8692 | 20.3184 | 21.3106 | 18.8917
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | t/日 | 15.9336 | 17.4611 | 16.7957 | 14.9595 | 13.8091 | 12.5165 | 13.8193 | 13.1969 | 13.9986 | 16.9713 | 13.8221 | 17.4444 | 15.0758
| ※1 | 1.3→1.4(5/14)→1.5(6/13)→1.4(11/11)→1.3(11/21)→1.25(12/27)→1.3(12/29)→1.35(1/3)→1.4(1/16)→1.35(2/5)→1.3(2/12)→1.35(2/14)→1.4(2/28～)
| ※2 | 8:10→7:11(5/30)→8:10(6/12)→10:8(6/24)→11:7(7/3)→12:6(7/9)→11:7(8/13)→10:8(11/25～)
| ※3 | 0.6→1.4(5/27)→2.4(5/29)→1.4(5/30)→1.3(6/5)→1.2(6/7)→1.1(6/11)→1.0(6/20)→2.0(6/25)→1.4(6/27)→1.5(7/3)→1.4(7/4)→1.3(7/5)→1.1(7/8)→0.9(7/9)→0.8(7/10)→0.7(7/16)→0.9(8/30)→0.7(8/31)→0.8(9/11)→0.9(9/19)→0.7(9/26)→0.8(9/27) →0.7(10/10)→0.8(10/11)→0.7(10/15)→0.8(10/16)→0.7(10/18)→1.4(11/26)→1.0(11/27)→0.8(11/28)→0.9(12/29)→0.8(2/21)→0.9(2/25)→0.8(2/26)→0.9(2/27)→0.8(2/28)→1.0(3/5)→0.9(3/6)
| ※4 | 1.1→1.0(10/7)→1.1(1/15)→1.2(1/16)→1.0(1/20)
| ※5 | 1.0→1.2(5/13)→1.1(12/13)→1.2(1/28)

## 玉津（R6)
水処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 沈砂池 |  | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 沈砂池 |  | 流入下水量 | m3/日 | 77044.9 | 78102.5 | 83721.6 | 79107.5 | 69128.6 | 66646.7 | 71784.6 | 73179.3 | 67748.5 | 66503.2 | 66829.8 | 70285.9 | 72524.6416
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流入固形物量 | ｔ/日 | 15.0238 | 14.0585 | 17.1629 | 13.4483 | 14.1714 | 13.6626 | 15.4337 | 16.0994 | 12.8722 | 13.3006 | 13.7001 | 13.0029 | 14.3205
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 初沈流入量 | m3/日 | 45804 | 46470 | 49757 | 47005 | 37542 | 35095 | 37597 | 38243 | 35426 | 34753 | 35110 | 36844 | 39985.7452
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 233 | 246 | 245 | 233 | 226 | 230 | 331 | 283 | 212 | 204 | 398 | 447 | 273.2685
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 滞留時間 | h | 2.0225 | 1.9935 | 1.8618 | 1.9709 | 2.4676 | 2.6397 | 2.464 | 2.4224 | 2.615 | 2.6657 | 2.6386 | 2.5144 | 2.3553
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 45.667 | 46.331 | 49.6082 | 46.8644 | 37.4297 | 34.99 | 37.4845 | 38.1286 | 35.32 | 34.6491 | 35.005 | 36.7338 | 39.8661
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 8.4737 | 8.1323 | 8.4587 | 6.8157 | 6.7576 | 6.1416 | 7.3314 | 6.6925 | 5.6682 | 5.908 | 6.3198 | 6.8161 | 6.9596
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6437
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 3609.1 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3516.1427
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 752.25 | 752.25 | 752.25 | 752.25 | 937.805 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 913.6506
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 初沈流入量 | m3/日 | 34353 | 34853 | 37318 | 35253 | 35102 | 35095 | 37597 | 38243 | 35426 | 34753 | 35110 | 36844 | 35830.1863
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 生汚泥引抜量 | m3/日 | 288 | 222 | 222 | 214 | 269 | 251 | 156 | 210 | 171 | 137 | 226 | 212 | 214.4356
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 滞留時間 | h | 2.0225 | 1.9935 | 1.8618 | 1.9709 | 2.4676 | 2.6397 | 2.464 | 2.4224 | 2.615 | 2.6657 | 2.6386 | 2.5144 | 2.3553
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 水面積負荷 | m3/m2日 | 45.667 | 46.3317 | 49.6085 | 46.8634 | 37.43 | 34.99 | 37.4845 | 38.1286 | 35.32 | 34.6491 | 35.005 | 36.7338 | 39.8662
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 流入固形物量 | ｔ/日 | 6.3553 | 6.0993 | 6.3441 | 5.1117 | 6.3184 | 6.1416 | 7.3314 | 6.6925 | 5.6682 | 5.908 | 6.3198 | 6.8161 | 6.257
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 総流入固形物量 | ｔ/日 | 14.829 | 14.2315 | 14.8027 | 11.9274 | 13.0759 | 12.2833 | 14.6628 | 13.385 | 11.3363 | 11.816 | 12.6396 | 13.6323 | 13.2166
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-1系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 0.76654 | 0.77016 | 0.98424 | 0.68745 | 0.69535 | 0.95722 | 1.0965 | 1.1196 | 1.2101 | 1.2636 | 1.227 | 0.99341 | 0.97917
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 1-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 0.82689 | 0.7292 | 0.8917 | 0.72364 | 0.76168 | 0.77298 | 0.73408 | 0.74222 | 0.87528 | 0.93595 | 0.92423 | 0.98877 | 0.82493
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 2-2系反応タンク流入固形物量 | ｔ/日 | 1.6319 | 1.7348 | 2.2813 | 1.6568 | 1.6815 | 2.2083 | 2.5771 | 2.6218 | 2.8476 | 2.9186 | 2.8945 | 2.3631 | 2.2809
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 流出固形物量 | ｔ/日 | 3.2253 | 3.2342 | 4.1572 | 3.0679 | 3.1385 | 3.9385 | 4.4077 | 4.4836 | 4.933 | 5.1182 | 5.0457 | 4.3453 | 4.085
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（計算） | ｔ/日 | 11.6037 | 10.9973 | 10.6455 | 8.8595 | 9.9374 | 8.3447 | 10.2551 | 8.9015 | 6.4034 | 6.6978 | 7.5939 | 9.287 | 9.1317
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引抜固形物量（初沈流入水当たり） | kg/m3 | 0.1079 | 0.11797 | 0.11584 | 0.10162 | 0.11482 | 0.10074 | 0.092291 | 0.08766 | 0.069733 | 0.0731 | 0.10797 | 0.11894 | 0.10063
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 容量 | m3 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 処理水量 | m3/日 | 18927 | 19254 | 20505 | 18332 | 15985 | 16942 | 18585 | 18976 | 17287 | 17076 | 16924 | 16696 | 17956.2658
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 送風量 | m3/日 | 124141 | 121934 | 114231 | 104413 | 110986 | 119747 | 131936 | 128061 | 122495 | 125551 | 126289 | 118031 | 120595.1178
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送汚泥量 | 〃 | 13188 | 14131 | 14072 | 12703 | 11162 | 11856 | 12570 | 11854 | 12629 | 13952 | 12381 | 12515 | 12754.2192
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 余剰汚泥量 | 〃 | 354 | 305 | 319 | 276 | 266 | 350 | 288 | 283 | 251 | 299 | 283 | 288 | 296.6219
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 倍率制御 | 倍 | 6.7 | 6.09 | 5.9 | 6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8795 | 7.1 | 7.4 | 7.47 | 7.1 | 6.8335
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | HRT | ｈ | 12.2365 | 12.0287 | 11.2948 | 12.6336 | 14.4886 | 13.6702 | 12.4617 | 12.2049 | 13.3974 | 13.5629 | 13.6847 | 13.8716 | 12.962
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 返送率 | ％ | 69.6782 | 73.3925 | 68.6272 | 69.2941 | 69.828 | 69.9799 | 67.6352 | 62.4684 | 73.0549 | 81.7053 | 73.1565 | 74.9581 | 71.1696
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流入BOD量 | kg/日 | 1561.4775 | 1251.51 | 1240.5525 | 944.098 | 919.1375 | 1194.411 | 1440.3375 | 1318.832 | 1538.543 | 1477.074 | 1328.534 | 1335.68 | 1295.219
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 18.914 | 16.8392 | 14.3785 | 14.089 | 17.2252 | 17.5147 | 17.4183 | 16.8875 | 19.5413 | 22.3397 | 19.7825 | 20.5545 | 17.9534
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 引き抜き固形物量① | ｔ/日 | 1.7594 | 1.3405 | 1.3223 | 1.0378 | 1.2076 | 1.6887 | 1.2514 | 1.2381 | 1.4018 | 1.8673 | 1.6103 | 1.5365 | 1.4364
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 流出固形物量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008538 | 0 | 0.008348 | 0.0014342
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 計（引き抜き+流出） |  | 1.7594 | 1.3405 | 1.3223 | 1.0378 | 1.2076 | 1.6887 | 1.2514 | 1.2381 | 1.4018 | 1.8758 | 1.6103 | 1.5448 | 1.4378
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.082557 | 0.074321 | 0.086278 | 0.06701 | 0.05336 | 0.068195 | 0.082691 | 0.078095 | 0.078733 | 0.066119 | 0.067157 | 0.064982 | 0.072432
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SRT | 日 | 10.7504 | 12.5622 | 10.8742 | 13.5764 | 14.2636 | 10.3714 | 13.9195 | 13.6396 | 13.9398 | 11.9095 | 12.2852 | 13.3054 | 12.6324
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | A－SRT | 日 | 7.6788 | 8.973 | 7.7673 | 9.6974 | 10.1883 | 7.4082 | 9.9425 | 9.7426 | 9.957 | 8.5068 | 8.7751 | 9.5038 | 9.0231
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.2271 | 4.6 | 3.984 | 3.5625 | 2.941 | 2.8944 | 3.1351 | 3.9209 | 4.7494 | 5.5721 | 5.8456 | 6.0354 | 4.3642
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | 空気倍率 | 倍 | 6.5589 | 6.3329 | 5.5709 | 5.6957 | 6.9431 | 7.0681 | 7.0991 | 6.7486 | 7.086 | 7.3525 | 7.4621 | 7.0694 | 6.7459
管理月報 | 反応タンク | 1-1 | SVI（月平均） | mL/g | 325 | 265 | 350 | 375 | 290 | 250 | 300 | 305 | 355 | 315 | 315 | 270 | 309.5616
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 容量 | m3 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 水面積 | m2 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈滞留時間 | h | 5.6427 | 5.5469 | 5.2085 | 5.8259 | 6.6813 | 6.3039 | 5.7466 | 5.6282 | 6.1781 | 6.2544 | 6.3106 | 6.3967 | 5.9773
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-1 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 12.7455 | 12.9657 | 13.8081 | 12.3448 | 10.7643 | 11.4088 | 12.5152 | 12.7785 | 11.6411 | 11.499 | 11.3966 | 11.2431 | 12.0918
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1071 | 4 | 3.5616
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 容量 | m3 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 8685 | 7237.5 | 7237.5 | 7237.5 | 7237.5 | 7495.9821 | 9650 | 8592.4658
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 処理水量 | m3/日 | 20417 | 18230 | 18577 | 19297 | 17510 | 13681 | 12442 | 12580 | 12504 | 12648 | 12748 | 16618 | 15620.0356
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 嫌気：好気部比 |  | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | -
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 送風量 | m3/日 | 142722 | 133149 | 121194 | 111860 | 127662 | 108885 | 108725 | 102927 | 102526 | 104051 | 109305 | 133989 | 117296.4438
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環水量 | 〃 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 14221 | 13515 | 12918 | 13471 | 12189 | 9569 | 7961 | 7609 | 9074 | 10317 | 9324 | 12461 | 11066.3288
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 269 | 360 | 293 | 364 | 425 | 363 | 285 | 254 | 270 | 334 | 287 | 437 | 329.126
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 倍率制御 | 倍 | 6.7 | 7.35 | 6.8 | 5.7 | 7.4 | 8 | 8.9 | 8.4249 | 8.2 | 8.2 | 8.58 | 8.1 | 7.6913
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | HRT | ｈ | 11.3435 | 12.7043 | 12.467 | 12.0019 | 13.2267 | 15.2357 | 13.9608 | 13.8076 | 13.8916 | 13.7334 | 14.1123 | 13.9367 | 13.364
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 返送率 | ％ | 69.6527 | 74.136 | 69.5376 | 69.8088 | 69.6117 | 69.9437 | 63.9849 | 60.4849 | 72.5688 | 81.5702 | 73.1409 | 74.985 | 70.8031
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 循環率 | ％ | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 1684.4025 | 1184.95 | 1123.9085 | 993.7955 | 1006.825 | 964.5105 | 964.255 | 874.31 | 1112.856 | 1094.052 | 1000.718 | 1329.44 | 1111.5217
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 19.2518 | 18.1902 | 13.4618 | 15.3918 | 18.914 | 15.1119 | 12.9189 | 14.2941 | 16.4291 | 18.0214 | 18.6275 | 24.0768 | 17.0613
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 引き抜き固形物量② | ｔ/日 | 1.2643 | 1.6704 | 1.1163 | 1.4924 | 2.0655 | 1.5518 | 1.2839 | 1.2205 | 1.4499 | 2.1142 | 1.7091 | 2.563 | 1.6281
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 流出固形物量 |  | 0.051042 | 0 | 0.018577 | 0.0096485 | 0 | 0 | 0.006221 | 0.03145 | 0.025008 | 0.03162 | 0.025496 | 0.016618 | 0.017832
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 1.3153 | 1.6704 | 1.1349 | 1.502 | 2.0655 | 1.5518 | 1.2901 | 1.2519 | 1.4749 | 2.1458 | 1.7346 | 2.5796 | 1.6459
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.087493 | 0.065142 | 0.083489 | 0.064567 | 0.053232 | 0.063825 | 0.074639 | 0.061166 | 0.067737 | 0.060709 | 0.053723 | 0.055217 | 0.065923
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SRT | 日 | 14.6363 | 10.8898 | 11.8615 | 10.2472 | 9.1571 | 9.7381 | 10.0135 | 11.4177 | 11.1391 | 8.3983 | 10.7389 | 9.3334 | 10.616
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | A－SRT | 日 | 10.4545 | 7.7784 | 8.4725 | 7.3194 | 6.5408 | 6.9558 | 7.1525 | 8.1555 | 7.9565 | 5.9988 | 7.6707 | 6.6667 | 7.5828
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.2271 | 4.6 | 3.984 | 3.5625 | 2.941 | 2.8944 | 3.1351 | 3.9209 | 4.7494 | 5.5721 | 5.8456 | 6.0354 | 4.3642
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | 空気倍率 | 倍 | 6.9904 | 7.3038 | 6.5239 | 5.7968 | 7.2908 | 7.9588 | 8.7385 | 8.1818 | 8.1995 | 8.2267 | 8.5743 | 8.0629 | 7.6491
管理月報 | 反応タンク | 1-2 | SVI（月平均） | mL/g | 130 | 240 | 190 | 300 | 265 | 265 | 190 | 125 | 135 | 200 | 160 | 175 | 198.4521
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 池数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.81 | 2.1333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8571 | 4 | 3.0688
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 容量 | m3 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4238.625 | 2373.3333 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 3178.5714 | 4450 | 3414.0339
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 水面積 | m2 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1414.4625 | 792 | 742.5 | 742.5 | 742.5 | 742.5 | 1060.7143 | 1485 | 1139.29
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈滞留時間 | h | 5.2309 | 5.8585 | 5.749 | 5.5345 | 5.8097 | 4.1634 | 4.2919 | 4.2448 | 4.2706 | 4.222 | 5.9841 | 6.4268 | 5.1453
管理月報 | 最終 沈殿池 | 1-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 13.7488 | 12.2761 | 12.5098 | 12.9946 | 12.3793 | 17.274 | 16.7569 | 16.9428 | 16.8404 | 17.0343 | 12.0183 | 11.1906 | 14.3409
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 容量 | m3 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061 | 20061
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 処理水量 | m3/日 | 40293 | 43371 | 47527 | 44182 | 38655 | 39085 | 43680 | 44437 | 40680 | 39441 | 39924 | 39716 | 41752.3479
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 嫌気：好気部比 |  | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | 5:12 | -
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 送風量 | m3/日 | 143631 | 146082 | 146196 | 149916 | 165001 | 172433 | 175073 | 170295 | 171771 | 181383 | 177278 | 161909 | 163357.8603
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環水量 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送汚泥量 | 〃 | 23569 | 24313 | 24363 | 23409 | 22021 | 22765 | 20388 | 19773 | 21199 | 23882 | 21810 | 20162 | 22305.1342
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 余剰汚泥量 | 〃 | 457 | 500 | 514 | 444 | 537 | 563 | 533 | 491 | 498 | 484 | 605 | 502 | 509.9397
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | DO制御値 | mg/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 倍率制御 | 倍 | 4.7 | 5.85 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.267 | 5.7 | 6.3 | 6.06 | 5.6 | 5.4982
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | HRT | ｈ | 11.9491 | 11.1011 | 10.1303 | 10.8973 | 12.4554 | 12.3184 | 11.0225 | 10.8348 | 11.8354 | 12.2072 | 12.0595 | 12.1227 | 11.5768
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 返送率 | ％ | 58.494 | 56.0582 | 51.2614 | 52.9831 | 56.9681 | 58.2449 | 46.6758 | 44.4967 | 52.1116 | 60.5512 | 54.6288 | 50.7654 | 53.6001
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 循環率 | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流入BOD量 | kg/日 | 3324.1725 | 2819.115 | 2875.3835 | 2275.373 | 2222.6625 | 2755.4925 | 3385.2 | 3088.3715 | 3620.52 | 3411.6465 | 3134.034 | 3177.28 | 3006.3596
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 反応タンク内固形物量 | ｔ | 39.9214 | 36.2101 | 33.201 | 32.2982 | 34.3043 | 36.8119 | 37.815 | 37.7147 | 41.3257 | 46.2406 | 44.6357 | 43.9336 | 38.6718
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 引き抜き固形物量③ | ｔ/日 | 2.0405 | 2.03 | 1.9378 | 1.5473 | 2.2957 | 2.252 | 2.5104 | 2.5507 | 2.5946 | 2.7685 | 3.2609 | 2.5753 | 2.3581
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 流出固形物量 |  | 0.020147 | 0.043371 | 0 | 0 | 0 | 0.019543 | 0 | 0 | 0.02034 | 0.01972 | 0.039924 | 0.039716 | 0.016784
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 計（引き抜き+流出） |  | 2.0607 | 2.0734 | 1.9378 | 1.5473 | 2.2957 | 2.2715 | 2.5104 | 2.5507 | 2.6149 | 2.7882 | 3.3009 | 2.615 | 2.3749
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | BOD・SS負荷 | kg/SS･日 | 0.083268 | 0.077854 | 0.086605 | 0.070449 | 0.064793 | 0.074853 | 0.08952 | 0.081888 | 0.087609 | 0.07378 | 0.070214 | 0.07232 | 0.077782
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SRT | 日 | 19.3732 | 17.4644 | 17.1335 | 20.8734 | 14.943 | 16.2057 | 15.0632 | 14.7858 | 15.8038 | 16.5844 | 13.5224 | 16.8008 | 16.5674
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | A－SRT | 日 | 13.6752 | 12.3278 | 12.0942 | 14.7341 | 10.548 | 11.4393 | 10.6328 | 10.437 | 11.1556 | 11.7066 | 9.5452 | 11.8594 | 11.6946
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 硝化に必要なA－SRT | 日 | 5.2271 | 4.6 | 3.984 | 3.5625 | 2.941 | 2.8944 | 3.1351 | 3.9209 | 4.7494 | 5.5721 | 5.8456 | 6.0354 | 4.3642
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | 空気倍率 | 倍 | 3.5647 | 3.3682 | 3.0761 | 3.3931 | 4.2686 | 4.4117 | 4.0081 | 3.8323 | 4.2225 | 4.5988 | 4.4404 | 4.0767 | 3.9367
管理月報 | 反応タンク | 2-2 | SVI（月平均） | mL/g | 265 | 300 | 300 | 330 | 225 | 240 | 295 | 260 | 250 | 185 | 180 | 215 | 254.2192
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 池数 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 容量 | m3 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148 | 7148
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 水面積 | m2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈滞留時間 | h | 4.2576 | 3.9555 | 3.6096 | 3.8828 | 4.438 | 4.3892 | 3.9275 | 3.8606 | 4.2171 | 4.3496 | 4.297 | 4.3195 | 4.125
管理月報 | 最終 沈殿池 | 2-2 | 終沈水面積負荷 | m3/m2日 | 19.7321 | 21.2395 | 23.2747 | 21.6366 | 18.93 | 19.1405 | 21.3908 | 21.7615 | 19.9216 | 19.3149 | 19.5514 | 19.4496 | 20.4468
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き固形物量④ | ｔ/日 | 3.8678 | 5.043 | 5.292 | 4.3571 | 3.8081 | 3.381 | 4.7168 | 3.8488 | 2.7348 | 3.0396 | 4.8357 | 5.9451 | 4.2358
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-1 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 3.4346 | 4.4202 | 4.5617 | 3.758 | 3.414 | 3.0108 | 4.1767 | 3.4254 | 2.4066 | 2.7432 | 4.2772 | 5.2287 | 3.7351
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き固形物量⑤ | ｔ/日 | 4.7808 | 4.551 | 4.7952 | 4.0018 | 4.5327 | 3.6897 | 2.223 | 2.856 | 2.2059 | 2.0413 | 2.7459 | 2.8196 | 3.4361
管理月報 | 最初沈殿池 | 1-2 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | 4.2454 | 3.989 | 4.1335 | 3.4516 | 4.0635 | 3.2857 | 1.9685 | 2.5418 | 1.9412 | 1.8423 | 2.4287 | 2.4798 | 3.0301
管理月報 | 最初沈殿池 | 2-1 | 引き抜き固形物量⑥ | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 | 2-1 | 引き抜き有機物量 | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き固形物量（合計） | ｔ/日 | 8.6486 | 9.594 | 10.0872 | 8.3589 | 8.3407 | 7.0707 | 6.9398 | 6.7048 | 4.9407 | 5.0809 | 7.5816 | 8.7647 | 7.6719
管理月報 | 最初沈殿池 |  | 引き抜き有機物量（合計） | ｔ/日 | 7.68 | 8.4091 | 8.6952 | 7.2096 | 7.4775 | 6.2965 | 6.1451 | 5.9673 | 4.3478 | 4.5855 | 6.7059 | 7.7086 | 6.7652