## 東灘（R6)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入汚泥量 |  | ㎥/日 | 2508 | 2408 | 2381 | 2479 | 2402 | 1933 | 2531 | 2554 | 2560 | 2671 | 2577 | 2702 | 2476.1068
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 消化タンク投入量 |  | ㎥/日 | 292 | 260 | 249 | 240 | 231 | 197 | 260 | 263 | 260 | 252 | 274 | 286 | 255.2356
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | スイーツ調整用の余剰濃縮 |  | ㎥/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 合計 |  | ㎥/日 | 292 | 260 | 249 | 240 | 231 | 197 | 260 | 263 | 260 | 252 | 274 | 286 | 255.2356
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | ㎥/日 | 2216 | 2148 | 2132 | 2239 | 2171 | 1736 | 2271 | 2291 | 2300 | 2419 | 2303 | 2416 | 2220.8712
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 8.589 | 9.2615 | 9.5622 | 10.3292 | 10.3983 | 9.8122 | 9.7346 | 9.711 | 9.8462 | 10.5992 | 9.4051 | 9.4476 | 9.7307
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 12.7747 | 10.4116 | 10.674 | 11.7191 | 10.9222 | 8.4474 | 13.2563 | 11.6942 | 11.5951 | 12.316 | 12.2626 | 11.9661 | 11.5037
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 11.242 | 10.569 | 10.0845 | 9.528 | 9.4363 | 8.4414 | 10.725 | 11.2958 | 11.583 | 11.2266 | 11.3847 | 12.6269 | 10.6773
管理月報 | 余剰汚泥濃縮設備 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 9.1679 | 8.5926 | 8.1382 | 7.67 | 7.5444 | 6.7954 | 8.6819 | 9.2061 | 9.6313 | 9.436 | 9.5119 | 10.4424 | 8.7329
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | ㎥ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
管理月報 | 消化槽 |  | 消化槽投入固形物量（合計） |  | ｔ/日 | 24.9672 | 25.7407 | 27.8312 | 25.8129 | 33.1272 | 26.4534 | 26.2171 | 26.2639 | 27.0478 | 27.3996 | 28.9241 | 26.0934 | 27.1505
管理月報 | 消化槽 |  | 生汚泥 |  | ｔ/日 | 13.0707 | 14.3588 | 16.9367 | 15.4512 | 22.833 | 17.4549 | 14.9971 | 14.1949 | 14.5292 | 15.0592 | 16.3344 | 12.0978 | 15.606
管理月報 | 消化槽 |  | 余剰汚泥 |  | ｔ/日 | 11.8965 | 11.382 | 10.8945 | 10.3617 | 10.2942 | 8.9985 | 11.22 | 12.0689 | 12.5185 | 12.3404 | 12.5897 | 13.9956 | 11.5445
管理月報 | 消化槽 |  | スイーツ汚泥 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 180 | 184 | 181 | 224 | 251 | 236 | 193 | 200 | 224 | 213 | 229 | 208 | 210.2164
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 105 | 94 | 92 | 90 | 83 | 71 | 89 | 94 | 92 | 94 | 104 | 107 | 92.8521
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 計 |  | ㎥/日 | 285 | 278 | 273 | 314 | 334 | 307 | 282 | 294 | 316 | 307 | 333 | 315 | 303.0685
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 180 | 184 | 187 | 223 | 243 | 235 | 189 | 193 | 214 | 202 | 217 | 180 | 203.8658
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 102 | 94 | 87 | 85 | 84 | 69 | 90 | 95 | 96 | 93 | 101 | 103 | 91.5425
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 計 |  | ㎥/日 | 282 | 278 | 274 | 308 | 327 | 304 | 279 | 288 | 310 | 295 | 318 | 283 | 295.4082
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | ㎥/日 | 179 | 179 | 181 | 219 | 239 | 230 | 185 | 196 | 215 | 206 | 218 | 176 | 201.8438
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮+スイーツ+グリーン） |  | ㎥/日 | 102 | 92 | 90 | 86 | 85 | 70 | 93 | 92 | 93 | 90 | 98 | 107 | 91.4795
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（濃縮余剰汚泥） |  | ㎥/日 | 102 | 92 | 90 | 86 | 85 | 70 | 93 | 92 | 93 | 90 | 98 | 107 | 91.4795
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥量（スイーツ・グリーン） |  | ㎥/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 計 |  | ㎥/日 | 281 | 271 | 271 | 305 | 324 | 300 | 278 | 288 | 308 | 296 | 316 | 283 | 293.3233
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 滞留日数 |  | 日 | 35.0877 | 35.9712 | 36.63 | 31.8471 | 29.9401 | 32.5733 | 35.461 | 34.0136 | 31.6456 | 32.5733 | 30.03 | 31.746 | 33.1362
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 2.95 | 3.1119 | 3.4102 | 2.7929 | 3.356 | 2.9051 | 3.1121 | 3.0127 | 2.8742 | 3.0466 | 2.9894 | 2.9161 | 3.0399
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.4075 | 8.6511 | 9.3098 | 8.7698 | 11.2092 | 8.9188 | 8.7761 | 8.8573 | 9.0826 | 9.3529 | 9.9546 | 9.1857 | 9.2038
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.14 | 7.3014 | 7.6778 | 7.1766 | 9.2745 | 7.5527 | 7.4182 | 7.4501 | 7.754 | 8.0833 | 8.5565 | 7.8107 | 7.7632
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.2608 | 4.0171 | 4.0131 | 4.5216 | 4.5758 | 3.9142 | 3.9762 | 4.4394 | 4.5978 | 4.3133 | 4.4955 | 4.3155 | 4.2864
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.0784 | 2.8903 | 2.8373 | 3.1696 | 3.2076 | 2.7165 | 2.8171 | 3.1475 | 3.2851 | 3.0991 | 3.248 | 3.1352 | 3.0522
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.0616 | 4.4111 | 4.8405 | 4.007 | 6.0669 | 4.8363 | 4.6011 | 4.3025 | 4.4689 | 4.9841 | 5.3085 | 4.6755 | 4.711
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 有機物減少率 |  | ％ | 56.8855 | 60.4144 | 63.0458 | 55.8338 | 65.4145 | 64.0331 | 62.024 | 57.7516 | 57.6333 | 61.6598 | 62.0405 | 59.86 | 60.5387
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7225 | 0.7195 | 0.707 | 0.701 | 0.701 | 0.694 | 0.7085 | 0.709 | 0.7145 | 0.7185 | 0.7225 | 0.7265 | 0.712
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2775 | 0.2805 | 0.293 | 0.299 | 0.299 | 0.306 | 0.2915 | 0.291 | 0.2855 | 0.2815 | 0.2775 | 0.2735 | 0.288
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84925 | 0.84399 | 0.82469 | 0.81833 | 0.8274 | 0.84684 | 0.84527 | 0.84112 | 0.85372 | 0.86425 | 0.85955 | 0.85031 | 0.84363
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15075 | 0.15601 | 0.17531 | 0.18167 | 0.1726 | 0.15316 | 0.15473 | 0.15888 | 0.14628 | 0.13575 | 0.14045 | 0.14969 | 0.15637
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化率 |  | ％ | 53.7823 | 52.5839 | 48.7071 | 47.9534 | 51.0932 | 58.981 | 55.5092 | 53.9784 | 57.1203 | 59.9078 | 57.4577 | 53.2395 | 54.1696
管理月報 | 消化槽 | 1号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 滞留日数 |  | 日 | 35.461 | 35.9712 | 36.4964 | 32.4675 | 30.581 | 32.8947 | 35.8423 | 34.7222 | 32.2581 | 33.8983 | 31.4465 | 35.3357 | 33.9581
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 2.9404 | 3.1119 | 3.3914 | 2.7754 | 3.3642 | 2.8974 | 3.1224 | 3.0318 | 2.9156 | 3.065 | 2.9983 | 2.9712 | 3.049
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.292 | 8.6511 | 9.2924 | 8.5481 | 11.0008 | 8.8082 | 8.7115 | 8.7316 | 9.0383 | 9.0416 | 9.5347 | 8.4085 | 9.003
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.0459 | 7.3014 | 7.6692 | 6.9976 | 9.098 | 7.4621 | 7.3594 | 7.3395 | 7.7082 | 7.8101 | 8.1932 | 7.1391 | 7.5911
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.2159 | 4.1839 | 4.1648 | 4.5584 | 4.905 | 4.0584 | 3.8642 | 4.3632 | 4.743 | 4.307 | 4.5315 | 4.146 | 4.3367
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.046 | 3.0291 | 2.9591 | 3.2342 | 3.4973 | 2.8571 | 2.732 | 3.1241 | 3.441 | 3.142 | 3.3216 | 3.0431 | 3.1186
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 3.9999 | 4.2723 | 4.7101 | 3.7634 | 5.6007 | 4.605 | 4.6275 | 4.2154 | 4.2671 | 4.6682 | 4.8716 | 4.096 | 4.4725
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 有機物減少率 |  | ％ | 56.7691 | 58.5129 | 61.4159 | 53.7817 | 61.5599 | 61.7118 | 62.8782 | 57.435 | 55.3586 | 59.7708 | 59.459 | 57.3739 | 58.825
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化有機物比 |  |  | 0.7225 | 0.724 | 0.7105 | 0.7095 | 0.713 | 0.704 | 0.707 | 0.716 | 0.7255 | 0.7295 | 0.733 | 0.734 | 0.71899
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化無機物比 |  |  | 0.2775 | 0.276 | 0.2895 | 0.2905 | 0.287 | 0.296 | 0.293 | 0.284 | 0.2745 | 0.2705 | 0.267 | 0.266 | 0.28101
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84972 | 0.84399 | 0.82531 | 0.81862 | 0.82702 | 0.84718 | 0.84479 | 0.84057 | 0.85284 | 0.8638 | 0.85929 | 0.84904 | 0.84342
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15028 | 0.15601 | 0.17469 | 0.18138 | 0.17298 | 0.15282 | 0.15521 | 0.15943 | 0.14716 | 0.1362 | 0.14071 | 0.15096 | 0.15658
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化率 |  | ％ | 53.9519 | 51.5095 | 48.0538 | 45.8847 | 48.0389 | 57.0988 | 55.6679 | 52.1819 | 54.393 | 57.4758 | 55.0466 | 50.9379 | 52.496
管理月報 | 消化槽 | 2号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 1.1512 | 1.0535 | 1.1704 | 0.6068 | 1.005 | 0.7476 | 0.84485 | 0.303 | 0.8262 | 0.5694 | 2.0947 | 1.6261 | 0.99262
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 滞留日数 |  | 日 | 35.5872 | 36.9004 | 36.9004 | 32.7869 | 30.8642 | 33.3333 | 35.9712 | 34.7222 | 32.4675 | 33.7838 | 31.6456 | 35.3357 | 34.2021
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 2.9423 | 3.1139 | 3.4055 | 2.7852 | 3.3695 | 2.9088 | 3.1401 | 3.0122 | 2.8983 | 3.0422 | 2.9857 | 3.0033 | 3.0509
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 8.2677 | 8.4385 | 9.2288 | 8.495 | 10.9171 | 8.7265 | 8.7295 | 8.675 | 8.9269 | 9.005 | 9.4347 | 8.4992 | 8.9437
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 7.0245 | 7.1213 | 7.6124 | 6.9528 | 9.026 | 7.3885 | 7.3675 | 7.2969 | 7.6165 | 7.7835 | 8.1106 | 7.2101 | 7.5402
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 4.201 | 4.0514 | 4.0921 | 4.5598 | 4.5846 | 4.035 | 3.9198 | 4.4784 | 4.6046 | 4.3068 | 4.4398 | 4.1177 | 4.2822
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 3.0205 | 2.913 | 2.9136 | 3.2329 | 3.239 | 2.8346 | 2.7791 | 3.1976 | 3.3107 | 3.1224 | 3.2388 | 2.9997 | 3.0662
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 4.004 | 4.2083 | 4.6988 | 3.7199 | 5.787 | 4.5539 | 4.5883 | 4.0993 | 4.3058 | 4.6611 | 4.8718 | 4.2104 | 4.474
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 有機物減少率 |  | ％ | 57.0007 | 59.0948 | 61.726 | 53.5027 | 64.1146 | 61.6351 | 62.2782 | 56.1787 | 56.5322 | 59.884 | 60.0667 | 58.3957 | 59.1944
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化有機物比 |  |  | 0.719 | 0.719 | 0.712 | 0.709 | 0.7065 | 0.7025 | 0.709 | 0.714 | 0.719 | 0.725 | 0.7295 | 0.7285 | 0.71602
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化無機物比 |  |  | 0.281 | 0.281 | 0.288 | 0.291 | 0.2935 | 0.2975 | 0.291 | 0.286 | 0.281 | 0.275 | 0.2705 | 0.2715 | 0.28398
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入有機物比 |  |  | 0.84963 | 0.8439 | 0.82485 | 0.81846 | 0.82678 | 0.84667 | 0.84397 | 0.84114 | 0.8532 | 0.86435 | 0.85966 | 0.84832 | 0.84331
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 投入無機物比 |  |  | 0.15037 | 0.1561 | 0.17515 | 0.18154 | 0.17322 | 0.15333 | 0.15603 | 0.15886 | 0.1468 | 0.13565 | 0.14034 | 0.15168 | 0.15669
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化率 |  | ％ | 54.7138 | 52.6715 | 47.504 | 45.9574 | 49.5665 | 57.2378 | 54.9574 | 52.8491 | 55.9763 | 58.6267 | 55.9727 | 52.0238 | 53.1494
管理月報 | 消化槽 | 3号 | リン回収装置固形物量 |  | ｔ/日 | 0.70265 | 0.8671 | 0.6946 | 0.9867 | 0.52355 | 1.1029 | 1.1139 | 1.7572 | 1.1661 | 1.3968 | 0 | 0 | 0.8641
管理月報 | 消化槽 |  | 消化汚泥 濃度（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 1.495 | 1.4817 | 1.5 | 1.4717 | 1.4283 | 1.3183 | 1.4017 | 1.5267 | 1.4933 | 1.44 | 1.3933 | 1.43 | 1.4487
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物比（1,2,3の平均） | 平均 | ％ | 72.1333 | 72.0833 | 70.9833 | 70.65 | 70.6833 | 70.0167 | 70.8167 | 71.3 | 71.9667 | 72.4333 | 72.8333 | 72.9667 | 71.5669
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 285 | 278 | 273 | 314 | 334 | 307 | 282 | 294 | 316 | 307 | 333 | 315 | 303.0685
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 205 | 208 | 197 | 267 | 260 | 248 | 218 | 268 | 256 | 256 | 171 | 172 | 227.6027
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 77 | 70 | 77 | 41 | 67 | 56 | 61 | 20 | 54 | 39 | 147 | 111 | 67.8055
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（貯留槽へ） |  | ㎥/日 | 234 | 213 | 225 | 239 | 287 | 218 | 199 | 175 | 230 | 200 | 316 | 283 | 234.4904
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 抽出汚泥量（りん回収へ） |  | ㎥/日 | 47 | 58 | 46 | 66 | 37 | 82 | 79 | 113 | 78 | 96 | 0 | 0 | 58.8329
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | ㎥/日 | 11229 | 10834 | 10438 | 10363 | 9608 | 8909 | 9521 | 10464 | 11233 | 10970 | 11555 | 11942 | 10584.4959
管理月報 | 消化槽 | 1号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.5 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 40.9 | 40.7025
管理月報 | 消化槽 | 2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.9 | 40.8 | 40.95 | 40.8 | 41.05 | 40.9 | 41.05 | 40.7 | 40.9 | 40.95 | 40.35 | 41 | 40.8667
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.55 | 40.55 | 40.7 | 40.4 | 40.7 | 40.65 | 40.7 | 40.4 | 40.65 | 40.75 | 40.35 | 40.9 | 40.6108
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | ㎥/泥㎥ | 13.2417 | 13.1004 | 12.7604 | 11.1791 | 9.7543 | 9.7794 | 11.348 | 12.0276 | 12.0268 | 12.216 | 11.9493 | 13.5551 | 11.9107
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | ㎥/kg | 0.44975 | 0.42089 | 0.37505 | 0.40147 | 0.29003 | 0.33678 | 0.36316 | 0.39842 | 0.4153 | 0.40037 | 0.39949 | 0.45766 | 0.39233
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | ㎥/kg | 0.93067 | 0.84039 | 0.73252 | 0.90189 | 0.55046 | 0.63658 | 0.68908 | 0.82934 | 0.86131 | 0.76642 | 0.76768 | 0.9199 | 0.7857
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | ㎥/千㎥ | 66.6884 | 64.3739 | 57.3028 | 57.6186 | 60.1839 | 55.2493 | 57.0995 | 62.9527 | 72.8786 | 74.1306 | 77.8628 | 77.7509 | 65.2906
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 37.7941 | 39.1268 | 50.4887 | 99.8114 | 99.7398 | 99.9274 | 99.9593 | 99.7006 | 99.8162 | 99.7309 | 98.8159 | 99.4808 | 85.4022
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥+消化汚泥 | ㎥/日 | 940 | 894 | 897 | 959 | 1043 | 969 | 910 | 920 | 968 | 916 | 995 | 901 | 942.3589
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 生汚泥 | ㎥/日 | 89 | 97 | 94 | 39 | 45 | 34 | 39 | 32 | 19 | 19 | 3 | 3 | 42.863
管理月報 | 脱水設備 | 貯留槽汚泥 | 濃度 | 定期分析_平均 | ％ | 1.42 | 1.415 | 1.435 | 1.425 | 1.345 | 1.28 | 1.32 | 1.435 | 1.425 | 1.38 | 1.35 | 1.3 | 1.38
管理月報 | 脱水設備 | 生汚泥 | 濃度 | 定期分析_平均 | ％ | 2.425 | 2.625 | 3.085 | 2.32 | 3.115 | 2.49 | 2.645 | 2.41 | 2.225 | 2.425 | 2.46 | 2.145 | 2.53
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 64.77 | 63.37 | 59.21 | 65.75 | 64.46 | 53.62 | 59.08 | 62.8 | 65.72 | 59.09 | 60.13 | 55.16 | 61.1155
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 647.7 | 633.7 | 592.1 | 657.5 | 644.6 | 536.2 | 590.8 | 628 | 657.2 | 590.9 | 601.3 | 551.6 | 611.1553
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | 2,6号 | ㎥/日 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 68 | 18 | 73 | 164 | 328 | 643 | 690 | 168.2685
管理月報 | 脱水設備 |  | 機種別供給量 | 1,3,4,5号 | ㎥/日 | 940 | 894 | 897 | 933 | 1005 | 901 | 892 | 847 | 804 | 588 | 352 | 211 | 774.0904
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 15.7715 | 13.8992 | 12.6216 | 14.0573 | 13.6763 | 11.9358 | 13.0419 | 13.0467 | 14.0148 | 13.2066 | 8.6387 | 11.4181 | 12.975
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/㎥ | 89.8968 | 79.0263 | 66.6153 | 74.9485 | 81.9085 | 71.2118 | 75.1176 | 75.1841 | 87.1079 | 85.012 | 56.7252 | 71.9614 | 76.392
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS（計算） | 貯留槽TSと生汚泥TSの混合比加重平均 | ％ | 1.5152 | 1.5463 | 1.6079 | 1.4614 | 1.4214 | 1.3225 | 1.3768 | 1.4689 | 1.4407 | 1.4017 | 1.3533 | 1.3028 | 1.4351
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率 | BPケーキ含む | 倍 | 14.5129 | 14.1076 | 15.1495 | 14.5856 | 16.1806 | 18.0716 | 15.4028 | 14.6497 | 14.7292 | 15.5018 | 16.5475 | 16.3343 | 15.4711
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（SP計算） |  | ％ | 78.6704 | 78.84 | 76.3718 | 79.3242 | 77.6914 | 76.818 | 79.4298 | 79.1265 | 79.4163 | 78.9234 | 78.2774 | 79.3579 | 78.5311
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 9506 | 9104 | 8364 | 9553 | 10943 | 9263 | 8744 | 8990 | 10435 | 9625 | 10014 | 11314 | 115855
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・2,6号) |  | kg | - | - | - | 237 | 432 | 729 | 171 | 853 | 1960 | 3638 | 6683 | 8541 | 23244
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(脱水・1,3,4,5号) |  | kg | 9506 | 9104 | 8364 | 9316 | 10511 | 8534 | 8573 | 8137 | 8475 | 5987 | 3331 | 2773 | 92611
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | 高分子使用量(余剰汚泥濃縮機) |  | kg | 613.3 | 751.48 | 734.9 | 706.4 | 718.02 | 651.62 | 887.68 | 931.52 | 1022.1 | 1113.76 | 1044.84 | 1012.5 | 10188.12
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 66502.2 | 70881.96 | 67417.02 | 73307.26 | 74190.48 | 64689.94 | 66597 | 72078.02 | 80557.88 | 77192.48 | 79725.22 | 76991.82 | 870131.28
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・2,6号） |  | kg | - | - | - | 2953 | 4358 | 6758 | 1924 | 8676 | 17731 | 30101 | 53267 | 60830 | 186598
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 |  | ポリ鉄使用量（脱水・1,3,4,5号） |  | kg | 66502.2 | 70881.96 | 67417.02 | 70354.26 | 69832.48 | 57931.94 | 64673 | 63402.02 | 62826.88 | 47091.48 | 26458.22 | 16161.82 | 683533.28
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 21315.24 | 20713.8 | 21738.6 | 22488.84 | 22374.6 | 21524.88 | 23477.76 | 20058.12 | 17856 | 17717.52 | 18454.68 | 22227 | 249947.04
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 42766.68 | 41299.2 | 43339.32 | 44855.52 | 44841.72 | 42904.32 | 44865.72 | 35686.68 | 23719.08 | 38846.52 | 36337.08 | 37603.08 | 477064.92
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 本場 | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 使用量・購入量 | 分場 | PAC使用量 |  | kg | 20606.88 | 21426.84 | 20735.28 | 19281.96 | 21420.6 | 20606.52 | 21267.48 | 20735.76 | 18417.36 | 19667.52 | 16794.96 | 21422.52 | 242383.68
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・2,6号) |  | DSあたり% | - | - | - | 1.98 | 2.57 | 2.68 | 2.26 | 2.65 | 2.67 | 2.55 | 2.74 | 3.07 | 2.572
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・1,3,4,5号) |  | DSあたり% | 2.22 | 2.12 | 1.93 | 2.2 | 2.38 | 2.39 | 2.25 | 2.18 | 2.36 | 2.34 | 2.5 | 3.26 | 2.3447
管理月報（薬品等） | 添加率 | 1号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.27 | 2.44 | 2.26 | 2.69 | 3.05 | 3.26 | 2.98 | 2.73 | 3.11 | 1.73 | - | - | 2.2236
管理月報（薬品等） | 添加率 | 2号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | - | - | - | 2.62 | - | - | - | - | - | 1.66 | - | - | 2.2973
管理月報（薬品等） | 添加率 | 3号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.35 | 2.43 | 2.25 | 2.66 | 3.01 | 3.03 | 2.94 | 2.71 | 3 | 1.68 | - | - | 2.185
管理月報（薬品等） | 添加率 | 4号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 2.37 | 2.46 | 2.28 | 2.75 | 3.28 | 3.42 | 3.04 | 2.74 | 3 | 1.65 | - | - | 2.2627
管理月報（薬品等） | 添加率 | 5号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | 1.95 | 1.98 | 1.86 | 2.36 | 2.63 | 2.78 | 2.48 | 2.35 | 2.59 | 1.51 | - | - | 1.8856
管理月報（薬品等） | 添加率 | 6号 | 高分子添加率内訳 |  | DSあたり% | - | - | - | 0.99 | 1.29 | 1.34 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.11 | - | - | 1.216
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・2,6号) |  | DSあたり% | - | - | - | 24.6 | 25.9 | 24.9 | 25.4 | 27 | 24.1 | 21.1 | 38.7 | 45.9 | 28.5314
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・1,3,4,5号) |  | DSあたり% | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 16.7 | 15.8 | 16.2 | 17 | 17 | 17.5 | 18.4 | 19.9 | 19 | 17.0879
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6918
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7978
管理月報（薬品等） | 添加率 | 本場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 分場 | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1921
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.36916 | 0.3567 | 0.33726 | 0.35594 | 0.38642 | 0.37857 | 0.35783 | 0.34138 | 0.38504 | 0.39447 | 0.396 | 0.38767 | 0.37048
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.32608 | 0.31052 | 0.29263 | 0.30547 | 0.32627 | 0.31533 | 0.30385 | 0.2961 | 0.33682 | 0.33403 | 0.34702 | 0.34183 | 0.31957
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.050508 | 0.050965 | 0.049417 | 0.051149 | 0.049315 | 0.049877 | 0.049211 | 0.049907 | 0.048964 | 0.04907 | 0.048624 | 0.050957 | 0.049839
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 本場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.11442 | 0.11052 | 0.1035 | 0.095475 | 0.11586 | 0.11556 | 0.11833 | 0.11041 | 0.12368 | 0.12517 | 0.1266 | 0.12247 | 0.11512
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 分場 | 送風機電力量/処理水量 |  | kWh/㎥ | 0.11802 | 0.1031 | 0.10107 | 0.10745 | 0.11143 | 0.10812 | 0.1003 | 0.094902 | 0.12235 | 0.1243 | 0.13114 | 0.12767 | 0.11241
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 本場 |  |  | ㎥ | 1472060 | 1538020 | 1606290 | 1628580 | 1495150 | 1409020 | 1494820 | 1474680 | 1453520 | 1429920 | 1275960 | 1428680 | 17706700
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場1系 |  |  | ㎥ | 949440 | 984290 | 1024410 | 1147920 | 1090050 | 1070820 | 1145420 | 1092430 | 1031540 | 975530 | 825100 | 995490 | 12332440
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場2系 |  |  | ㎥ | 998530 | 1016490 | 1087420 | 1182570 | 1088100 | 1093620 | 1178570 | 1125820 | 1042340 | 990630 | 871120 | 1016070 | 12691280
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場3系 |  |  | ㎥ | 986820 | 1024660 | 1058480 | 950690 | 571250 | 541630 | 610390 | 581020 | 551000 | 533070 | 445840 | 511480 | 8366330
管理月報（薬品等） | 処理水量 | 分場4系 |  |  | ㎥ | 856550 | 888950 | 907360 | 904550 | 931460 | 913360 | 952810 | 931740 | 909140 | 886370 | 846040 | 966900 | 10895230

## PI（R6)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 汚泥圧送量 |  | m3/日 | 180.5667 | 194.6129 | 197.2 | 204.871 | 209.9677 | 209.2333 | 191 | 180.6 | 195.9355 | 182.6129 | 176.7143 | 175.6452 | 191.6986
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 固形物量（①＋②）・・・③ | t/ 日 | 1.7694 | 1.9771 | 1.8257 | 2.1679 | 2.0831 | 1.7562 | 1.498 | 1.575 | 1.7015 | 1.7336 | 1.8567 | 1.5881 | 1.7945
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥固形物量（東部へ）・・④ | t/ 日 | 1.7334 | 1.625 | 1.548 | 1.5365 | 1.7742 | 1.4646 | 1.4421 | 1.499 | 1.6752 | 1.7074 | 1.7495 | 1.5984 | 1.6122
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 送泥有機物量 | t/ 日 | 1.463 | 1.3431 | 1.2523 | 1.22 | 1.3635 | 1.1197 | 1.1464 | 1.1392 | 1.3812 | 1.4342 | 1.4923 | 1.3626 | 1.309
管理月報 | 汚泥圧送設備 | 圧送汚泥発生量 | 処理水量あたり固形物④ | g/m3 | 174.6058 | 157.6039 | 135.5245 | 130.4939 | 170.6374 | 146.3506 | 140.4249 | 144.2964 | 179.4353 | 187.8275 | 196.4721 | 173.3064 | 161.2497
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 6264.1667 | 6985 | 6216.6667 | 7848.3333 | 7850 | 7161.6667 | 7800.8333 | 5927.5 | 7574.1667 | 6625 | 6505 | 7019.1667 | 83777.5
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 7176 | 3936 | 2952 | 3612 | 5412 | 5976 | 7824 | 4284 | 2856 | 3120 | 2316 | 2376 | 51840
管理月報（薬品等） | 使用量 | 塩化第二鉄使用量⇒【比重：1.4】×使用容積 |  | kg | 630 | 770 | 700 | 742 | 798 | 770 | 714 | 728 | 672 | 686 | 574 | 616 | 8400
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 2.5239 | 2.6224 | 2.177 | 2.5802 | 2.9225 | 2.8625 | 2.9405 | 2.2824 | 3.1404 | 2.8211 | 3.1309 | 2.9461 | 2.7458
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 1.2756 | 0.65192 | 0.45607 | 0.52388 | 0.8889 | 1.0538 | 1.3011 | 0.72775 | 0.52242 | 0.58614 | 0.49178 | 0.44045 | 0.7439
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.76632 | 0.72377 | 0.69619 | 0.70539 | 0.81496 | 0.82197 | 0.76286 | 0.72678 | 0.76828 | 0.80753 | 0.84615 | 0.8222 | 0.77147
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.72686 | 0.69799 | 0.64602 | 0.63858 | 0.72876 | 0.74321 | 0.71327 | 0.69119 | 0.73552 | 0.7703 | 0.81157 | 0.79346 | 0.72427
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.1035 | 0.1034 | 0.095485 | 0.095023 | 0.099477 | 0.10434 | 0.099339 | 0.10197 | 0.105 | 0.11227 | 0.10696 | 0.10382 | 0.10253
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.24564 | 0.24026 | 0.20522 | 0.19707 | 0.21951 | 0.22412 | 0.22636 | 0.22149 | 0.22637 | 0.27311 | 0.29464 | 0.30774 | 0.23986

## 鈴蘭台（R6)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・生 | m3/日 | 21 | 20.3 | 18.7 | 16.2 | 21 | 20.8 | 18.8 | 21.5 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 21 | 20.1808
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・生 | m3/日 | 23.1 | 23 | 22.1 | 19 | 17.1 | 21.3 | 19.8 | 20.5 | 19.8 | 19.9 | 20.5 | 20.3 | 20.5203
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・生 | m3/日 | 22.2 | 23.3 | 23.6 | 21.3 | 22.3 | 24.3 | 21.3 | 22.1 | 21.5 | 20.5 | 19.3 | 19 | 21.7304
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・余剰 | m3/日 | 54 | 44.8 | 48.4 | 36.7 | 36.8 | 48.7 | 50.8 | 40.4 | 35.9 | 44.6 | 50.1 | 42.5 | 44.3915
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・余剰 | m3/日 | 48.7 | 51.7 | 51.9 | 46.2 | 54.5 | 48.3 | 50.1 | 37.7 | 45.4 | 56.6 | 58 | 55.5 | 50.3616
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・余剰 | m3/日 | 48.6 | 47.3 | 40.3 | 42.2 | 42.4 | 39.5 | 34.3 | 34.5 | 34 | 49.6 | 55.7 | 56.9 | 43.7104
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・生・固形物 | ｔ/日 | 0.5061 | 0.53592 | 0.38428 | 0.41148 | 0.60165 | 0.6136 | 0.52828 | 0.4644 | 0.52324 | 0.39937 | 0.49374 | 0.53235 | 0.49966
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・生・固形物 | ｔ/日 | 0.41927 | 0.4715 | 0.62764 | 0.17955 | 0.49419 | 0.25454 | 0.396 | 0.72263 | 0.54846 | 0.55123 | 0.574 | 0.62321 | 0.48762
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・生・固形物 | ｔ/日 | 0.53724 | 0.63027 | 0.61832 | 0.41216 | 0.59875 | 0.51759 | 0.48458 | 0.53151 | 0.58587 | 0.64985 | 0.60506 | 0.62795 | 0.56645
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 小計（生汚泥） | ｔ/日 | 1.4626 | 1.6377 | 1.6302 | 1.0032 | 1.6946 | 1.3857 | 1.4089 | 1.7185 | 1.6576 | 1.6005 | 1.6728 | 1.7835 | 1.5537
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 高段・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.35748 | 0.31293 | 0.31 | 0.22681 | 0.22982 | 0.34528 | 0.31064 | 0.25997 | 0.26458 | 0.39092 | 0.39554 | 0.32236 | 0.30975
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 低段・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.38351 | 0.41076 | 0.38354 | 0.313 | 0.4221 | 0.35018 | 0.38802 | 0.25146 | 0.37568 | 0.43865 | 0.47154 | 0.46453 | 0.38756
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 分場・余剰・固形物 | ｔ/日 | 0.3385 | 0.32188 | 0.28049 | 0.27156 | 0.28705 | 0.26899 | 0.24044 | 0.23581 | 0.26503 | 0.45632 | 0.46621 | 0.43329 | 0.3214
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 小計（余剰汚泥） | ｔ/日 | 1.0795 | 1.0456 | 0.97403 | 0.81137 | 0.93897 | 0.96445 | 0.93911 | 0.74724 | 0.9053 | 1.2859 | 1.3333 | 1.2202 | 1.0187
管理月報 | 送泥 | 西部送泥量 | 合計（生・余剰） | ｔ/日 | 2.5421 | 2.6832 | 2.6043 | 1.8146 | 2.6336 | 2.3502 | 2.348 | 2.4658 | 2.5629 | 2.8863 | 3.0061 | 3.0037 | 2.5724
管理月報（薬品等） | 使用量 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 7317 | 7257 | 6489 | 6777 | 6888.96 | 6654.72 | 7730.4 | 7182.1 | 7520.4 | 7631.16 | 6840.6 | 8386.2 | 86674.54
管理月報（薬品等） | 使用量 | PAC使用量 |  | kg | 10368 | 10464 | 7752 | 4656 | 4380 | 4776 | 5328 | 5016 | 3384 | 5472 | 6072 | 7152 | 74820
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率 |  | mg/L | 1.8248 | 1.7471 | 1.6219 | 1.6114 | 1.6015 | 1.6554 | 1.8417 | 1.8413 | 1.8815 | 1.9417 | 1.909 | 2.1119 | 1.7989
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率 |  | mg-Al/L | 1.142 | 1.1126 | 0.85575 | 0.48897 | 0.44971 | 0.52472 | 0.56062 | 0.56797 | 0.37392 | 0.61495 | 0.74842 | 0.79547 | 0.68481
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.51928 | 0.46613 | 0.39159 | 0.3956 | 0.41947 | 0.5282 | 0.52088 | 0.54316 | 0.56802 | 0.58983 | 0.56386 | 0.54948 | 0.50424
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.50158 | 0.44713 | 0.36972 | 0.37488 | 0.3838 | 0.49649 | 0.49895 | 0.52045 | 0.55378 | 0.55457 | 0.52638 | 0.5187 | 0.47855
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.20403 | 0.20097 | 0.1965 | 0.19285 | 0.19222 | 0.1939 | 0.19695 | 0.20881 | 0.21749 | 0.23148 | 0.2348 | 0.21858 | 0.20723

## 西部（R6)
汚泥処理運転状況
|  |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 生汚泥供給量 |  | m3/日 | 888.5667 | 877.1935 | 916.2667 | 928.4516 | 836.7742 | 800 | 708.8065 | 691.7667 | 708.4516 | 771.9032 | 790.8929 | 766.7097 | 807.0959
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 268.3 | 267.3548 | 288.7667 | 234.7097 | 221.3871 | 245.1667 | 230.1935 | 218.7667 | 251.3871 | 240.3226 | 254 | 249.2581 | 247.3288
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 分離水 |  | m3/日 | 620.2667 | 609.8387 | 627.5 | 693.7419 | 615.3871 | 554.8333 | 478.6129 | 473 | 457.0645 | 531.5806 | 536.8929 | 517.4516 | 559.7671
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 3.3118 | 3.281 | 3.173 | 3.9557 | 3.7797 | 3.2631 | 3.0792 | 3.1621 | 2.8182 | 3.2119 | 3.1138 | 3.076 | 3.2705
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 投入固形物量 |  | t/日 | 15.9208 | 13.9365 | 17.3471 | 17.6887 | 15.7989 | 12.1777 | 14.0993 | 14.0253 | 12.9919 | 16.1542 | 16.1182 | 16.3893 | 15.2171
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 引抜固形物量③ |  | t/日 | 13.2674 | 13.8623 | 14.1929 | 13.0147 | 11.49 | 12.2828 | 10.3242 | 10.468 | 11.4884 | 11.7758 | 11.6332 | 11.8771 | 12.1394
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 引抜有機物量 |  | t/日 | 12.0269 | 12.3999 | 12.5536 | 11.0885 | 10.1859 | 11.0484 | 9.2505 | 9.4107 | 10.3625 | 10.5629 | 10.4117 | 10.7844 | 10.8394
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 | 返流固形物量 |  | t/日 | 2.6533 | 0.074134 | 3.1542 | 4.6741 | 4.3089 | -0.10512 | 3.7751 | 3.5573 | 1.5035 | 4.3784 | 4.485 | 4.5122 | 3.0778
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 基数 |  | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 2058.4733 | 2005.8613 | 2177.3533 | 2179.8806 | 2317.8871 | 2317.0633 | 2312.7742 | 2307.4833 | 2259.1935 | 2148.0871 | 2013.075 | 2145.4226 | 2187.9989
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 212.25 | 183.8355 | 205.8933 | 206.0677 | 205.6613 | 190.1133 | 204.1452 | 207.67 | 206.1871 | 196.3548 | 183.0679 | 178.2161 | 198.3512
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 分離水 |  | m3/日 | 1846.2233 | 1822.0258 | 1971.46 | 1973.8129 | 2112.2258 | 2126.95 | 2108.629 | 2099.8133 | 2053.0065 | 1951.7323 | 1830.0071 | 1967.2065 | 1989.6477
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 9.6983 | 10.9112 | 10.5752 | 10.5785 | 11.2704 | 12.1878 | 11.3291 | 11.1113 | 10.957 | 10.9398 | 10.9963 | 12.0383 | 11.0516
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 10.1471 | 9.0469 | 10.081 | 10.1674 | 9.9305 | 9.3557 | 9.0803 | 9.2912 | 9.3355 | 9.7944 | 9.2366 | 9.9833 | 9.6229
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 引き抜き固形物量⑤ |  | ｔ/日 | 9.1586 | 7.859 | 8.6063 | 8.9846 | 8.6686 | 7.9943 | 8.421 | 8.9194 | 8.8351 | 8.8065 | 8.2289 | 8.0821 | 8.5483
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 7.5375 | 6.4247 | 6.9927 | 7.2775 | 6.9912 | 6.4434 | 6.8463 | 7.3228 | 7.3111 | 7.3226 | 6.7806 | 6.7081 | 6.9975
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0.98853 | 1.188 | 1.4746 | 1.1829 | 1.2619 | 1.3615 | 0.65929 | 0.37179 | 0.50038 | 0.98789 | 1.0077 | 1.9012 | 1.0746
管理月報 | 消化槽 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 容量 |  | m3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
管理月報 | 消化槽 | 投入汚泥量（生汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 268.3 | 267.3548 | 288.7667 | 234.7097 | 221.3871 | 245.1667 | 230.1935 | 218.7667 | 251.3871 | 240.3226 | 254 | 249.2581 | 247.3288
管理月報 | 消化槽 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 212.25 | 183.8355 | 205.8933 | 206.0677 | 205.6613 | 190.1133 | 204.1452 | 207.67 | 206.1871 | 196.3548 | 183.0679 | 178.2161 | 198.3512
管理月報 | 消化槽 | 投入汚泥量（合計） |  | m3/日 | 480.55 | 451.1903 | 494.66 | 440.7774 | 427.0484 | 435.28 | 434.3387 | 426.4367 | 457.5742 | 436.6774 | 437.0679 | 427.4742 | 445.68
管理月報 | 消化槽 | 冷却水 |  | m3/日 | -9.0067 | -15.9355 | -9.6867 | 10.4742 | -8.7194 | -17.23 | -15.5484 | -4.35 | -11.8355 | 4.1387 | 7.8964 | 25.3032 | -3.734
管理月報 | 消化槽 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 471.5433 | 435.2548 | 484.9733 | 451.2516 | 418.329 | 418.05 | 418.7903 | 422.0867 | 445.7387 | 440.8161 | 444.9643 | 452.7774 | 441.946
管理月報 | 消化槽 | 脱離液量 |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 10389.2667 | 9513.3871 | 9444.7 | 9098.0323 | 8322.4194 | 8081.9333 | 8201.1935 | 8549.9 | 9216.3548 | 9252.4839 | 9660.25 | 9818.9032 | 9124.8411
管理月報 | 消化槽 | 消化温度 |  | ℃ | 40.3 | 39.8 | 39.1 | 38.3 | 37.8 | 37.6 | 37.3 | 37 | 35.3 | 35.9 | 35.8 | 36.4 | 37.554
管理月報 | 消化槽 | 消化温度 |  | ℃ | 40.6 | 40.6 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40 | 39.7 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.8 | 40.0279
管理月報 | 消化槽 | 滞留日数 |  | 日 | 37.4571 | 39.8945 | 36.3886 | 40.8369 | 42.1498 | 41.3527 | 41.4423 | 42.2103 | 39.3379 | 41.2204 | 41.1835 | 42.1078 | 40.4714
管理月報 | 消化槽 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.6667 | 4.8142 | 4.6091 | 4.991 | 4.7205 | 4.6584 | 4.3158 | 4.5464 | 4.4416 | 4.7134 | 4.5444 | 4.6691 | 4.6419
管理月報 | 消化槽 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 22.426 | 21.7213 | 22.7992 | 21.9992 | 20.1586 | 20.2771 | 18.7452 | 19.3874 | 20.3235 | 20.5823 | 19.8621 | 19.9592 | 20.6877
管理月報 | 消化槽 | 投入固形物量（生濃縮） |  | ｔ/日 | 13.2674 | 13.8623 | 14.1929 | 13.0147 | 11.49 | 12.2828 | 10.3242 | 10.468 | 11.4884 | 11.7758 | 11.6332 | 11.8771 | 12.1394
管理月報 | 消化槽 | 投入固形物量（余剰濃縮） |  | ｔ/日 | 9.1586 | 7.859 | 8.6063 | 8.9846 | 8.6686 | 7.9943 | 8.421 | 8.9194 | 8.8351 | 8.8065 | 8.2289 | 8.0821 | 8.5483
管理月報 | 消化槽 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 19.5644 | 18.8246 | 19.5463 | 18.366 | 17.1771 | 17.4918 | 16.0967 | 16.7336 | 17.6736 | 17.8855 | 17.1923 | 17.4926 | 17.8369
管理月報 | 消化槽 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 9.7912 | 9.3396 | 10.3631 | 9.5649 | 9.363 | 9.6197 | 9.6423 | 9.4562 | 9.8378 | 9.2248 | 9.1675 | 8.9235 | 9.5243
管理月報 | 消化槽 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 7.2186 | 6.8133 | 7.477 | 6.8437 | 6.7063 | 6.9647 | 6.9521 | 6.8652 | 7.1595 | 6.7341 | 6.6671 | 6.5075 | 6.9086
管理月報 | 消化槽 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 12.3459 | 12.0113 | 12.0693 | 11.5223 | 10.4708 | 10.5271 | 9.1446 | 9.8683 | 10.5141 | 11.1514 | 10.5253 | 10.9851 | 10.9283
管理月報 | 消化槽 | 有機物減少率 |  | ％ | 63.1037 | 63.8065 | 61.7472 | 62.7373 | 60.9581 | 60.1833 | 56.8104 | 58.9733 | 59.4904 | 62.3488 | 61.2207 | 62.7987 | 61.1832
管理月報 | 消化槽 | 消化汚泥濃度(1系平均） |  | ％ | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 2.16 | 2.185 | 2.21 | 2.22 | 2.215 | 2.135 | 2.115 | 2.08 | 2.08 | 2.1337
管理月報 | 消化槽 | 消化汚泥有機物比（1系平均） |  | ％ | 73.5 | 72.95 | 72.2 | 71.55 | 71.65 | 72.15 | 72.1 | 72.45 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.8 | 72.4219
管理月報 | 消化槽 | 消化汚泥濃度(2系平均） |  | ％ | 2.035 | 2.07 | 2.1 | 2.18 | 2.2 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.165 | 2.11 | 2.115 | 2.095 | 2.1436
管理月報 | 消化槽 | 消化汚泥有機物比（2系平均） |  | ％ | 73.95 | 72.95 | 72.1 | 71.55 | 71.6 | 72.65 | 72.1 | 72.75 | 72.95 | 73.45 | 72.85 | 73.05 | 72.6588
管理月報 | 消化槽 | 平均消化汚泥濃度 |  | ％ | 2.0375 | 2.07 | 2.095 | 2.17 | 2.1925 | 2.21 | 2.22 | 2.2175 | 2.15 | 2.1125 | 2.0975 | 2.0875 | 2.1387
管理月報 | 消化槽 | 平均消化汚泥有機物比 |  | ％ | 73.725 | 72.95 | 72.15 | 71.55 | 71.625 | 72.4 | 72.1 | 72.6 | 72.775 | 73 | 72.725 | 72.925 | 72.5403
管理月報 | 消化槽 | 消化率 |  | ％ | 58.9598 | 58.5006 | 56.8851 | 50.2484 | 56.1861 | 58.2296 | 57.481 | 57.9784 | 59.9205 | 59.2331 | 58.5945 | 62.0194 | 57.8452
管理月報 | 消化槽 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 9.2894 | 8.7921 | 9.6025 | 9.2732 | 9.0987 | 9.0508 | 9.1924 | 9.1382 | 9.6057 | 9.0808 | 9.1885 | 9.2367 | 9.212
管理月報 | 消化槽 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 21.6195 | 21.0851 | 19.0933 | 20.6409 | 19.4882 | 18.5672 | 18.882 | 20.0496 | 20.1418 | 21.1884 | 22.1024 | 22.9696 | 20.4795
管理月報 | 消化槽 | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.46327 | 0.43797 | 0.41426 | 0.41356 | 0.41285 | 0.39857 | 0.43751 | 0.441 | 0.45348 | 0.44954 | 0.48637 | 0.49195 | 0.44146
管理月報 | 消化槽 | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.84152 | 0.79204 | 0.78254 | 0.7896 | 0.79482 | 0.76772 | 0.89683 | 0.8664 | 0.87657 | 0.82971 | 0.91782 | 0.89384 | 0.83704
管理月報 | 消化槽 | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 106.4351 | 91.8175 | 82.6378 | 81.2888 | 91.4793 | 88.6554 | 84.9686 | 86.1863 | 104.3645 | 108.2907 | 114.664 | 109.0451 | 95.7176
管理月報 | 脱水設備 | 台数 |  | 台 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | -
管理月報 | 脱水設備 | 給泥量（消化汚泥） |  | m3/日 | 471.91 | 388.771 | 458.63 | 445.2161 | 401.1742 | 411.8867 | 403.9484 | 406.1367 | 434 | 422.6 | 430.175 | 446.6548 | 426.6167
管理月報 | 脱水設備 | 給泥量（洗浄汚泥） |  | m3/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 脱水設備 | 給泥量（計） |  | m3/日 | 471.91 | 388.771 | 458.63 | 445.2161 | 401.1742 | 411.8867 | 403.9484 | 406.1367 | 434 | 422.6 | 430.175 | 446.6548 | 426.6167
管理月報 | 脱水設備 | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 9.2966 | 7.8532 | 9.0809 | 9.1492 | 8.7255 | 8.9173 | 8.8667 | 8.7929 | 9.3527 | 8.7056 | 8.8831 | 9.1118 | 8.9
管理月報 | 脱水設備 | 脱水ケーキ量 |  | ｔ/日 | 43.041 | 33.8732 | 37.7517 | 40.8335 | 35.9045 | 37.342 | 38.271 | 39.083 | 41.6823 | 38.9332 | 38.2207 | 38.2745 | 38.5963
管理月報 | 脱水設備 | 脱水ケーキ量×10 |  | ｔ/日 | 430.41 | 338.7323 | 377.5167 | 408.3355 | 359.0452 | 373.42 | 382.7097 | 390.83 | 416.8226 | 389.3323 | 382.2071 | 382.7452 | 385.963
管理月報 | 脱水設備 | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 9.7165 | 7.8315 | 8.5545 | 9.3264 | 8.2311 | 8.4953 | 8.7449 | 8.696 | 9.0972 | 8.5264 | 8.5232 | 8.5639 | 8.6917
管理月報 | 脱水設備 |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 95.4264 | 76.5654 | 75.8743 | 82.8548 | 86.7364 | 89.4224 | 86.7448 | 85.2103 | 98.6131 | 96.0946 | 96.446 | 90.8071 | 88.3545
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 4380 | 3620 | 4060 | 4310 | 4230 | 4060 | 4170 | 4190 | 4340 | 3980 | 3630 | 3990 | 48960
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 4380 | 3620 | 4060 | 4310 | 4230 | 4060 | 4170 | 4190 | 4340 | 3980 | 3630 | 3990 | 48960
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 260.064 | 290.3006 | 423.214 | 272.6329 | 154.1384 | 201.7294 | 174.6908 | 147.7697 | 217.8319 | 193.5613 | 220.675 | 222.6332 | 231.4018
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 904.8324 | 909.5952 | 932.0859 | 1034.9441 | 1069.2761 | 1051.0808 | 976.961 | 924.5763 | 1000.533 | 925.0351 | 760.1374 | 951.668 | 954.9849
管理月報（薬品等） | 薬品類 | ポリ鉄使用量（脱水） |  | kg | 60160.08 | 51950.4 | 60852.12 | 72199.68 | 55859.32 | 54688.54 | 52920.52 | 50585.28 | 56312.78 | 57807.46 | 53952.26 | 66091.4 | 693379.84
管理月報（薬品等） | 薬品類 | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 60160.08 | 51950.4 | 60852.12 | 72199.68 | 55859.32 | 54688.54 | 52920.52 | 50585.28 | 56312.78 | 57807.46 | 53952.26 | 66091.4 | 693379.84
管理月報（薬品等） | 薬品類 | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 1系 | kg | 30040 | 30010 | 20030 | 30030 | 20040 | 30040 | 20070 | 30000 | 20000 | 30000 | 19960 | 19980 | 300200
管理月報（薬品等） | 薬品類 | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 2系 | kg | 13830 | 6900 | 6900 | 13820 | 6920 | 6940 | 13840 | 6890 | 6900 | 6920 | 6890 | 13780 | 110530
管理月報（薬品等） | 薬品類 | PAC使用量 | 1系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 | PAC使用量 | 2系 | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 1.5184 | 1.4511 | 1.4085 | 1.4391 | 1.5513 | 1.4867 | 1.5 | 1.5508 | 1.5004 | 1.4381 | 1.4368 | 1.3804 | 1.4719
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | 0.057304 | 0.068543 | 0.085654 | 0.053215 | 0.033336 | 0.05585 | 0.040875 | 0.036846 | 0.054799 | 0.040344 | 0.052105 | 0.045306 | 0.051938
管理月報（薬品等） | 添加率 | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | 0.30242 | 0.32291 | 0.31037 | 0.34946 | 0.34953 | 0.40376 | 0.36168 | 0.34895 | 0.35296 | 0.31411 | 0.30186 | 0.31056 | 0.33593
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | 20.856 | 20.8239 | 21.111 | 24.107 | 20.4862 | 20.0265 | 19.0363 | 18.7226 | 19.4678 | 20.888 | 21.3552 | 22.8657 | 20.8147
管理月報（薬品等） | 添加率 | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 1系 | mg/L | 1.6121 | 1.5637 | 0.95601 | 1.3676 | 1.1242 | 1.7076 | 0.9985 | 1.5146 | 1.1477 | 1.8061 | 1.3573 | 1.1128 | 1.3547
管理月報（薬品等） | 添加率 | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 2系 | mg/L | 2.2593 | 1.0533 | 1.0344 | 2.1196 | 1.1837 | 1.2719 | 2.5821 | 1.2888 | 1.218 | 1.2117 | 1.3289 | 2.4206 | 1.5844
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率(Aｌとして) | 1系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 | PAC添加率(Aｌとして) | 2系 | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.47021 | 0.47409 | 0.44234 | 0.46746 | 0.54556 | 0.53779 | 0.49151 | 0.47315 | 0.53399 | 0.54146 | 0.56461 | 0.52501 | 0.50538
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.43997 | 0.42145 | 0.42261 | 0.42681 | 0.49409 | 0.49375 | 0.45087 | 0.42654 | 0.47527 | 0.48077 | 0.50095 | 0.4703 | 0.45841
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 揚水電力量/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.067893 | 0.059499 | 0.083671 | 0.074914 | 0.071313 | 0.074578 | 0.076923 | 0.070242 | 0.06625 | 0.065743 | 0.065933 | 0.066789 | 0.070307
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力量/処理水量 | 1系 | kWh/m3 | 0.16193 | 0.15487 | 0.139 | 0.14295 | 0.17347 | 0.17271 | 0.15662 | 0.15413 | 0.18309 | 0.18143 | 0.19391 | 0.17246 | 0.16541
管理月報（薬品等） | 電力原単位 | 送風機電力量/処理水量 | 2系 | kWh/m3 | 0.27526 | 0.25857 | 0.24698 | 0.25026 | 0.28144 | 0.29123 | 0.31326 | 0.30706 | 0.30185 | 0.30052 | 0.30035 | 0.30362 | 0.28581

## 垂水(R6)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生汚泥投入量 |  | m3/日 | 757.56 | 767.6548 | 787.81 | 782.7871 | 782.9226 | 769.8067 | 771.7645 | 849.9333 | 810.0129 | 777.9774 | 764.5214 | 772.3226 | 782.9825
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 生濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 427.1792 | 459.3245 | 436.1977 | 379.1101 | 397.3281 | 373.7924 | 326.0119 | 381.4347 | 419.5037 | 473.5277 | 458.9322 | 448.993 | 414.8657
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 分離水 |  | m3/日 | 340.0104 | 317.6167 | 360.889 | 411.8699 | 395.3941 | 406.9079 | 457.1892 | 481.2413 | 402.7668 | 316.4752 | 319.5081 | 338.1086 | 379.2869
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 1.7734 | 1.6713 | 1.8061 | 2.0648 | 1.9705 | 2.0594 | 2.3673 | 2.2283 | 1.9309 | 1.6429 | 1.6659 | 1.7201 | 1.9098
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 17.5079 | 21.856 | 21.4877 | 19.8699 | 16.6846 | 15.8934 | 17.2018 | 18.0222 | 18.3458 | 22.3954 | 20.5452 | 21.5811 | 19.2838
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 16.0256 | 19.7423 | 19.0487 | 17.4937 | 14.9813 | 14.3097 | 15.6658 | 16.1602 | 16.645 | 20.4589 | 18.9339 | 19.8947 | 17.446
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜固形物量④ |  | t/日 | 16.3823 | 18.3041 | 17.6224 | 19.0187 | 16.5884 | 16.1478 | 15.078 | 17.9656 | 17.5143 | 19.6514 | 19.2752 | 20.0026 | 17.7921
管理月報 | 生汚泥濃縮設備 |  | 引抜有機物量⑤ |  | t/日 | 15.1864 | 16.675 | 16.0452 | 16.8252 | 15.0374 | 14.7995 | 13.902 | 16.4654 | 16.192 | 18.0007 | 17.897 | 18.5424 | 16.2916
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰汚泥投入量 |  | m3/日 | 1617.8333 | 1706.1258 | 1550.6967 | 2026.929 | 1737.3097 | 1578.2467 | 1594.3871 | 1654.4867 | 2069.3484 | 1516.2806 | 1778.2464 | 1807.5806 | 1720.6181
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 余剰濃縮汚泥引抜量 |  | m3/日 | 214.5775 | 224.1336 | 209.069 | 248.4544 | 204.8977 | 205.9409 | 253.7365 | 246.8119 | 298.5092 | 188.7981 | 261.3428 | 237.6102 | 232.7395
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 分離水 |  | m3/日 | 1409.8418 | 1489.2075 | 1348.5668 | 1788.0565 | 1542.6432 | 1382.3796 | 1352.7238 | 1418.9291 | 1784.5266 | 1336.0682 | 1527.0746 | 1579.9131 | 1497.5806
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 濃縮倍率 |  | 倍 | 7.5396 | 7.6121 | 7.4172 | 8.1582 | 8.4789 | 7.6636 | 6.2836 | 6.7034 | 6.9323 | 8.0312 | 6.8043 | 7.6073 | 7.4423
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 9.2607 | 11.3385 | 9.9209 | 10.6342 | 8.528 | 8.6855 | 10.1509 | 10.8073 | 12.6428 | 9.3954 | 12.5115 | 12.0041 | 10.4824
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き固形物量⑦ |  | ｔ/日 | 8.6654 | 9.4958 | 8.1363 | 10.3885 | 8.7628 | 8.8246 | 8.8977 | 10.7733 | 12.0697 | 8.2442 | 11.738 | 11.1261 | 9.7512
管理月報 | 余剰汚泥濃縮機 | ベルト濃縮 | 引き抜き有機物量⑧ |  | ｔ/日 | 7.1951 | 7.7976 | 6.5497 | 8.3653 | 7.0438 | 7.1258 | 7.1745 | 8.809 | 9.9153 | 6.8866 | 9.6923 | 9.1776 | 7.9698
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 容量 |  | m3 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 容量 |  | m3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量合計 |  | t/日 | 25.0477 | 27.7999 | 25.7587 | 29.4072 | 25.3512 | 24.9724 | 23.9757 | 28.7389 | 29.584 | 27.8956 | 31.0132 | 31.1287 | 27.5433
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（生汚泥） |  | t/日 | 16.3823 | 18.3041 | 17.6224 | 19.0187 | 16.5884 | 16.1478 | 15.078 | 17.9656 | 17.5143 | 19.6514 | 19.2752 | 20.0026 | 17.7921
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量（余剰汚泥） |  | t/日 | 8.6654 | 9.4958 | 8.1363 | 10.3885 | 8.7628 | 8.8246 | 8.8977 | 10.7733 | 12.0697 | 8.2442 | 11.738 | 11.1261 | 9.7512
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 235.4006 | 252.4297 | 239.6684 | 180.2937 | 218.0656 | 204.2111 | 177.6112 | 207.6282 | 225.0518 | 213.4409 | 190.7446 | 163.2579 | 208.9939
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 118.71 | 123.5808 | 115.2924 | 136.2564 | 112.6092 | 112.8678 | 139.4449 | 135.8165 | 162.6567 | 92.4169 | 125.0804 | 117.1079 | 124.3537
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 計 |  | m3/日 | 354.1105 | 376.0105 | 354.9608 | 316.55 | 330.6748 | 317.0789 | 317.0561 | 343.4447 | 387.7085 | 305.8577 | 315.825 | 280.3659 | 333.3476
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（生濃縮汚泥） |  | m3/日 | 191.7786 | 206.8948 | 196.5292 | 198.8165 | 179.2625 | 169.5814 | 148.4006 | 173.8065 | 194.4519 | 260.0869 | 268.1877 | 285.7351 | 205.8718
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥量（余剰濃縮汚泥） |  | m3/日 | 95.8675 | 100.5527 | 93.7766 | 112.198 | 92.2885 | 93.0731 | 114.2916 | 110.9954 | 135.8525 | 96.3812 | 136.2624 | 120.5023 | 108.3858
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 計 |  | m3/日 | 287.6461 | 307.4475 | 290.3058 | 311.0145 | 271.551 | 262.6544 | 262.6923 | 284.802 | 330.3044 | 356.4681 | 404.45 | 406.2373 | 314.2576
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 355.3907 | 384.9959 | 356.4461 | 316.921 | 335.6432 | 320.1053 | 319.3601 | 346.6573 | 392.7181 | 304.5528 | 318.3713 | 274.5372 | 335.5149
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -1.2801 | -8.9853 | -1.4853 | -0.37099 | -4.9684 | -3.0264 | -2.304 | -3.2126 | -5.0096 | 1.3049 | -2.5463 | 5.8287 | -2.1673
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 288.686 | 314.7944 | 291.5206 | 311.379 | 275.631 | 265.1614 | 264.6012 | 287.466 | 334.5722 | 354.9472 | 407.7109 | 397.7918 | 315.7977
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 脱離液量 |  | m3/日 | -1.0399 | -7.3469 | -1.2147 | -0.3645 | -4.08 | -2.5069 | -1.9089 | -2.6641 | -4.2679 | 1.5209 | -3.2608 | 8.4455 | -1.5401
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 13779.2567 | 12990.0581 | 12706.5633 | 11868.0903 | 11191.5452 | 11067.65 | 11957.6065 | 12861.03 | 13418.8129 | 13152.5355 | 12654.2607 | 11587.671 | 12432.6307
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.2167 | 40.9 | 41.1 | 41.3333 | 41.8167 | 41.75 | 41.4667 | 40.85 | 40.15 | 39.85 | 39.9 | 40.75 | 40.9287
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化温度 |  | ℃ | 41.95 | 41.35 | 41.65 | 41.55 | 41.75 | 41.85 | 41.65 | 41.3 | 40.4 | 40.9 | 39.6 | 41.6 | 41.3055
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 滞留日数 |  | 日 | 33.8877 | 31.914 | 33.8065 | 37.9087 | 36.2894 | 37.8455 | 37.8482 | 34.9401 | 30.9511 | 39.2339 | 37.9957 | 42.8012 | 36.2839
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.9032 | 4.0677 | 3.9918 | 4.6571 | 4.2096 | 4.3075 | 4.1331 | 4.5736 | 4.1198 | 4.2155 | 4.3154 | 4.55 | 4.2538
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.8215 | 15.295 | 14.1694 | 14.742 | 13.9202 | 13.6583 | 13.1044 | 15.7077 | 15.9727 | 12.8933 | 13.6292 | 12.7567 | 14.1412
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 12.3491 | 13.4634 | 12.4279 | 12.5893 | 12.1242 | 11.9907 | 11.5167 | 13.8102 | 14.0893 | 11.4848 | 12.0772 | 11.2655 | 12.4329
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.1261 | 6.5426 | 6.3479 | 6.0092 | 6.0458 | 5.9505 | 6.0294 | 6.5884 | 7.1791 | 5.1384 | 5.0743 | 4.7849 | 5.9893
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.6273 | 4.9582 | 4.7493 | 4.4107 | 4.4245 | 4.4123 | 4.4517 | 4.8886 | 5.3699 | 3.8786 | 3.8218 | 3.6014 | 4.4693
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 7.7219 | 8.5052 | 7.6786 | 8.1785 | 7.6996 | 7.5784 | 7.065 | 8.9216 | 8.7194 | 7.6061 | 8.2555 | 7.664 | 7.9637
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 有機物減少率 |  | ％ | 62.5297 | 63.1729 | 61.7853 | 64.9643 | 63.5065 | 63.2022 | 61.3458 | 64.6014 | 61.8864 | 66.2279 | 68.3557 | 68.0311 | 64.1115
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化有機物比 |  |  | 0.75533 | 0.75783 | 0.74817 | 0.734 | 0.73183 | 0.7415 | 0.73833 | 0.742 | 0.748 | 0.75483 | 0.75317 | 0.75267 | 0.74641
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化無機物比 |  |  | 0.24467 | 0.24217 | 0.25183 | 0.266 | 0.26817 | 0.2585 | 0.26167 | 0.258 | 0.252 | 0.24517 | 0.24683 | 0.24733 | 0.25359
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入有機物比 |  |  | 0.89347 | 0.88025 | 0.87709 | 0.85398 | 0.87098 | 0.8779 | 0.87884 | 0.8792 | 0.88209 | 0.89075 | 0.88613 | 0.8831 | 0.8794
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 投入無機物比 |  |  | 0.10653 | 0.11975 | 0.12291 | 0.14602 | 0.12902 | 0.1221 | 0.12116 | 0.1208 | 0.11791 | 0.10925 | 0.11387 | 0.1169 | 0.1206
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 消化率 |  | ％ | 63.1915 | 57.427 | 58.3691 | 52.8158 | 59.5747 | 60.106 | 61.0994 | 60.4842 | 60.3229 | 62.2387 | 60.7906 | 59.717 | 59.6595
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 6.1483 | 6.6989 | 6.3744 | 6.0162 | 6.1367 | 6.0073 | 6.0732 | 6.65 | 7.2718 | 5.1165 | 5.1152 | 4.6854 | 6.029
管理月報 | 消化槽 | 1系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.022146 | -0.15634 | -0.026562 | -0.0070425 | -0.090838 | -0.056795 | -0.043814 | -0.061629 | -0.092761 | 0.021923 | -0.040911 | 0.099476 | -0.039756
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 滞留日数 |  | 日 | 27.812 | 26.0207 | 27.5571 | 25.7223 | 29.4604 | 30.4583 | 30.4539 | 28.0897 | 24.2201 | 22.4424 | 19.7799 | 19.6929 | 25.9993
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 3.9028 | 4.0673 | 3.9921 | 4.7153 | 4.2096 | 4.3076 | 4.1384 | 4.5755 | 4.1208 | 4.2086 | 4.2982 | 4.5225 | 4.2552
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 11.2262 | 12.5048 | 11.5893 | 14.6652 | 11.4311 | 11.3141 | 10.8714 | 13.0312 | 13.6113 | 15.0023 | 17.384 | 18.372 | 13.4021
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 10.0324 | 11.0092 | 10.167 | 12.6013 | 9.9571 | 9.9347 | 9.5598 | 11.4643 | 12.0179 | 13.4026 | 15.512 | 16.4546 | 11.8284
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 5.494 | 5.8261 | 5.69 | 6.4691 | 5.5261 | 5.3319 | 5.5428 | 6.166 | 6.9694 | 6.862 | 7.9474 | 8.5919 | 6.3627
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.1974 | 4.4279 | 4.2675 | 4.7742 | 4.0727 | 3.9643 | 4.1626 | 4.6276 | 5.2863 | 5.2563 | 6.1076 | 6.5986 | 4.8073
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 5.835 | 6.5814 | 5.8995 | 7.8271 | 5.8844 | 5.9704 | 5.3972 | 6.8367 | 6.7316 | 8.1463 | 9.4044 | 9.856 | 7.0211
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 有機物減少率 |  | ％ | 58.1611 | 59.7804 | 58.026 | 62.1134 | 59.0973 | 60.0967 | 56.4568 | 59.635 | 56.0131 | 60.7814 | 60.6265 | 59.8982 | 59.215
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化有機物比 |  |  | 0.764 | 0.76 | 0.75 | 0.738 | 0.737 | 0.7435 | 0.751 | 0.7505 | 0.7585 | 0.766 | 0.7685 | 0.768 | 0.7545
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化無機物比 |  |  | 0.236 | 0.24 | 0.25 | 0.262 | 0.263 | 0.2565 | 0.249 | 0.2495 | 0.2415 | 0.234 | 0.2315 | 0.232 | 0.2455
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入有機物比 |  |  | 0.89366 | 0.8804 | 0.87728 | 0.85926 | 0.87105 | 0.87808 | 0.87936 | 0.87975 | 0.88293 | 0.89337 | 0.89231 | 0.89563 | 0.88184
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 投入無機物比 |  |  | 0.10634 | 0.1196 | 0.12272 | 0.14074 | 0.12895 | 0.12192 | 0.12064 | 0.12025 | 0.11707 | 0.10663 | 0.10769 | 0.10437 | 0.11816
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 消化率 |  | ％ | 61.4797 | 56.9801 | 58.0331 | 53.8639 | 58.5157 | 59.7521 | 58.6218 | 58.8861 | 58.3569 | 60.9285 | 59.9377 | 61.4257 | 58.8829
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 引抜固形物量 |  | ｔ/日 | 5.5139 | 5.9654 | 5.7138 | 6.4767 | 5.6091 | 5.3828 | 5.5831 | 6.2236 | 7.0595 | 6.8327 | 8.0115 | 8.4133 | 6.3931
管理月報 | 消化槽 | 2系 | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | -0.019861 | -0.13922 | -0.023809 | -0.0075816 | -0.083029 | -0.050891 | -0.040278 | -0.057677 | -0.090052 | 0.029277 | -0.064075 | 0.17862 | -0.03036
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 21.4712 | 19.0064 | 19.692 | 18.9113 | 18.5836 | 19.0909 | 20.6255 | 20.4713 | 18.6888 | 19.8581 | 17.5687 | 16.8768 | 19.2404
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.55012 | 0.46727 | 0.49329 | 0.40358 | 0.44146 | 0.4432 | 0.49874 | 0.44751 | 0.45358 | 0.47149 | 0.40803 | 0.37225 | 0.45427
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 分解有機物あたり | m3/kg | 1.0164 | 0.86103 | 0.93581 | 0.7415 | 0.82388 | 0.81688 | 0.95951 | 0.81614 | 0.86848 | 0.83496 | 0.71655 | 0.66139 | 0.83807
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 98.5309 | 88.9555 | 84.2709 | 82.1453 | 85.1426 | 84.3076 | 87.4043 | 91.482 | 101.833 | 99.9941 | 96.9049 | 86.18 | 90.5545
管理月報 | 消化槽 |  | 有効利用率 |  | ％ | 65.1578 | 82.3821 | 75.1215 | 87.4699 | 75.1391 | 58.6523 | 84.6189 | 48.1792 | 87.4822 | 83.9323 | 56.2225 | 82.5531 | 74.1876
管理月報 | 脱水設備 | スクリュー | 台数 |  | 台 | 2.6667 | 2.4516 | 2.4667 | 2.6129 | 2.1935 | 1.7333 | 2.2903 | 2.2667 | 2.4839 | 2.3871 | 2.4643 | 2.4194 | -
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 |  | m3/日 | 644.0767 | 699.7903 | 647.9667 | 628.3 | 611.2742 | 585.2667 | 583.9613 | 634.1233 | 727.2903 | 659.5 | 726.0821 | 672.329 | 651.3126
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（スクリュー） |  | m3/日 | 644.0767 | 699.7903 | 647.9667 | 628.3 | 611.2742 | 585.2667 | 583.9613 | 634.1233 | 727.2903 | 659.5 | 726.0821 | 672.329 | 651.3126
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（合計） |  | ｔ/日 | 65.8467 | 66.1777 | 60.4967 | 64.8468 | 62.2452 | 54.8267 | 61.3197 | 63.0677 | 74.5516 | 63.7248 | 68.6768 | 65.6848 | 64.2881
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量（スクリュー） |  | ｔ/日 | 65.8467 | 66.1777 | 60.4967 | 64.8468 | 62.2452 | 54.8267 | 61.3197 | 63.0677 | 74.5516 | 63.7248 | 68.6768 | 65.6848 | 64.2881
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ×１０（SP） |  | ｔ/日 | 658.4667 | 661.7774 | 604.9667 | 648.4677 | 622.4516 | 548.2667 | 613.1968 | 630.6767 | 745.5161 | 637.2484 | 686.7679 | 656.8484 | 642.8808
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 12.0236 | 12.458 | 11.2322 | 12.4182 | 11.0174 | 10.5815 | 11.9573 | 12.4454 | 14.2021 | 11.9165 | 12.3275 | 12.0729 | 12.0574
管理月報 | 脱水設備 |  |  | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 85.9768 | 85.3117 | 74.4929 | 85.9526 | 83.8177 | 80.6047 | 87.4023 | 88.5253 | 107.7771 | 90.5973 | 94.4025 | 89.7886 | 87.894
管理月報 | 脱水設備 |  | 濃縮倍率（SP） |  | 倍 | 9.7815 | 10.5744 | 10.7108 | 9.689 | 9.8204 | 10.6749 | 9.5232 | 10.0547 | 9.7555 | 10.3492 | 10.5725 | 10.2357 | 10.1399
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥SS濃度（SP）（計算） | 消化汚泥TSで代用 | % | 1.8107 | 1.8097 | 1.8656 | 1.9884 | 1.9215 | 1.9461 | 1.9961 | 2.0302 | 1.9705 | 1.8119 | 1.8079 | 1.9483 | 1.9097
管理月報 | 脱水設備 |  | 含水率（スクリュー）（計算） |  | % | 82.8202 | 81.4373 | 80.6178 | 81.3127 | 81.6959 | 79.8485 | 81.5613 | 80.1999 | 81.3534 | 81.8113 | 81.4597 | 80.6565 | 81.2333
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 7369.8 | 8508.03 | 8558.23 | 8650.44 | 7260.2 | 6323.65 | 7283.15 | 7602.92 | 8539 | 7674.14 | 7580.56 | 7986.62 | 93336.74
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 7369.8 | 8508.03 | 8558.23 | 8650.44 | 7260.2 | 6323.65 | 7283.15 | 7602.92 | 8539 | 7674.14 | 7580.56 | 7986.62 | 93336.74
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | 577.7782 | 575.7524 | 556.5966 | 507.9636 | 607.5728 | 653.622 | 709.068 | 764.5586 | 759.9686 | 745.5788 | 779.4574 | 916.2976 | 8154.2146
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 395.158 | 447.3442 | 416.3498 | 594.0734 | 634.338 | 604.4326 | 748.5424 | 675.2598 | 848.6196 | 532.3072 | 569.5732 | 616.447 | 7082.4452
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水） |  | kg | 69544 | 80839 | 60671 | 79999 | 89686 | 95065 | 91661 | 109190 | 114266 | 93746 | 94553 | 113808 | 1093028
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄購入使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 69544 | 80839 | 60671 | 79999 | 89686 | 95065 | 91661 | 109190 | 114266 | 93746 | 94553 | 113808 | 1093028
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 東系 | kg | 12885 | 25070.88 | 24361.68 | 25252.08 | 25178.4 | 24385.56 | 18367.2 | 17450.88 | 17141.64 | 15287.04 | 13361.4 | 14467.92 | 233209.68
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 | 本・分場系 | kg | 19946.4 | 29836.44 | 29077.2 | 29184.96 | 29931.12 | 28911.48 | 21156.6 | 18940.8 | 20065.44 | 21047.52 | 18251.4 | 20137.56 | 286486.92
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 東系 | kg | 0 | 0 | 20599.32 | 25986.36 | 26032.2 | 25299.84 | 26031.6 | 25038.96 | 25301.88 | 17093.64 | 11647.68 | 12828.72 | 215860.2
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 | 本・分場系 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12020 | 12060 | 12010 | 9020 | 45110
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 2.1488 | 2.2049 | 2.4042 | 2.2849 | 2.0379 | 1.8807 | 2.0592 | 2.0185 | 1.9764 | 2.1557 | 2.1982 | 2.1186 | 2.1235
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 20.2769 | 20.9496 | 17.0435 | 21.1308 | 25.175 | 28.2733 | 25.9161 | 28.9883 | 26.4482 | 26.3339 | 27.4184 | 30.1891 | 24.8373
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 東系 | mg/L | 1.0058 | 1.7953 | 1.7377 | 1.8285 | 1.944 | 1.9249 | 1.3848 | 1.3267 | 1.3555 | 1.1941 | 1.1601 | 1.1413 | 1.4857
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) | 本・分場系 | mg/L | 0.9161 | 1.2764 | 1.248 | 1.2618 | 1.4468 | 1.4554 | 0.9708 | 0.87168 | 0.95077 | 1.0076 | 0.97617 | 0.92506 | 1.1098
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 東系 | mg-Al/L | 0 | 0 | 0.64824 | 0.83015 | 0.88675 | 0.88108 | 0.86587 | 0.83982 | 0.88272 | 0.58908 | 0.44616 | 0.44647 | 0.73388
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) | 本・分場系 | mg-Al/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25127 | 0.2547 | 0.28339 | 0.1828 | 0.24204
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.5083 | 0.52603 | 0.49749 | 0.50523 | 0.57191 | 0.54879 | 0.53476 | 0.50089 | 0.55177 | 0.5383 | 0.58239 | 0.55654 | 0.53505
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力量（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.4845 | 0.49019 | 0.46154 | 0.48098 | 0.52834 | 0.508 | 0.50196 | 0.47009 | 0.51541 | 0.51248 | 0.52722 | 0.52122 | 0.50015
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.14905 | 0.15024 | 0.14551 | 0.14894 | 0.15424 | 0.14606 | 0.15167 | 0.14782 | 0.14428 | 0.15332 | 0.15465 | 0.15134 | 0.14975
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力量/処理水量 | 本・分場系 | kWh/m3 | 0.076501 | 0.076425 | 0.075233 | 0.076655 | 0.076194 | 0.076002 | 0.076499 | 0.077394 | 0.075923 | 0.076215 | 0.07553 | 0.075715 | 0.076195
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 東系 | kWh/m3 | 0.17334 | 0.21378 | 0.17149 | 0.18909 | 0.22449 | 0.19264 | 0.18183 | 0.16062 | 0.17603 | 0.16565 | 0.20098 | 0.20279 | 0.18776
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 本場 | kWh/m3 | 0.12116 | 0.12572 | 0.122 | 0.11753 | 0.14011 | 0.13881 | 0.12616 | 0.11778 | 0.12565 | 0.13113 | 0.1336 | 0.13137 | 0.12756
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力量/処理水量 | 分場 | kWh/m3 | 0.16758 | 0.16823 | 0.15808 | 0.13198 | 0.18235 | 0.18817 | 0.17549 | 0.16444 | 0.17435 | 0.17596 | 0.18043 | 0.1827 | 0.17075

## 玉津（R6)
汚泥処理運転状況
[5 empty] | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計等
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 台数 |  | 台 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 能力 |  | m3/時 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 分離水 |  | m3/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 台数 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 能力 |  | m3/時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1600.7467 | 1632.3548 | 1592.4133 | 1531.3323 | 1722.3129 | 1756.9167 | 1593.529 | 1521.3267 | 1401.4 | 1458.129 | 1799.1143 | 1885.9903 | 1623.2707
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 296.3467 | 278.1161 | 262.1533 | 246.1097 | 237.8161 | 230.17 | 232.3613 | 255.92 | 273.629 | 274.5097 | 274.2036 | 271.3032 | 260.9441
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 分離水 |  | m3/日 | 1304.4 | 1354.2387 | 1330.26 | 1285.2226 | 1484.4968 | 1526.7467 | 1361.1677 | 1265.4067 | 1127.771 | 1183.6194 | 1524.9107 | 1614.6871 | 1362.3266
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.7128 | 14.6349 | 14.4636 | 12.4364 | 13.9096 | 12.5633 | 11.9855 | 11.7141 | 10.387 | 11.8309 | 14.1619 | 15.4394 | 13.0945
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き固形物量 |  | ｔ/日 | 13.2319 | 12.0285 | 12.6489 | 10.9519 | 10.0239 | 9.2298 | 9.6546 | 11.5036 | 11.3693 | 11.7765 | 12.9561 | 12.7784 | 11.4994
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 引き抜き有機物量 |  | ｔ/日 | 11.6639 | 10.4287 | 10.8654 | 9.3748 | 8.6457 | 7.8869 | 8.3512 | 10.0311 | 9.8458 | 10.2514 | 11.2459 | 11.0214 | 9.9556
管理月報 | ベルト濃縮機（余剰） |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0.48091 | 2.6064 | 1.8147 | 1.4845 | 3.8856 | 3.3335 | 2.3309 | 0.21054 | -0.98227 | 0.05439 | 1.2058 | 2.6611 | 1.5951
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 1600.7467 | 1632.3548 | 1592.4133 | 1531.3323 | 1722.3129 | 1756.9167 | 1593.529 | 1521.3267 | 1401.4 | 1458.129 | 1799.1143 | 1885.9903 | 1625
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 抽出汚泥量 |  | m3/日 | 296.3467 | 278.1161 | 262.1533 | 246.1097 | 237.8161 | 230.17 | 232.3613 | 255.92 | 273.629 | 274.5097 | 274.2036 | 271.3032 | 261
管理月報 | ベルト濃縮機（混合） |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 5.4016 | 5.8693 | 6.0744 | 6.2222 | 7.2422 | 7.6331 | 6.858 | 5.9445 | 5.1215 | 5.3118 | 6.5612 | 6.9516 | 6.3
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 池数 | [14 empty] | 1 | bar: 4月 to 3月
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 容量 |  | m3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入汚泥量 |  | ｍ3/日 | 296.52 | 278.1161 | 262.1533 | 246.1097 | 237.8161 | 230.3067 | 232.3613 | 255.92 | 273.629 | 274.5097 | 274.2036 | 271.3032 | 260.9696
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入固形物量 |  | t/日 | 13.2396 | 12.0285 | 12.6489 | 10.9519 | 10.0239 | 9.2353 | 9.6546 | 11.5036 | 11.3693 | 11.7765 | 12.9561 | 12.7784 | 11.5005
管理月報 | 混合汚泥槽 |  | 投入有機物量 |  | t/日 | 11.6707 | 10.4287 | 10.8654 | 9.3748 | 8.6457 | 7.8916 | 8.3512 | 10.0311 | 9.8458 | 10.2514 | 11.2459 | 11.0214 | 9.9565
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 容量 |  | m3 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 容量 |  | m3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 容量 |  | m3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
管理月報 | 消化槽 |  | 容量（合計） |  |  | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 11780
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮生汚泥） |  | m3/日 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025479
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量（ベルト濃縮余剰汚泥） |  | m3/日 | 296.3467 | 278.1161 | 262.1533 | 246.1097 | 237.8161 | 230.17 | 232.3613 | 255.92 | 273.629 | 274.5097 | 274.2036 | 271.3032 | 260.9441
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥量 |  | m3/日 | 296.52 | 278.1161 | 262.1533 | 246.1097 | 237.8161 | 230.3067 | 232.3613 | 255.92 | 273.629 | 274.5097 | 274.2036 | 271.3032 | 260.9696
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（2号槽より） |  | m3/日 | 349.4333 | 319.7161 | 314.1033 | 292.1806 | 294.4806 | 299.7867 | 267.2774 | 293.9833 | 327.829 | 277.4194 | 308.6929 | 301.6581 | 303.726
管理月報 | 消化槽 |  | 抽出汚泥量（脱離液量） |  | m3/日 | -52.9133 | -41.6 | -51.95 | -46.071 | -56.6645 | -69.48 | -34.9161 | -38.0633 | -54.2 | -2.9097 | -34.4893 | -30.3548 | -42.7564
管理月報 | 消化槽 |  | 滞留日数 |  | 日 | 39.7275 | 42.3564 | 44.9355 | 47.8648 | 49.5341 | 51.1492 | 50.6969 | 46.03 | 43.051 | 42.9129 | 42.9608 | 43.4201 | 45.4057
管理月報 | 消化槽 |  | 投入汚泥濃度 |  | ％ | 4.465 | 4.325 | 4.825 | 4.45 | 4.215 | 4.01 | 4.155 | 4.495 | 4.155 | 4.29 | 4.725 | 4.71 | 4.3985
管理月報 | 消化槽 |  | 投入固形物量 |  | ｔ/日 | 13.2396 | 12.0285 | 12.6489 | 10.9519 | 10.0239 | 9.2353 | 9.6546 | 11.5036 | 11.3693 | 11.7765 | 12.9561 | 12.7784 | 11.5005
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物量 |  | ｔ/日 | 11.6707 | 10.4287 | 10.8654 | 9.3748 | 8.6457 | 7.8916 | 8.3512 | 10.0311 | 9.8458 | 10.2514 | 11.2459 | 11.0214 | 9.9565
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流固形物量 |  | ｔ/日 | 6.0452 | 5.4512 | 5.5596 | 5.3177 | 5.3007 | 5.1863 | 4.8244 | 5.277 | 5.8354 | 5.0768 | 5.4947 | 5.4902 | 5.403
管理月報 | 消化槽 |  | 溢流有機物量 |  | ｔ/日 | 4.419 | 3.9984 | 4.0669 | 3.8713 | 3.9039 | 3.8664 | 3.5966 | 3.9235 | 4.3415 | 3.7314 | 4.0276 | 4.0408 | 3.981
管理月報 | 消化槽 |  | 分解有機物量 |  | ｔ/日 | 7.2517 | 6.4303 | 6.7985 | 5.5035 | 4.7417 | 4.0252 | 4.7547 | 6.1077 | 5.5043 | 6.52 | 7.2183 | 6.9806 | 5.9756
管理月報 | 消化槽 |  | 有機物減少率 |  | ％ | 62.1357 | 61.6595 | 62.5705 | 58.7055 | 54.8452 | 51.006 | 56.9338 | 60.8873 | 55.905 | 63.6008 | 64.1857 | 63.3369 | 59.6158
管理月報 | 消化槽 |  | 消化有機物比 |  |  | 0.7255 | 0.7315 | 0.725 | 0.7255 | 0.73 | 0.7415 | 0.745 | 0.7415 | 0.743 | 0.7355 | 0.727 | 0.738 | 0.73415
管理月報 | 消化槽 |  | 消化無機物比 |  |  | 0.2745 | 0.2685 | 0.275 | 0.2745 | 0.27 | 0.2585 | 0.255 | 0.2585 | 0.257 | 0.2645 | 0.273 | 0.262 | 0.26585
管理月報 | 消化槽 |  | 投入有機物比 |  |  | 0.8815 | 0.867 | 0.859 | 0.856 | 0.8625 | 0.8545 | 0.865 | 0.872 | 0.866 | 0.8705 | 0.868 | 0.8625 | 0.86534
管理月報 | 消化槽 |  | 投入無機物比 |  |  | 0.1185 | 0.133 | 0.141 | 0.144 | 0.1375 | 0.1455 | 0.135 | 0.128 | 0.134 | 0.1295 | 0.132 | 0.1375 | 0.13466
管理月報 | 消化槽 |  | 消化率 |  | ％ | 64.4703 | 58.2071 | 56.7256 | 55.5385 | 56.8975 | 51.1571 | 54.4033 | 57.894 | 55.2655 | 58.6326 | 59.5027 | 55.0946 | 56.9553
管理月報 | 消化槽 |  | 引き抜き固形量 |  | ｔ/日 | 6.0452 | 5.4512 | 5.5596 | 5.3177 | 5.3007 | 5.1863 | 4.8244 | 5.277 | 5.8354 | 5.0768 | 5.4947 | 5.4902 | 5.403
管理月報 | 消化槽 |  | 返流固形物量 |  | ｔ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス発生量 |  | m3/日 | 6792.4667 | 6345.9677 | 6127.1667 | 5690.2581 | 4796 | 4325.8667 | 4741 | 5180.1667 | 5296.9677 | 5570.2258 | 5578.2857 | 5821.2258 | 5520.7479
管理月報 | 消化槽 | 1-1号 | 消化温度 |  | ℃ | 39.9 | 38.9 | 41.3 | 41.2 | 41 | 40.1 | 38.7 | 40.7 | 39.3 | 40.1 | 41.4 | 40.8 | 40.2718
管理月報 | 消化槽 | 1-2号 | 消化温度 |  | ℃ | 40.4 | 40.4 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 39.6 | 39.9 | 41.2 | 39.5 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 40.5877
管理月報 | 消化槽 | 3号 | 消化温度 |  | ℃ | 39.1 | 39.9 | 40.5 | 40.2 | 40.8 | 41.2 | 39.9 | 40.1 | 40.1 | 41 | 41 | 41.2 | 40.414
管理月報 | 消化槽 |  | ガス発生率 | 投入量あたり | m3/泥m3 | 22.9073 | 22.8177 | 23.3725 | 23.1208 | 20.1668 | 18.7831 | 20.4036 | 20.2414 | 19.3582 | 20.2915 | 20.3436 | 21.4565 | 21.1091
管理月報 | 消化槽 |  |  | 投入固形物あたり | m3/kg | 0.51304 | 0.52758 | 0.4844 | 0.51957 | 0.47845 | 0.46841 | 0.49106 | 0.45031 | 0.4659 | 0.473 | 0.43055 | 0.45555 | 0.48023
管理月報 | 消化槽 |  |  | 分解有機物あたり | m3/kg | 0.93667 | 0.98688 | 0.90125 | 1.0339 | 1.0114 | 1.0747 | 0.99712 | 0.84814 | 0.96233 | 0.85433 | 0.7728 | 0.83392 | 0.93573
管理月報 | 消化槽 |  |  | 処理場流入水あたり | m3/千m3 | 88.1624 | 81.2518 | 73.185 | 71.9307 | 69.3779 | 64.9074 | 66.0448 | 70.7873 | 78.1858 | 83.7588 | 83.47 | 82.8221 | 76.1177
管理月報 | 消化槽 |  | 消化ガス有効利用率 |  | ％ | 90.675 | 96.0254 | 98.0714 | 99.0278 | 99.057 | 96.2374 | 73.5859 | 97.2871 | 81.9489 | 97.438 | 99.5717 | 97.3916 | 93.7941
管理月報 | 脱水設備 |  | 台数 |  | 台 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | 合計 | m3/日 | 349.4333 | 319.7161 | 314.1033 | 292.1806 | 294.4806 | 299.7867 | 267.2774 | 293.9833 | 327.829 | 277.4194 | 308.6929 | 301.6581 | 303.726
|  |  | 給泥量 | 固形物量 | t/日 | 6.0452 | 5.4512 | 5.5596 | 5.3177 | 5.3007 | 5.1863 | 4.8244 | 5.277 | 5.8354 | 5.0768 | 5.4947 | 5.4902 | 5.403
|  |  | 給泥量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 75.9094 | 67.419 | 64.1923 | 64.9997 | 73.4671 | 74.4005 | 64.577 | 69.4406 | 82.8051 | 73.4009 | 78.9518 | 75.177 | 72.0169
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量 | ベルトプレス | m3/日 | 0 | 0.0096774 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8123
管理月報 | 脱水設備 |  | 給泥量（SP） | スクリュープレス | m3/日 | 349.4333 | 319.7065 | 314.1033 | 292.1806 | 294.3516 | 299.7867 | 267.2774 | 293.9833 | 306.629 | 277.4194 | 308.6929 | 301.6581 | 301.9137
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | 合計 | ｔ/日 | 33.5313 | 29.3574 | 27.8107 | 28.2455 | 28.1087 | 27.6257 | 27.1158 | 29.677 | 30.5477 | 26.4697 | 29.3218 | 27.2803 | 28.7431
|  |  | 脱水ケーキ量×10 |  |  | 335.3133 | 293.5742 | 278.1067 | 282.4548 | 281.0871 | 276.2567 | 271.1581 | 296.77 | 305.4774 | 264.6968 | 293.2179 | 272.8032 | 287.431
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | ベルトプレス | ｔ/日 | 0 | 0.00016884 | 0 | 0 | 0.0023286 | 0 | 0 | 0 | 0.40226 | 0 | 0 | 0 | 0.034376
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ量 | スクリュープレス | ｔ/日 | 33.5313 | 29.3573 | 27.8107 | 28.2455 | 28.1064 | 27.6257 | 27.1158 | 29.677 | 30.1455 | 26.4697 | 29.3218 | 27.2803 | 28.7087
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 固形物量 | t/日 | 6.4715 | 5.5779 | 5.2562 | 5.2678 | 5.3121 | 5.1936 | 5.152 | 5.4457 | 5.8181 | 5.0425 | 5.5711 | 5.156 | 5.4359
管理月報 | 脱水設備 |  | 脱水ケーキ発生量 | 処理水量あたり固形物 | g/m3 | 81.2631 | 68.9862 | 60.689 | 64.3897 | 73.6259 | 74.5054 | 68.9628 | 71.6609 | 82.5599 | 72.905 | 80.0497 | 70.6009 | 72.46
|  |  | 給泥SS（計算） |  | % | 1.557 | 1.5345 | 1.593 | 1.638 | 1.62 | 1.557 | 1.6245 | 1.6155 | 1.602 | 1.647 | 1.602 | 1.638 | 1.6026
|  |  | 濃縮倍率 |  | 倍 | 10.4211 | 10.8902 | 11.2943 | 10.3443 | 10.4728 | 10.8517 | 9.8569 | 9.9061 | 10.1716 | 10.4806 | 10.5278 | 11.0577 | 10.5219
|  |  | 含水率（SP計算） |  | % | 84.2611 | 83.7903 | 82.5479 | 83.5643 | 83.5431 | 83.6107 | 84.4679 | 84.4768 | 84.1939 | 83.2562 | 83.6405 | 82.4308 | 83.6479
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水) |  | kg | 3120 | 3896 | 3736 | 3778 | 4183 | 4137 | 3810 | 4111 | 4574 | 4695 | 3189 | 4541 | 47770
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・ベルトプレス) |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 161
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(脱水・スクリュープレス) |  | kg | 3120 | 3896 | 3736 | 3778 | 4182 | 4137 | 3810 | 4111 | 4414 | 4695 | 3189 | 4541 | 47609
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・生) |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 高分子使用量(濃縮・余剰) |  | kg | 644 | 661 | 638 | 595 | 749 | 590 | 601 | 601 | 853 | 826 | 579 | 702 | 8039
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水BP、SP合計） |  | kg | 28539 | 11531 | 14664 | 36833 | 34555 | 16505 | 20631 | 12276 | 5021 | 0 | 11053 | 4496 | 196104
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・ベルト） |  | kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5021 | 0 | 0 | 0 | 5043
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | ポリ鉄使用量（脱水・スクリュー） |  | kg | 28539 | 11529 | 14664 | 36833 | 34535 | 16505 | 20631 | 12276 | 0 | 0 | 11053 | 4496 | 191061
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | 次亜塩素酸ソーダ使用量 |  | kg | 19700 | 19680 | 19760 | 19680 | 29620 | 9910 | 19790 | 19840 | 29700 | 9840 | 19840 | 19660 | 237020
管理月報（薬品等） | 薬品類 |  | PAC使用量 |  | kg | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | 0 | - | - | 1.3889 | - | - | - | 1.3677 | - | - | - | 0.91888
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 1.7204 | 2.3056 | 2.24 | 2.2918 | 2.5461 | 2.6589 | 2.5476 | 2.5968 | 2.6088 | 2.9832 | 2.0728 | 2.6681 | 2.4411
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(生濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 高分子添加率(余剰濃縮) |  | DSあたり% | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・ベルト) |  | DSあたり% | - | 39.1007 | - | - | 27.7778 | - | - | - | 42.9213 | - | - | - | 36.5999
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | ポリ鉄添加率(脱水・スクリュー) |  | DSあたり% | 15.7365 | 6.8227 | 8.792 | 22.3436 | 21.0261 | 10.6081 | 13.7949 | 7.7544 | 0 | 0 | 7.1842 | 2.6417 | 9.7353
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | 次亜塩素酸ソーダ添加率(有効塩素として) |  | mg/L | 1.0232 | 0.97576 | 0.94439 | 0.96335 | 1.6593 | 0.59503 | 1.0676 | 1.0849 | 1.6977 | 0.57299 | 1.2729 | 1.0832 | 1.0786
管理月報（薬品等） | 添加率 |  | PAC添加率(Aｌとして) |  | mg-Al/L | [12 empty] | - | bar: 4月 to 3月
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水P除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.37356 | 0.37427 | 0.35346 | 0.37014 | 0.41883 | 0.43276 | 0.39631 | 0.39382 | 0.41314 | 0.43314 | 0.43365 | 0.41025 | 0.40013
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 全体電力（雨水と一般管理除く）/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.34567 | 0.35139 | 0.32756 | 0.33877 | 0.38326 | 0.39356 | 0.36667 | 0.36685 | 0.38273 | 0.40236 | 0.404 | 0.3861 | 0.37061
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 揚水電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.046915 | 0.050709 | 0.047455 | 0.048379 | 0.045348 | 0.046473 | 0.047854 | 0.050372 | 0.048579 | 0.047958 | 0.046038 | 0.047112 | 0.04778
管理月報（薬品等） | 電力原単位 |  | 送風機電力/処理水量 |  | kWh/m3 | 0.12738 | 0.12554 | 0.11197 | 0.11648 | 0.1438 | 0.14905 | 0.14002 | 0.1331 | 0.14232 | 0.15078 | 0.15047 | 0.14324 | 0.13613