## R6_05
令和6年度 処理場消化ガス試験結果(第1回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2025-07-05 |  |  | 2025-05-29 |  |  | 2025-05-29 |  |  | 2025-05-30
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 55 | 97.7 | 97以上 | 54.5 | 95.7 | 95以上 | 55.7 | 96.7 | 90以上 | 56.7 | 96 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38 | 1.1 | - | 37.3 | 0.6 | 5以下 | 38 | 0.8 | - | 37.7 | 2 | -
除去率*1 | ％ | 97.1 |  | - | 98.4 |  | - | 97.9 |  | - | 94.7 |  | -
酸素 | ％ | <0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.9 | 0.9 | 2以下 | 0.7 | 0.6 | - | 0.3 | 0.5 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 0.9 | - | 3.3 | 2.8 | - | 2.7 | 1.9 | - | 1.3 | 1.5 | -
その他のガス | ％ | 1.9 | - | - | 1.2 | - | - | 0.3 | - | - | 1.1 | - | -
水分 | ％ | 4.8 | - | - | 2.8 | - | - | 2.6 | - | - | 2.9 | - | -
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55 | -
硫化水素 | ppm | 330 | <0.01 | 0.1以下 | 210 | <0.1 | 3以下 | 160 | <0.1 | 10以下 | 110 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.9524 |  | - | 99.9375 |  | - | 99.9091 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 22000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5200 | -9300 | - | -5200 | -9100 | - | -5300 | -9100 | - | -5400 | -9100 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 20000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | -
| kcal/m3N | -4700 | -8400 | - | -4700 | -8200 | - | -4800 | -8200 | - | -4900 | -8200 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 17.8 | <0.1 | 1.0以下 | 48 | <0.1 | - | 92 | <0.1 | 1.0以下 | 31 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39940 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 36020 | kJ/m3N、

## R6_09
令和6年度 処理場消化ガス試験結果(第2回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2024-09-06 |  |  | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-17 |  |  | 2024-09-02
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 54.7 | 98.6 | 97以上 | 53.7 | 95.9 | 95以上 | 56.1 | 95.7 | 90以上 | 55.5 | 97.4 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 37.5 | 0.2 | - | 38.4 | 0.9 | 5以下 | 38 | 0.7 | - | 37.5 | 0.4 | -
除去率*1 | ％ | 99.4667 |  | - | 97.6562 |  | - | 98.1579 |  | - | 98.9333 |  | -
酸素 | ％ | <0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.5 | 0.8 | 2以下 | 0.2 | 0.8 | - | 0.5 | 0.6 | -
窒素 | ％ | 0.6 | 0.9 | - | 1.8 | 2.4 | - | 0.9 | 2.8 | - | 1.7 | 1.6 | -
その他のガス | ％ | 2 | - | - | 1.5 | - | - | 0.2 | - | - | 0.3 | - | -
水分 | ％ | 5.1 | - | - | 4.1 | - | - | 4.6 | - | - | 4.5 | - | -
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55 | -
硫化水素 | ppm | 410 | <0.01 | 0.1以下 | 200 | <0.1 | 3以下 | 150 | <0.1 | 10以下 | 130 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.9615 |  | - | 99.9167 |  | - | 99.9167 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 22000 | 39000 | - | 21000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5200 | -9400 | - | -5100 | -9100 | - | -5400 | -9000 | - | -5300 | -9100 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 20000 | 35000 | - | 19000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 35000 | -
| kcal/m3N | -4700 | -8400 | - | -4600 | -8200 | - | -4800 | -8100 | - | -4800 | -8200 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 26.1 | <0.01 | 1.0以下 | 40 | <0.1 | - | 72 | <0.1 | 1.0以下 | 26 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39940 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 36020 | kJ/m3N、

## R6_11
令和6年度 処理場消化ガス試験結果(第3回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2024-11-13 |  |  | 2024-11-20 |  |  | 2024-11-20 |  |  | 2024-11-21
試料名 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.1 | 97.3 | 97以上 | 56.9 | 95.8 | 95以上 | 55 | 95.6 | 90以上 | 56 | 96.1 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.9 | 1.5 | - | 39.1 | 1 | 5以下 | 38.8 | 1.2 | - | 37.8 | 0.5 | -
除去率*1 | ％ | 96.144 |  | - | 97.4425 |  | - | 96.9072 |  | - | 98.6772 |  | -
酸素 | ％ | <0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.4 | 0.8 | 2以下 | 0.7 | 0.6 | - | 0.7 | 0.9 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 0.9 | - | 1.3 | 2.4 | - | 2.9 | 2.6 | - | 2.4 | 2.5 | -
その他のガス | ％ | 2.2 | - | - | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | 1.2 | - | -
水分 | ％ | 1.4 | - | - | 2 | - | - | 2.1 | - | - | 1.9 | - | -
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55 | -
硫化水素 | ppm | 340 | <0.01 | 0.1以下 | 210 | <0.1 | 3以下 | 170 | <0.1 | 10以下 | 140 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.9524 |  | - | 99.9412 |  | - | 99.9286 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5400 | -9300 | - | -5400 | -9100 | - | -5200 | -9000 | - | -5300 | -9100 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8400 | - | -4900 | -8200 | - | -4700 | -8200 | - | -4800 | -8200 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 30.6 | 0.03 | 1.0以下 | 30 | <0.1 | - | 83 | <0.1 | 1.0以下 | 40 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39940 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 36020 | kJ/m3N、

## R7_02
令和6年度 処理場消化ガス試験結果(第4回）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-06 |  |  | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-06
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 57.4 | 98.4 | 97以上 | 56.9 | 97.2 | 95以上 | 57.1 | 97.1 | 90以上 | 57.4 | 95.5 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 37.9 | 0.4 | - | 39.2 | 1 | 5以下 | 39.7 | 1 | - | 38.4 | 1 | -
除去率*1 | ％ | 98.9446 |  | - | 97.449 |  | - | 97.4811 |  | - | 97.3958 |  | -
酸素 | ％ | <0.2 | 0.3 | 4未満 | 0.2 | 0.5 | 2以下 | 0.2 | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | -
窒素 | ％ | 0.3 | 0.9 | - | 0.7 | 1.3 | - | 1.1 | 1.6 | - | 2.1 | 2.7 | -
その他のガス | ％ | 3.4 | - | - | 2 | - | - | 0.9 | - | - | 0.5 | - | -
水分 | ％ | 0.9 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55 | -
硫化水素 | ppm | 250 | <0.01 | 0.1以下 | 190 | <0.1 | 3以下 | 150 | <0.1 | 10以下 | 130 | 0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.9474 |  | - | 99.9333 |  | - | 99.9231 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5500 | -9400 | - | -5400 | -9100 | - | -5400 | -9100 | - | -5500 | -9100 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 36000 | - | 20000 | 34000 | - | 21000 | 34000 | - | 21000 | 34000 | -
| kcal/m3N | -4900 | -8500 | - | -4900 | -8200 | - | -4900 | -8200 | - | -4900 | -8200 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 22.5 | <0.01 | 1.0以下 | 22 | <0.1 | - | 22 | <0.1 | 1.0以下 | 28 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39940 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 36020 | kJ/m3N、

## 平均
令和6年度 処理場消化ガス試験結果(平均）
処理場名 |  | 東灘処理場 |  |  | 西部処理場 |  |  | 垂水処理場 |  |  | 玉津処理場
試料採取日 |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均 |  |  | 平均
試料名 |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス |  |  | こうべバイオガス
採取場所 |  | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値 | 精製前 | 精製後 | 運転管理値
メタン | ％ | 56.1 | 98 | 97以上 | 55.5 | 96.2 | 95以上 | 56 | 96.3 | 90以上 | 56.4 | 96.3 | 95以上
二酸化炭素 | ％ | 38.1 | 0.8 | - | 38.5 | 0.9 | 5以下 | 38.6 | 0.9 | - | 37.9 | 1 | -
除去率*1 | ％ | 97.9 | #DIV/0! | - | 97.7 | #DIV/0! | - | 97.6 | #DIV/0! | - | 97.4 | #DIV/0! | -
酸素 | ％ | <0.1 | 0.3 | 4未満 | 0.5 | 0.8 | 2以下 | 0.45 | 0.6 | - | 0.525 | 0.7 | -
窒素 | ％ | 0.4 | 0.9 | - | 1.8 | 2.2 | - | 1.9 | 2.2 | - | 1.9 | 2.1 | -
その他のガス | ％ | 2.4 | - | - | 1.3 | - | - | 0.5 | - | - | 0.8 | - | -
水分 | ％ | 3.1 | - | - | 2.5 | - | - | 2.6 | - | - | 2.6 | - | -
露点 | ℃ | - | <-55 | -51以下 | - | <-55 | - | - | <-55 | - | - | <-55 | -
硫化水素 | ppm | 330 | <0.1 | 0.1以下 | 200 | <0.1 | 3以下 | 160 | <0.1 | 10以下 | 130 | <0.1 | 10以下
除去率*1 | ％ | 100 |  | - | 99.9534 |  | - | 99.9322 |  | - | 99.9194 |  | -
高位発熱量※ | kJ/m3N | 23000 | 39000 | - | 22000 | 38000 | - | 22000 | 38000 | - | 23000 | 38000 | -
| kcal/m3N | -5300 | -9400 | - | -5300 | -9100 | - | -5300 | -9100 | - | -5400 | -9100 | -
低位発熱量※ | kJ/m3N | 21000 | 35000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | - | 20000 | 34000 | -
| kcal/m3N | -4800 | -8400 | - | -4800 | -8200 | - | -4800 | -8200 | - | -4900 | -8200 | -
環状シロキサン | mg/m3N | 24.25 | <0.1 | 1.0以下 | 35 | <0.1 | - | 70 | <0.1 | 1.0以下 | 31.25 | <0.1 | 1.0以下
*1精製前後の値をもとに除去率を算出した。
*2 4以上含まれないこと(一般高圧ガス保安規則)
※メタン(%)×メタンの発熱量(kJ/m3N,kcal/m3N)÷100
|  |  | メタンの高位発熱量 |  |  | 39940 | kJ/m3N、
|  |  | メタンの低位発熱量 |  |  | 36020 | kJ/m3N、