## R6_05
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
[7 empty] | 試料採取日： | 2024-05-21
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （底質調査方法等） | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20.3 | － | － | － | － | － | － | －
熱しゃく減量 | ％－dry | 1.1 | － | － | － | － | － | － | －
単位容積重量 | kg/m3 | 710 | － | － | － | － | － | － | －
ｐH※1 | － | － | － | － | － | 10.1/(22℃) | － | 10.2/(22℃) | －
アルキル水銀 | － | － | － | － | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg－dry | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg－dry | － | 2 | 45以下 | mg/L | <0.004 | 0.09以下 | <0.004 | 0.003以下
鉛 | mg/kg－dry | － | 33 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg－dry | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg－dry | － | 19 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | － | － | － | － | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg－dry | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | － | － | － | － | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4－ジオキサン | － | － | － | － | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | －
ニッケル | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
クロム | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
セレン | mg/kg－dry | － | 1 | 150以下 | mg/L | 0.003 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg－dry | － | 22 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg－dry | － | 35 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 22.6 | － | － | － | － | － | － | －
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 17.1 | － | － | － | － | － | － | －
全りん（P2O5として） | ％/dry | 22.5 | － | － | － | － | － | － | －
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.9 | － | － | － | － | － | － | －
カルシウム（CaOとして） | ％/dry | 13.1 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀※3 | mg/kg湿 | 0.05
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。
※3：廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令（平成27年）における、水銀含有ばいじん等に該当しないことの確認（基準値15mg/kg以下）

## R6_08
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
[7 empty] | 試料採取日： | 2024-08-20
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （底質調査方法等） | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 22.2 | － | － | － | － | － | － | －
熱しゃく減量 | ％－dry | 1.4 | － | － | － | － | － | － | －
単位容積重量 | kg/m3 | 720 | － | － | － | － | － | － | －
ｐH※1 | － | － | － | － | － | 10.3/(24℃) | － | 11.0/(24℃) | －
アルキル水銀 | － | － | － | － | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg－dry | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg－dry | － | 2 | 45以下 | mg/L | <0.004 | 0.09以下 | <0.004 | 0.003以下
鉛 | mg/kg－dry | － | 30 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg－dry | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg－dry | － | 18 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | － | － | － | － | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg－dry | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | － | － | － | － | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4－ジオキサン | － | － | － | － | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | －
ニッケル | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
クロム | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
セレン | mg/kg－dry | － | <1 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | 0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg－dry | － | 38 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg－dry | － | 48 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 22.7 | － | － | － | － | － | － | －
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 18.5 | － | － | － | － | － | － | －
全りん（P2O5として） | ％/dry | 26.1 | － | － | － | － | － | － | －
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.4 | － | － | － | － | － | － | －
カルシウム（CaOとして） | ％/dry | 11.6 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀※3 | mg/kg湿 | －
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。
※3：廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令（平成27年）における、水銀含有ばいじん等に該当しないことの確認（基準値15mg/kg以下）

## R6_11
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
[7 empty] | 試料採取日： | 2024-11-19
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （底質調査方法等） | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20.8 | － | － | － | － | － | － | －
熱しゃく減量 | ％－dry | 1.5 | － | － | － | － | － | － | －
単位容積重量 | kg/m3 | 760 | － | － | － | － | － | － | －
ｐH※1 | － | － | － | － | － | 11.0/(16℃) | － | 11.6/(16℃) | －
アルキル水銀 | － | － | － | － | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg－dry | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg－dry | － | 2 | 45以下 | mg/L | <0.004 | 0.09以下 | <0.0003※4 | 0.003以下
鉛 | mg/kg－dry | － | 26 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg－dry | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg－dry | － | 17 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | － | － | － | － | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg－dry | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | － | － | － | － | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4－ジオキサン | － | － | － | － | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | －
ニッケル | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
クロム | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
セレン | mg/kg－dry | － | <1 | 150以下 | mg/L | 0.005 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg－dry | － | 25 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg－dry | － | 49 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 23.8 | － | － | － | － | － | － | －
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 16 | － | － | － | － | － | － | －
全りん（P2O5として） | ％/dry | 26.6 | － | － | － | － | － | － | －
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 6.4 | － | － | － | － | － | － | －
カルシウム（CaOとして） | ％/dry | 10.9 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀※3 | mg/kg湿 | －
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。
※3：廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令（平成27年）における、水銀含有ばいじん等に該当しないことの確認（基準値15mg/kg以下）
※4：定量下限値の変更により、令和6年11月の成績から表記方法を変更。

## R7_03
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
[7 empty] | 試料採取日： | 2025-03-04
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 焼却灰 | 土壌汚染 対策法 含有基準 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス 受入基準 | 焼却灰 | 土壌 環境基準
|  | 含有量試験 （底質調査方法等） | 含有量試験 (告示19号) |  |  | 溶出試験※1 (告示13号) |  | 溶出試験※2 (告示46号)
含水率 | ％ | 20 | － | － | － | － | － |  | －
熱しゃく減量 | ％－dry | 1.3 | － | － | － | － | － |  | －
単位容積重量 | kg/m3 | 740 | － | － | － | － | － |  | －
ｐH※1 | － | － | － | － | － | 11.2/(17℃) | － | 11.4/(17℃) | －
アルキル水銀 | － | － | － | － | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg－dry | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg－dry | － | <2 | 45以下 | mg/L | <0.004 | 0.09以下 | <0.0003※4 | 0.003以下
鉛 | mg/kg－dry | － | 18 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg－dry | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg－dry | － | 17 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | － | － | － | － | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg－dry | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | － | － | － | － | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4－ジオキサン | － | － | － | － | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | －
ニッケル | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
クロム | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
セレン | mg/kg－dry | － | <1 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg－dry | － | 24 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg－dry | － | 42 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 21.9 | － | － | － | － | － | － | －
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 13 | － | － | － | － | － | － | －
全りん（P2O5として） | ％/dry | 28.2 | － | － | － | － | － | － | －
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.8 | － | － | － | － | － | － | －
カルシウム（CaOとして） | ％/dry | 8.5 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀※3 | mg/kg湿 | －
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。
※3：廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令（平成27年）における、水銀含有ばいじん等に該当しないことの確認（基準値15mg/kg以下）
※4：定量下限値の変更により、令和6年11月の成績から表記方法を変更。

## 平均
東部スラッジセンター環境管理試験結果(焼却灰等)
平均
項 目 | 単 位 | 焼却灰 | 焼却灰 | 土壌汚染対策法 | 単 位 | 焼却灰 | フェニックス | 焼却灰 | 土壌
|  | 含有量試験 （肥料分析法等） | 含有量試験 (告示19号) | 含有基準 |  | 溶出試験※1 (告示13号) | 受入基準 | 溶出試験※2 (告示46号) | 環境基準
含水率 | ％ | 20.825 | － | － | － | － | － | － | －
熱しゃく減量 | ％－dry | 1.3 | － | － | － | － | － | － | －
単位容積重量 | kg/m3 | 730 | － | － | － | － | － | － | －
ｐH※1 | － | － | － | － | － | 10.65 | － | 11.05 | －
アルキル水銀 | － | － | － | － | mg/L | － | 検出されないこと | － | 検出されないこと
総水銀 | mg/kg－dry | － | <0.05 | 15以下 | mg/L | <0.0005 | 0.005以下 | <0.0005 | 0.0005以下
カドミウム | mg/kg－dry | － | <2 | 150以下 | mg/L | <0.004 | 0.1以下 | <0.0003※4 | 0.003以下
鉛 | mg/kg－dry | － | 26.75 | 150以下 | mg/L | <0.005 | 0.3以下 | <0.005 | 0.01以下
六価クロム | mg/kg－dry | － | <1 | 250以下 | mg/L | <0.05 | 0.5以下 | <0.05 | 0.05以下
砒素 | mg/kg－dry | － | 17.75 | 150以下 | mg/L | <0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
有機リン | － | － | － | － | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
シアン | mg/kg－dry | － | <1 | 50以下 | mg/L | <0.1 | 1以下 | <0.01 | 検出されないこと
PCB | － | － | － | － | mg/L | <0.0005 | 0.003以下 | <0.0003 | 検出されないこと
1,4－ジオキサン | － | － | － | － | mg/L | <0.005 | 0.5以下 | － | －
ニッケル | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
クロム | mg/kg－dry | － | － | － | － | － | － | － | －
セレン | mg/kg－dry | － | <1 | 150以下 | mg/L | 0.002 | 0.3以下 | <0.002 | 0.01以下
ふっ素 | mg/kg－dry | － | 27.25 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 0.8以下
ほう素 | mg/kg－dry | － | 43.5 | 4,000以下 | － | － | － | <0.1 | 1以下
鉄（Fe2O3として） | ％/dry | 22.75 | － | － | － | － | － | － | －
ケイ素（SiO2として） | ％/dry | 16.15 | － | － | － | － | － | － | －
全りん（P2O5として） | ％/dry | 25.85 | － | － | － | － | － | － | －
アルミニウム（Al2O3として） | ％/dry | 5.875 | － | － | － | － | － | － | －
カルシウム（CaOとして） | ％/dry | 11.025 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀 | mg/kg湿 | 0.05
※1：溶出試験の試料液は昭和48年環境庁告示第13号(最終改正平成25年2月21日改正)第1の1（ハ）による。 なお、ｐHついては前記試料液のｐHを測定した。
※2：溶出試験の試料液は平成3年環境庁告示第46号の付表による。なお、ｐHについては試料液のｐHを測定した。
※3：廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令（平成27年）における、水銀含有ばいじん等に該当しないことの確認（基準値15mg/kg以下）
※4：定量下限値の変更により、令和6年11月の成績から表記方法を変更。年間平均値も同様の表記とした。