## 4
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-04-02 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 8 | 2 | 10度以下
ｐH | 7.2 | 7.2 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 200 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 5 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 5
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-05-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | 2 | 10度以下
ｐH | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 180 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 40 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 6
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-06-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 2 | 10度以下
ｐH | 7.4 | 7.3 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 170 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 12 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 7
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-07-02 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.1 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 170 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 11 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 8
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-08-07 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 560 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性 | -

## 9
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-09-03 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 640 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 3 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 10
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-10-01 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 280 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 3 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 11
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-11-05 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 7 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.1 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 330 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 32 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 12
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2024-12-03 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | <1 | 10度以下
ｐH | 7.2 | 7.2 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 240 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 8 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 1
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2025-01-08 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 10 | 1 | 10度以下
ｐH | 7 | 7.1 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 280 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陽性 | 陰性 | -

## 2
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2025-02-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 12 | 2 | 10度以下
ｐH | 7 | 7 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 270 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 0 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性 | -

## 3
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 2025-03-04 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | 0.6 | 0.9 | 5度以下
色度（度） | 12 | 2 | 10度以下
ｐH | 7 | 7.2 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 390 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 6 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | 陰性 | 陰性 | -

## 平均
ポートアイランド再生水水質試験成績表
建設局下水道部計画課
採水月日 | 平均 |  | 再生水の水質の基準
採水場所 | 原水 | 再生水 | （神戸市水リサイクル事業供給規程より）
濁度(度） | <0.5 | <0.5 | 5度以下
色度（度） | 9 | 1 | 10度以下
ｐH | 7.15 | 7.2 | 5.8以上8.6以下
塩化物イオン（mg/l) | - | 310 | -
大腸菌群数[MF法](個/100ml) | 10 | 0 | 検出されないこと
大腸菌(特定酵素基質培地法・定性) | - | - | -