## 汚水人孔
工事写真チェックリスト（例） |  |  |  | ※排水施設の大部分は施工後地中に埋設されてしまい、後から構造を確認することが困難です。
各種構造物の寸法や施工状況の写真が不足していた場合は、再掘削による撮影や是正工事の必要が生じる可能性がありますので、適切に撮影いただきますようご注意ください。
【汚水人孔】 |  |  |  | ※また、本リストはあくまで一例です。施工内容にあわせて、適切に施工されている証明となる写真を撮影できるよう、書き換えながら利用してください。
人孔 No. | 施設 種別 | 人孔 種別 | 人孔基礎 |  | ブロック間 止水材・ 金具等 | 管口防護 |  |  |  | 副管 (配管・ 防護Co) | 埋戻 転圧 | インバート | 管口仕上げ （人孔内部） |  |  | 蓋据付 |  | 蓋種別 |  |  | 人孔 深
|  |  | 基礎 砕石 | 敷モル タル |  | 下流タイプ | 施工 確認 | 上流タイプ | 施工 確認 |  |  |  | 上流 | 下流 | 取付管 | アンカー ボルト・ 調整器具 | 無収縮 モルタル | 蓋種別 | 表面 | 裏面
No.1 | 公共下水 | 1号(BC) | 〇 | 〇 | 〇 | 防護Co | 〇 | 防護Co （副管） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.2 | 排水設備 | 1号(A) | 〇 | 〇 | 〇 | 可とう継手 | 〇 | 可とう継手 （2箇所） | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ノーマルT25 市章なし | 〇 | 〇 | 〇
No.3 | 排水設備 | 1号(A) | 〇 | 〇 | 〇 | 可とう継手 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ノーマルT25 市章なし | 〇 | 〇 | 〇
No.4
No.5
排水施設の検査に関しては神戸市ホームページにも説明がありますのでご覧ください。
ホーム > ビジネス > 事業者への各種案内・通知 > 下水道 > 下水道に関する各種仕様書 > 開発行為の審査（下水）
https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/annaitsuchi/gesuido/shiyosho/kaihatukoui.html
（舗装後）
市章マーク有無
表面模様
対応荷重
メーカー
「マンホール蓋高さ調整特記仕様書」参照
アンカーボルト設置（枠下３ヶ所・枠上３箇所）
モルタル練り、充填状況
高さ調整状況（完成後・型枠を外す）
空袋写真（使用材料確認）
人孔内部仕上げ状況
確認ができれば、インバートと管口仕上げ写真を１枚にまとめてもよい
本管工事写真に
まとめてもよい
管口防護状況（人孔接続部全ヶ所）
可とう継手・・・締付トルク
くら型・・・接着剤塗布・仮固定状況
防護Co・・・コンクリート寸法
使用材料
配管状況
型枠設置（外副管の場合）
防護コンクリート寸法（外副管の場合）
落差高さ検測写真（人孔内部）
人孔ブロック間の止水ゴム等
設置状況（全周・全ヶ所）
施工後検測写真
（幅・長さ・厚さ）
（舗装後）
人孔深検測写真
竣工図面との整合
中間検査時に最低限必要な写真
※32条の協議が必要な場合

## 汚水本管
工事写真チェックリスト（例）
【汚水本管】
管No | 施設種別 | 管径 ・ 管種 | 掘削後 | 管基礎 （下） | 配管状況 | 土被り 検測 | 管基礎 （上） | 破損防止帯 | 埋戻転圧
No.1-2間 | 公共下水 | K1 φ200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
No.2-3間 | 排水設備 | K1 φ200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
（スパン全体）
破損防止帯設置状況
掘削幅・深さ検測写真
管の下側
基礎幅・厚さ検測写真
（スパン全体）
配管状況
管明示テープ（公共下水）
管の上側
基礎幅・厚さ検測写真
中間検査時に最低限必要な写真
※32条の協議が必要な場合
埋戻し１層毎
タンパ・人力転圧の場合は、まき出し厚20㎝

## 汚水ます
工事写真チェックリスト（例）
【汚水ます・取付管】
宅地No. | 支管タイプ | 削孔 | 支管接着剤 | 番線 仮固定 | 人孔接続部 | 配管状況 | 破損防止帯 | ます設置 | 埋戻転圧状況 | ます深 | 蓋表面 | 内蓋空気穴
宅地1 | 人孔取（可とう） | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宅地2 | 本管接続 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宅地3 | 本管接続 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宅地4 | 本管接続 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宅地5 | 本管接続 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宅地6 | 人孔取（可とう） | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
現場コア削孔後の写真
または工場削孔が分かるもの
支管の接着面に
接着剤を塗布した写真
市章マーク
有無の分かるもの
（完成時）
ます深の検測写真
塩ビ小口径ます最大1.2m
（埋戻前）
ます設置状況
破損防止帯設置状況
（取付管全体）
配管状況・管明示テープ
（取付管全体）
管口防護状況
可とう継手・・・締付トルク
くら型・・・接着剤塗布・仮固定状況
防護Co・・・コンクリート寸法
仮固定状況
中間検査時に最低限必要な写真
※32条の協議が必要な場合

## 雨水幹線
雨水幹線 工事写真
チェックリスト
管No. | 管径・管種 | 掘削後 | 基礎 砕石 | 基礎 Co | 配筋 （現打部） | 土被り検測 | 埋戻 転圧
No.1-2間 | HPφ900 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇
No.2-3間 | HPφ900 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇
No.3-4間 | HPφ900 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇
No.4-5間 | HPφ900 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇
No.5-6間 | □1350×1350 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
掘削幅・深さ検測写真
基礎幅・厚さ検測写真
基礎幅・厚さ検測写真
埋戻し１層毎
タンパ・人力転圧の場合は、まき出し厚20㎝
中間検査時に最低限必要な写真
※32条の協議が必要な場合

## 雨水人孔
雨水幹線 工事写真
チェックリスト
人孔No. | 構造 | 人孔基礎 |  | 配筋 （特殊人孔） | 据付 状況 | ブロック間止水材、 連結プレート・連結ボルト、 矩形渠上円形人孔ブロックの防護等 | 管口防護 |  |  | 埋戻 転圧 | インバート | 管口仕上げ （人孔内部） |  | 足掛け | 蓋据付 |  | 蓋種別 |  |  | 人孔深
|  | 基礎 砕石 | 敷モル |  |  |  | 管口防護 (流出) | 管口防護 （流入） | 管口防護 （取付管口） |  |  | 管口 仕上げ （本管） | 管口 仕上げ (取付管) |  | アンカーボルト・ 調整器具 | 無収縮モルタル | 蓋種別 | 表面 | 裏面
No.1 | 特殊A型人孔 (1500角) | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.2 | 特殊人孔□1000×1000/1300 | 〇 | － | 〇 | － | 〇 | － | － | － | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.3 | 特殊人孔□1000×1000/1300 | 〇 | － | 〇 | － | 〇 | － | － | － | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.4 | 特殊人孔□1000×1000 | 〇 | － | 〇 | － | 〇 | － | － | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.5 | 特殊A型人孔 (1500角) | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 |  | － | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
No.6 | 特殊A型人孔 (1500角) | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 |  | － | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 耐スリップT25 市章あり | 〇 | 〇 | 〇
中間検査時に最低限必要な写真
※32条の協議が必要な場合
施工後検測写真
（幅・長さ・厚さ）
人孔ブロック間の止水ゴム等
設置状況（全周・全ヶ所）
管口防護状況（人孔接続部全ヶ所）
防護Co・・・コンクリート寸法
（舗装後）
市章マーク有無
表面模様
対応荷重
メーカー
「マンホール蓋高さ調整特記仕様書」参照
アンカーボルト設置（枠下３ヶ所・枠上３箇所）
モルタル練り、充填状況
高さ調整状況（完成後・型枠を外す）
空袋写真（使用材料確認）
人孔内部仕上げ状況
確認ができれば、インバートと管口仕上げ写真を１枚にまとめてもよい
（舗装後）
人孔深検測写真
竣工図面との整合
本管工事写真に
まとめてもよい

## 雨水ます
工事写真チェックリスト（例）
【雨水ます・取付管】
宅地No. | 雨水桝No. | 泥だめ深さ | 側溝側管口
宅地1 | ー | 〇 | 〇
宅地2 | ー | 〇 | 〇
宅地3 | ー | 〇 | 〇
宅地4 | ー | 〇 | 〇
宅地5 | ー | 〇 | 〇
宅地6 | No.1 | 〇 | 〇
宅地6 | No.2 | 〇 | ー
宅地6 | No.3 | 〇 | ー
泥だめの深さが15cm以上あることが確認できるもの
道路側溝側（出口側）の
管口仕上げが確認できるもの
１宅地に桝が複数ある場合
平面図に番号明示のこと
泥だめ深さ
側溝側
管口仕上げ
雨水ます
道路側溝